Acometidas

Tubo de polietileno PE 100, PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2

| Cálculo hidráulico de las acometidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Lr (m) | Lt (m) | Qb (m³/h) | K | Q (m³/h) | h (m.c.a.) | Dint (mm) | Dcom (mm) | v (m/s) | J (m.c.a.) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 1-2 | 10.53 | 12.64 | 11.34 | 0.36 | 4.03 | 0.30 | 40.80 | 50.00 | 0.86 | 0.28 | 29.50 | 28.92 |
| Abreviaturas utilizadas. Lr; Longitud medida sobre planos; Dint; Diámetro interior. Lt; Longitud total de cálculo (Lr + Leq); Dcom; Diámetro comercial. Qb; Caudal bruto; v; Velocidad. K; Coeficiente de simultaneidad; J; Pérdida de carga del tramo. Q; Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K); Pent; Presión de entrada. h; Desnivel; Psal; Presión de salida. |

Tubos de alimentación

Tubo de acero galvanizado, según UNE-EN 10255

| Cálculo hidráulico de los tubos de alimentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Lr (m) | Lt (m) | Qb (m³/h) | K | Q (m³/h) | h (m.c.a.) | Dint (mm) | Dcom (mm) | v (m/s) | J (m.c.a.) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 2-3 | 16.47 | 19.76 | 11.34 | 0.36 | 4.03 | -4.10 | 27.30 | 25.00 | 1.91 | 3.26 | 24.92 | 25.26 |
| Abreviaturas utilizadas. Lr; Longitud medida sobre planos; Dint; Diámetro interior. Lt; Longitud total de cálculo (Lr + Leq); Dcom; Diámetro comercial. Qb; Caudal bruto; v; Velocidad. K; Coeficiente de simultaneidad; J; Pérdida de carga del tramo. Q; Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K); Pent; Presión de entrada. h; Desnivel; Psal; Presión de salida. |

Grupos de presión

Grupo de presión, con 3 bombas centrífugas electrónicas multietapas verticales, unidad de regulación electrónica, potencia nominal total de 6,6 kW (5).

| Cálculo hidráulico de los grupos de presión |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gp | Qcal (m³/h) | Pcal (m.c.a.) | Qdis (m³/h) | Pdis (m.c.a.) | Vdep (l) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 5 | 4.03 | 75.09 | 4.03 | 75.09 | 24.00 | 0.10 | 75.19 |
| Abreviaturas utilizadas. Gp; Grupo de presión; Pdis; Presión de diseño. Qcal; Caudal de cálculo; Vdep; Capacidad del depósito de membrana. Pcal; Presión de cálculo; Pent; Presión de entrada. Qdis; Caudal de diseño; Psal; Presión de salida. |

Instalaciones particulares

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

| Cálculo hidráulico de las instalaciones particulares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Ttub | Lr (m) | Lt (m) | Qb (m³/h) | K | Q (m³/h) | h (m.c.a.) | Dint (mm) | Dcom (mm) | v (m/s) | J (m.c.a.) | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) |
| 3-4 | Instalación interior (F) | 18.40 | 22.08 | 11.34 | 0.36 | 4.03 | -1.11 | 20.40 | 25.00 | 3.42 | 14.86 | 25.26 | 11.51 |
| 4-5 | Instalación interior (F) | 0.72 | 0.87 | 11.34 | 0.36 | 4.03 | -0.10 | 20.40 | 25.00 | 3.42 | 0.58 | 0.59 | 0.10 |
| 5-6 | Instalación interior (F) | 22.84 | 27.41 | 11.34 | 0.36 | 4.03 | 1.80 | 20.40 | 25.00 | 3.42 | 18.45 | 75.19 | 54.94 |
| 6-7 | Instalación interior (F) | 7.95 | 9.53 | 10.37 | 0.37 | 3.83 | 7.80 | 20.40 | 25.00 | 3.26 | 5.85 | 54.94 | 41.29 |
| 7-8 | Instalación interior (F) | 13.63 | 16.36 | 7.92 | 0.42 | 3.30 | 0.74 | 20.40 | 25.00 | 2.80 | 7.55 | 41.29 | 33.00 |
| 8-9 | Instalación interior (C) | 8.44 | 10.12 | 7.92 | 0.42 | 3.30 | -0.74 | 20.40 | 25.00 | 2.80 | 4.68 | 32.00 | 28.06 |
| 9-10 | Instalación interior (C) | 0.52 | 0.62 | 5.47 | 0.49 | 2.67 | 0.00 | 20.40 | 25.00 | 2.27 | 0.19 | 28.06 | 27.87 |
| 10-11 | Instalación interior (C) | 2.25 | 2.70 | 3.74 | 0.57 | 2.13 | 0.00 | 16.20 | 20.00 | 2.87 | 1.74 | 27.87 | 26.13 |
| 11-12 | Instalación interior (C) | 15.46 | 18.55 | 2.59 | 0.66 | 1.70 | 0.00 | 16.20 | 20.00 | 2.29 | 7.87 | 26.13 | 18.26 |
| 12-13 | Instalación interior (C) | 0.16 | 0.19 | 1.44 | 0.80 | 1.16 | 0.00 | 16.20 | 20.00 | 1.56 | 0.04 | 18.26 | 17.72 |
| 13-14 | Cuarto húmedo (C) | 4.58 | 5.49 | 1.44 | 0.80 | 1.16 | 0.00 | 12.40 | 16.00 | 2.66 | 4.32 | 17.72 | 13.40 |
| 14-15 | Puntal (C) | 4.59 | 5.51 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | -3.40 | 12.40 | 16.00 | 1.66 | 1.80 | 13.40 | 15.00 |
| Abreviaturas utilizadas. Ttub; Tipo de tubería: F (Agua fría), C (Agua caliente); Dint; Diámetro interior. Lr; Longitud medida sobre planos; Dcom; Diámetro comercial. Lt; Longitud total de cálculo (Lr + Leq); v; Velocidad. Qb; Caudal bruto; J; Pérdida de carga del tramo. K; Coeficiente de simultaneidad; Pent; Presión de entrada. Q; Caudal, aplicada simultaneidad (Qb x K); Psal; Presión de salida. h; Desnivel. |
| Instalación interior: Llave de abonado (Llave de abonado) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Punto de consumo con mayor caída de presión (Htemp): Lavabo con hidromezclador temporizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Producción de A.C.S.

| Cálculo hidráulico de los equipos de producción de A.C.S. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Referencia | Descripción | Qcal (m³/h) |
| Llave de abonado | Acumulador auxiliar de A.C.S. | 3.30 |
| Abreviaturas utilizadas. Qcal; Caudal de cálculo. |

Válvulas limitadoras de presión

| Cálculo hidráulico de las válvulas limitadoras de presión |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | Descripción | Pent (m.c.a.) | Psal (m.c.a.) | Jr (m.c.a.) |
| 16 | Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar | 52.47 | 51.72 | 0.75 |
| Abreviaturas utilizadas. Pent; Presión de entrada; Jr; Reducción de la presión ejercida por la válvula limitadora de presión. Psal; Presión de salida. |

Bombas de circulación

| Cálculo hidráulico de las bombas de circulación |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ref | Descripción | Qcal (m³/h) | Pcal (m.c.a.) |
|  | Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW | 0.30 | 0.73 |
| Abreviaturas utilizadas. Ref; Referencia de la unidad de ocupación a la que pertenece la bomba de circulación; Pcal; Presión de cálculo. Qcal; Caudal de cálculo. |

Aislamiento térmico

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y 9,5 mm de espesor.

Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.

HS 5 Evacuación de aguas

Red de aguas residuales

Acometida 1

| Red de pequeña evacuación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 9-10 | 1.17 | 3.66 | 4.00 | 75 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | 43.59 | 1.20 | 69 | 75 |
| 10-11 | 4.60 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 10-12 | 1.65 | 5.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 9-13 | 3.70 | 3.64 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 15-16 | 2.36 | 3.66 | 4.00 | 75 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | 43.59 | 1.20 | 69 | 75 |
| 16-17 | 3.43 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 16-18 | 3.05 | 2.25 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 15-19 | 4.50 | 3.66 | 4.00 | 75 | 6.77 | 1.00 | 6.77 | 43.59 | 1.20 | 69 | 75 |
| 19-20 | 1.34 | 5.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 19-21 | 4.67 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 23-24 | 9.57 | 2.57 | 7.00 | 110 | 11.84 | 1.00 | 11.84 | 36.06 | 1.20 | 104 | 110 |
| 24-25 | 2.57 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 24-26 | 0.65 | 7.89 | 5.00 | 110 | 8.46 | 1.00 | 8.46 | - | - | 104 | 110 |
| 27-28 | 0.98 | 5.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 31-32 | 1.48 | 2.76 | 9.00 | 110 | 15.23 | 0.71 | 10.77 | 33.64 | 1.20 | 104 | 110 |
| 32-33 | 0.92 | 2.57 | 7.00 | 110 | 11.84 | 1.00 | 11.84 | 36.06 | 1.20 | 104 | 110 |
| 33-34 | 4.84 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 33-35 | 0.41 | 23.38 | 5.00 | 110 | 8.46 | 1.00 | 8.46 | - | - | 104 | 110 |
| 32-36 | 1.06 | 5.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 39-40 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 39-41 | 0.12 | 2.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 39-42 | 1.42 | 2.19 | 15.00 | 110 | 25.38 | 0.58 | 14.65 | 42.28 | 1.20 | 104 | 110 |
| 42-43 | 0.60 | 2.55 | 10.00 | 110 | 16.92 | 0.71 | 11.96 | 36.33 | 1.20 | 104 | 110 |
| 43-44 | 0.51 | 6.50 | 5.00 | 75 | 8.46 | 1.00 | 8.46 | 42.06 | 1.57 | 69 | 75 |
| 44-45 | 0.35 | 5.00 | 2.00 | 40 | 3.38 | 1.00 | 3.38 | - | - | 34 | 40 |
| 44-46 | 1.57 | 2.00 | 3.00 | 50 | 5.08 | 1.00 | 5.08 | - | - | 44 | 50 |
| 43-47 | 3.23 | 2.00 | 5.00 | 110 | 8.46 | 1.00 | 8.46 | - | - | 104 | 110 |
| 42-48 | 2.05 | 3.90 | 5.00 | 110 | 8.46 | 1.00 | 8.46 | - | - | 104 | 110 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |

Acometida 1

| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | L (m) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | r | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 14-15 | 3.80 | 8.00 | 75 | 13.54 | 0.58 | 7.82 | 0.230 | 69 | 75 |
| 30-31 | 3.80 | 9.00 | 110 | 15.23 | 0.71 | 10.77 | 0.145 | 104 | 110 |
| 38-39 | 3.80 | 19.00 | 110 | 32.15 | 0.45 | 14.38 | 0.173 | 104 | 110 |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; K; Coeficiente de simultaneidad. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). UDs; Unidades de desagüe; r; Nivel de llenado. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 1

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 3-4 | 7.37 | 2.44 | 51.00 | 160 | 86.29 | 0.24 | 20.34 | 28.01 | 1.33 | 154 | 160 |
| 4-5 | 0.62 | 47.12 | 51.00 | 110 | 86.29 | 0.24 | 20.34 | 22.55 | 3.97 | 104 | 110 |
| 5-6 | 0.13 | 2.36 | 51.00 | 110 | 86.29 | 0.24 | 20.34 | 49.90 | 1.34 | 104 | 110 |
| 6-7 | 5.30 | 2.09 | 32.00 | 110 | 54.14 | 0.29 | 15.63 | 44.41 | 1.20 | 104 | 110 |
| 7-8 | 7.49 | 2.89 | 14.00 | 90 | 23.69 | 0.41 | 9.67 | 42.70 | 1.20 | 84 | 90 |
| 8-9 | 4.05 | 3.51 | 6.00 | 75 | 10.15 | 0.71 | 7.18 | 45.60 | 1.20 | 69 | 75 |
| 8-14 | 2.16 | 12.80 | 8.00 | 75 | 13.54 | 0.58 | 7.82 | 33.57 | 1.97 | 69 | 75 |
| 7-23 | 5.86 | 3.34 | 18.00 | 110 | 30.46 | 0.45 | 13.62 | 36.22 | 1.37 | 104 | 110 |
| 23-27 | 2.16 | 7.52 | 11.00 | 110 | 18.61 | 0.58 | 10.75 | 25.95 | 1.72 | 104 | 110 |
| 27-29 | 1.22 | 2.76 | 9.00 | 110 | 15.23 | 0.71 | 10.77 | 33.64 | 1.20 | 104 | 110 |
| 29-30 | 3.69 | 2.76 | 9.00 | 110 | 15.23 | 0.71 | 10.77 | 33.64 | 1.20 | 104 | 110 |
| 6-38 | 1.42 | 42.63 | 19.00 | 110 | 32.15 | 0.45 | 14.38 | 19.47 | 3.46 | 104 | 110 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |

Acometida 1

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 3 | 4.29 | 2.00 | 160 | 60x60x50 cm |
| 4 | 7.37 | 2.00 | 160 | 60x60x50 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

Red de aguas pluviales

Acometida 1

| Sumideros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | A (m²) | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) |
| 58-59 | 95.17 | 0.26 | 3.11 | - | 75 | 90.00 | 1.00 | 52.37 | 1.20 |
| 59-60 | 47.59 | 0.26 | 2.55 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 59-61 | 47.59 | 0.33 | 2.00 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 54-62 | 22.35 | 0.77 | 8.17 | - | 40 | 90.00 | 1.00 | 51.00 | 1.20 |
| 62-63 | 22.35 | 1.45 | 14.28 | - | 40 | 90.00 | 1.00 | 43.43 | 1.48 |
| 63-64 | 22.35 | 2.79 | 2.50 | 1.19 | 40 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 70-71 | 114.61 | 0.27 | 2.78 | - | 75 | 90.00 | 1.00 | 60.97 | 1.20 |
| 71-72 | 57.30 | 0.42 | 2.00 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 71-73 | 57.30 | 0.38 | 2.18 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 78-79 | 111.30 | 0.27 | 2.83 | - | 75 | 90.00 | 1.00 | 59.46 | 1.20 |
| 79-80 | 55.65 | 0.35 | 2.37 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 79-81 | 55.65 | 0.42 | 2.00 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 82-83 | 4.99 | 0.36 | 16.82 | 0.27 | 40 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 82-84 | 33.58 | 2.43 | 2.50 | 1.79 | 40 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 88-89 | 19.44 | 0.31 | 9.37 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | 31.19 | 1.20 |
| 89-90 | 9.72 | 0.47 | 2.00 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| 89-91 | 9.72 | 0.47 | 2.02 | - | 50 | 90.00 | 1.00 | - | - |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga al sumidero; I; Intensidad pluviométrica. L; Longitud medida sobre planos; C; Coeficiente de escorrentía. i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo. |

Acometida 1

| Bajantes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | A (m²) | Dmin (mm) | I (mm/h) | C | Cálculo hidráulico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q (m³/h) | f | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 55-56 | 95.17 | 90 | 90.00 | 1.00 | 8.57 | 0.178 | 84 | 90 |
| 57-58 | 95.17 | 75 | 90.00 | 1.00 | 8.57 | 0.243 | 69 | 75 |
| 68-69 | 114.61 | 75 | 90.00 | 1.00 | 10.31 | 0.271 | 69 | 75 |
| 69-70 | 114.61 | 75 | 90.00 | 1.00 | 10.31 | 0.271 | 69 | 75 |
| 75-76 | 111.30 | 90 | 90.00 | 1.00 | 10.02 | 0.196 | 84 | 90 |
| 77-78 | 111.30 | 75 | 90.00 | 1.00 | 10.02 | 0.266 | 69 | 75 |
| 85-86 | 19.44 | 50 | 90.00 | 1.00 | 1.75 | 0.192 | 44 | 50 |
| 86-87 | 19.44 | 50 | 90.00 | 1.00 | 1.75 | 0.192 | 44 | 50 |
| 87-88 | 19.44 | 50 | 90.00 | 1.00 | 1.75 | 0.192 | 44 | 50 |
| Abreviaturas utilizadas. A; Área de descarga a la bajante; Q; Caudal. Dmin; Diámetro nominal mínimo; f; Nivel de llenado. I; Intensidad pluviométrica; Dint; Diámetro interior comercial. C; Coeficiente de escorrentía; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 1

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | Dmin (mm) | Qc (m³/h) | Cálculo hidráulico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 3-50 | 1.04 | 17.26 | 160 | 36.13 | 22.85 | 3.15 | 154 | 160 |
| 50-51 | 6.56 | 7.32 | 160 | 36.13 | 28.38 | 2.32 | 154 | 160 |
| 51-52 | 0.49 | 3.00 | 110 | 36.13 | 66.75 | 1.68 | 104 | 110 |
| 52-53 | 0.31 | 3.00 | 110 | 36.13 | 66.75 | 1.68 | 104 | 110 |
| 53-54 | 1.91 | 19.34 | 90 | 10.58 | 27.08 | 2.45 | 84 | 90 |
| 54-55 | 0.71 | 8.86 | 90 | 8.57 | 29.69 | 1.74 | 84 | 90 |
| 56-57 | 1.79 | 3.15 | 90 | 8.57 | 39.01 | 1.20 | 84 | 90 |
| 53-65 | 0.82 | 1.55 | 110 | 25.55 | 65.98 | 1.20 | 104 | 110 |
| 65-66 | 2.45 | 1.60 | 110 | 23.80 | 62.14 | 1.20 | 104 | 110 |
| 66-67 | 2.68 | 1.75 | 110 | 20.33 | 54.59 | 1.20 | 104 | 110 |
| 67-68 | 8.11 | 4.11 | 90 | 10.31 | 40.16 | 1.39 | 84 | 90 |
| 67-74 | 9.43 | 2.81 | 90 | 10.02 | 43.89 | 1.20 | 84 | 90 |
| 74-75 | 2.42 | 2.81 | 90 | 10.02 | 43.89 | 1.20 | 84 | 90 |
| 76-77 | 2.07 | 2.81 | 90 | 10.02 | 43.89 | 1.20 | 84 | 90 |
| 66-82 | 5.30 | 11.24 | 90 | 3.47 | 17.79 | 1.46 | 84 | 90 |
| 65-85 | 12.73 | 3.29 | 90 | 1.75 | - | - | 84 | 90 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Y/D; Nivel de llenado. i; Pendiente; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qc; Caudal calculado con simultaneidad; Dcom; Diámetro comercial. |

Acometida 1

| Arquetas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. | Ltr (m) | ic (%) | Dsal (mm) | Dimensiones comerciales (cm) |
| 50 | 1.04 | 2.00 | 160 | 60x60x50 cm |
| 51 | 6.56 | 2.00 | 160 | 70x70x90 cm |
| Abreviaturas utilizadas. Ref.; Referencia en planos; ic; Pendiente del colector. Ltr; Longitud entre arquetas; Dsal; Diámetro del colector de salida. |

Colectores mixtos

Acometida 1

| Colectores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo | L (m) | i (%) | UDs | Dmin (mm) | Cálculo hidráulico |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qb (m³/h) | K | Qs (m³/h) | Y/D (%) | v (m/s) | Dint (mm) | Dcom (mm) |
| 1-2 | 1.86 | 2.00 | 51.00 | 160 | 122.42 | 0.46 | 56.47 | 52.39 | 1.63 | 152 | 160 |
| 2-3 | 4.29 | 2.00 | 51.00 | 160 | 122.42 | 0.46 | 56.47 | 51.52 | 1.63 | 154 | 160 |
| Abreviaturas utilizadas. L; Longitud medida sobre planos; Qs; Caudal con simultaneidad (Qb x k). i; Pendiente; Y/D; Nivel de llenado. UDs; Unidades de desagüe; v; Velocidad. Dmin; Diámetro nominal mínimo; Dint; Diámetro interior comercial. Qb; Caudal bruto; Dcom; Diámetro comercial. K; Coeficiente de simultaneidad. |