CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

El nivel de referencia para el promedio anual de concentración del radón en el interior de los locales habitables se establece en 300 Bq/m³.

VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

Para la verificación del cumplimiento del nivel de referencia en el edificio situado en Zona II se han implementado las siguientes soluciones:

i)	Una barrera de protección, con las características indicadas en el apartado 2.1, instalada entre el terreno y los locales habitables del edificio.

ii)	Un espacio de contención ventilado con las características indicadas en el apartado 2.2, situado entre el terreno y los locales a proteger, para mitigar la entrada de radón proveniente del terreno a los locales habitables mediante ventilación natural o mecánica.

En aquellos locales habitables situados en grandes áreas que no estén protegidas (como las cabinas de vigilante en garajes) será válido la creación de una sobrepresión en el interior del local habitable para la protección de este local.

Barrera de protección

Se ha dimensionado cada barrera de protección según el Anejo para cada local habitable. Además las barreras presentan las siguientes características:

a)	Tener continuidad: juntas y encuentros sellados.

b)	Tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de conducciones o similares.

c)	Las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera deberán ser estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automático.

d)	No presentar fisuras que permitan el paso por convección del radón del terreno.

e)	Tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio, sus condiciones y el mantenimiento previsto.

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger.

El espacio de contención está conectado al exterior mediante aberturas de ventilación. Dichas aberturas deben mantenerse libres de obstrucciones.

Las aberturas de ventilación para una cámara de aire horizontal estarán dispuestas en todas las fachadas de forma homogénea, con un área total de aberturas superior a 10 cm² por metro lineal del perímetro de la cámara. En el caso de superficies de menos de 100 m², dichas aberturas podrán estar dispuestas en la misma fachada siempre que ningún punto de la cámara diste más de 10 m de alguna de ellas. Si hay obstáculos a la libre circulación del aire en el interior de la cámara, se dispondrán aberturas que la permitan.

Las aberturas de ventilación para una cámara de aire vertical estarán dispuestas en la parte superior de dicha cámara, colocadas de forma próxima a la cara exterior del muro a proteger, con un área total de aberturas superior a 10 cm² por metro lineal.

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Se seguirán las operaciones de mantenimiento de los sistemas de protección frente al radón, descritas en el apartado 6 del CTE BD HS 6, necesarias para asegurar su funcionamiento, garantizar su fiabilidad y prolongar su duración.

Consulta Pbaja 1

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 20.53 m² |
| Volumen | 60.94 m³ |
| Caudal de ventilación | 6.09 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.60 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 8.8745 |

Exhalación límite: 8.8745 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

20.60 m² ³ 20.53 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Consulta Pbaja 2

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 20.48 m² |
| Volumen | 62.04 m³ |
| Caudal de ventilación | 6.20 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.50 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 9.0787 |

Exhalación límite: 9.0787 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

20.50 m² ³ 20.48 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Consulta Pbaja 3

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 20.53 m² |
| Volumen | 62.18 m³ |
| Caudal de ventilación | 6.22 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 20.60 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 9.0552 |

Exhalación límite: 9.0552 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

20.60 m² ³ 20.53 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Consulta Pbaja 4

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 16.71 m² |
| Volumen | 50.60 m³ |
| Caudal de ventilación | 5.06 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16.80 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 9.0351 |

Exhalación límite: 9.0351 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

16.80 m² ³ 16.71 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Sala reuniones / biblioteca

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 29.95 m² |
| Volumen | 90.72 m³ |
| Caudal de ventilación | 9.07 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.00 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 9.0716 |

Exhalación límite: 9.0716 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

30.00 m² ³ 29.95 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Sala de docencia

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 34.88 m² |
| Volumen | 105.63 m³ |
| Caudal de ventilación | 10.56 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35.00 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 9.0541 |

Exhalación límite: 9.0541 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

35.00 m² ³ 34.88 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Zona de espera Pbaja

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 78.27 m² |
| Volumen | 237.04 m³ |
| Caudal de ventilación | 23.70 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 78.30 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 9.0819 |

Exhalación límite: 9.0819 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

78.30 m² ³ 78.27 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Escalera P1ª

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 7.67 m² |
| Volumen | 28.45 m³ |
| Caudal de ventilación | 2.85 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.70 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 11.0845 |

Exhalación límite: 11.0845 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

7.70 m² ³ 7.67 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Sala de lactancia Pbaja

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 10.01 m² |
| Volumen | 30.33 m³ |
| Caudal de ventilación | 3.03 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.10 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 9.0078 |

Exhalación límite: 9.0078 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

10.10 m² ³ 10.01 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Aseo Pediat. Pbaja

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 5.63 m² |
| Volumen | 17.05 m³ |
| Caudal de ventilación | 1.71 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.70 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 8.9744 |

Exhalación límite: 8.9744 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

5.70 m² ³ 5.63 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Vest. Lactancia Pbaja

| Tipo de recinto | Habitable |
| --- | --- |
| Zona II |  |
| Área | 3.51 m² |
| Volumen | 9.64 m³ |
| Caudal de ventilación | 0.96 m³/h |

Barrera de protección

| Barrera de protección | Área | D | E | l | E £ Elim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.60 m² | 0.10 µm²/s | 0.0001 Bq/m² · h | 0.00022 m | 0.0001 £ 8.0341 |

Exhalación límite: 8.0341 Bq/m² · h

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Área de la barrera de protección aplicada ³ Superficie del recinto

3.60 m² ³ 3.51 m²

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |

Espacio de contención ventilado

El espacio de contención ventilado está constituido por una cámara de aire, pudiendo ser vertical u horizontal en función del cerramiento a proteger. Este espacio está ventilado de forma natural.

|  | Cumple |  |
| --- | --- | --- |