Fichas justificativas de la opción general de aislamiento acústico

Las siguientes fichas, correspondientes a la justificación de la exigencia de protección frente al ruido mediante la opción general de cálculo, según el Anejo K.2 del documento CTE DB HR, expresan los valores más desfavorables de aislamiento a ruido aéreo y nivel de ruido de impactos para los recintos del edificio objeto de proyecto, obtenidos mediante software de cálculo analítico del edificio, conforme a la normativa de aplicación y mediante el análisis geométrico de todos los recintos del edificio.

| Elementos de separación verticales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Protegido | Elemento base | m (kg/m²)= | 39.9 | DnT,A = | 60 dBA | ³ | 50 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar | RA (dBA)= | 64.0 |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | RA = | 30 dBA | ³ | 30 dBA |
| a la unidad de uso(1) |  | Puerta de paso interior, de madera 95 |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | RA = | 64 dBA | ³ | 50 dBA |
| o ventanas) |  | Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente | Habitable | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
| a la unidad de uso(1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos no comparten |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| puertas ni ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto no perteneciente |  | Puerta o ventana |  |  | RA = | 30 dBA | ³ | 20 dBA |
| a la unidad de uso(1)(2) |  | Puerta de paso interior corredera, de madera 110 |  |  |  |  |  |  |
| (si los recintos comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | RA = | 64 dBA | ³ | 50 dBA |
| o ventanas) |  | Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| (si los recintos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| comparten puertas |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| o ventanas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Elemento base |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Trasdosado |  |  |  |  |  |  |
| De actividad (si |  | Puerta o ventana |  |  | No procede |  |  |  |
| los recintos comparten |  |  |  |  |  |  |  |  |
| puertas o ventanas) |  | Cerramiento |  |  | No procede |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elementos de separación horizontales entre: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto emisor | Recinto receptor | Tipo | Características |  | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Cualquier recinto | Protegido | Forjado | m (kg/m²)= | 384.4 | DnT,A = | 63 dBA | ³ | 50 dBA |
| no perteneciente a |  | Forjado reticular | RA (dBA)= | 55.8 |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  | Suelo flotante | DRA (dBA)= | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido | DRA (dBA)= | 7 |  |  |  |  |
|  |  | Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería vista |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Forjado | m (kg/m²)= | 384.4 | L'nT,w = | 39 dB | £ | 65 dB |
|  |  | Forjado reticular | Ln,w (dB)= | 73.5 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante | DLw (dB)= | 30 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido | DLw (dB)= | 9 |  |  |  |  |
|  |  | Falso techo registrable suspendido, decorativo de placas de yeso laminado, con perfilería vista |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| Cualquier recinto | Habitable | Forjado | m (kg/m²)= | 384.4 | DnT,A = | 59 dBA | ³ | 45 dBA |
| no perteneciente a |  | Forjado reticular | RA (dBA)= | 55.8 |  |  |  |  |
| la unidad de uso(1) |  | Suelo flotante | DRA (dBA)= | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante con lana mineral, de 40 mm de espesor. Solado de baldosas cerámicas colocadas en capa fina |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido | DRA (dBA)= | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado, con perfilería vista |  |  |  |  |  |  |
| De instalaciones |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| De actividad |  | Forjado |  |  | No procede |  |  |  |
|  |  | Suelo flotante |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Techo suspendido |  |  |  |  |  |  |
| (1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Medianeras: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emisor | Recinto receptor | Tipo | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Exterior | Habitable (Zona común) | Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado autoportante libre de placas de yeso laminado | D2m,nT,Atr = | 48 dBA | ³ | 40 dBA |

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ruido exterior |  | Recinto receptor | Tipo | Aislamiento acústico |  |  |  |
|  |  |  |  | en proyecto |  | exigido |  |
| Ld = | 60 dBA | Protegido (Estancia) | Parte ciega: | D2m,nT,Atr = | 38 dBA | ³ | 30 dBA |
|  |  |  | Fachada cara vista de prfabricado de hormigón de, con trasdosado autoportante - Trasdosado autoportante de placas de yeso laminado |  |  |  |  |
|  |  |  | Huecos: |  |  |  |  |
|  |  |  | Ventana de doble acristalamiento sgg climalit plus planitherm 4s f2 44.2/16 aire/66.2 |  |  |  |  |

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

| Tipo de cálculo | Emisor | Recinto receptor |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tipo | Planta | Nombre del recinto |
| Ruido aéreo interior entre elementos de separación verticales | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta baja | Consulta PB 4 (Sala de consulta médica) |
| Ruido aéreo interior entre elementos | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta baja | Sala de lactancia PB (Sala de espera) |
| de separación horizontales | Recinto fuera de la unidad de uso | Habitable | Planta 1ª | Vestuario P1ª (Vestuarios) |
| Ruido de impactos en elementos de separación horizontales | Recinto fuera de la unidad de uso | Protegido | Planta baja | Consulta PB 4 (Sala de consulta médica) |
| Ruido aéreo exterior en medianeras |  | Habitable (Zona común) | Planta 1ª | Aseo Matrona P1ª (Aseo de planta) |
| Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior |  | Protegido | Planta baja | Sala de lactancia PB (Sala de espera) |

Fichas justificativas del método general del tiempo de reverberación y de la absorción acústica

Se presentan a continuación las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de reverberación y de absorción acústica, según el modelo de justificación documental recogido en el Anejo K.3 del documento CTE DB HR, correspondiente al método de cálculo general recogido en el punto 3.2.2 del documento CTE DB HR, basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento.

Para cada recinto del edificio donde se limita el tiempo de reverberación o el área mínima de absorción acústica, se muestra una ficha de cálculo detallada.

| Tipo de recinto: | Vest. Lactancia PB (Zona de circulación), Planta baja |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 9.64 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | am |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | am | am · S |
| Forjado sanitario | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 3.51 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| Forjado reticular | Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado | 3.51 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 0.67 | 2.35 |
| Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar | Placa de yeso laminado con baja absorción superficial de agua H1 | 15.62 | 0.05 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1.09 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, de madera 95 | 2.00 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.16 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior corredera, de madera 110 | 4.59 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.37 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 4.04 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.4 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 4.04 | ³ | 1.93 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  | £ |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |

| Tipo de recinto: | Aseo Matrona (Aseo de planta), Planta 1ª |  |  |  | Volumen, V (m3): |  | 7.92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | Acabado | S Área, (m²) | am |  |  |  | Absorción |
|  |  |  | Coeficiente de absorción |  |  |  | acústica |
|  |  |  | acústica medio |  |  |  | (m²) |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | am | am · S |
| Forjado reticular | Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado | 2.44 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
| cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava. Impermeabilización con láminas asfálticas. (Forjado reticular) | Falso techo registrable suspendido, acústico de placas de yeso laminado | 2.44 | 0.80 | 0.65 | 0.55 | 0.67 | 1.63 |
| Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante | Revestimiento interior con piezas de azulejo. COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo cementoso, C1 TE | 4.21 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.08 |
| Tabique PYL 190/600(70+70) 2LM, estructura sin arriostrar | Revestimiento interior con piezas de azulejo. COLOCACIÓN: en capa fina con adhesivo cementoso, C1 TE | 14.91 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.30 |
| Puerta interior | Puerta de paso interior, de madera 72.5 | 1.52 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| Objetos(1) | Tipo |  | Área de absorción acústica |  |  |  | AO,m · N |
|  |  |  | equivalente media, |  |  |  |  |
|  |  |  | AO,m (m²) |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 | AO,m |  |
| Absorción aire(2) |  |  | Coeficiente de atenuación del aire |  |  |  |  |
|  |  |  | 500 | 1000 | 2000 |  |  |
| No, V < 250 m3 |  |  | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | --- |
| A, (m²) |  |  |  |  |  |  | 2.19 |
| Absorción acústica del recinto resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| T, (s) |  |  |  |  |  |  | 0.6 |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  |  |  |
| Absorción acústica resultante de la zona común |  |  |  |  |  | Absorción acústica exigida |  |
| A (m²)= |  |  | 2.19 | ³ | 1.58 | = 0.2 · V |  |
| Tiempo de reverberación resultante |  |  |  |  |  | Tiempo de reverberación |  |
| T (s)= |  |  |  | £ |  | exigido |  |
| (1) Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Sólo para volúmenes superiores a 250 m3 |  |  |  |  |  |  |  |