Cuantificación de la exigencia

Condiciones de la envolvente térmica

Transmitancia de la envolvente térmica

| Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1. |  |
| --- | --- |

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

| K = 0.35 W/(m²·K) £ Klim = 0.59 W/(m²·K) |  |
| --- | --- |

donde:

| K: | Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K). |
| --- | --- |
| Klim: | Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K). |

|  | S (m²) | L (m) | Ki (W/(m²·K)) | %K |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área total de intercambio de la envolvente térmica = 1051.18 m² |  |  |  |  |
| Fachadas | 352.49 | -- | 0.07 | 20.05 |
| Suelos en contacto con el terreno | 250.54 | -- | 0.05 | 15.47 |
| Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie | 52.25 | -- | 0.01 | 2.84 |
| Cubiertas | 307.06 | -- | 0.04 | 12.18 |
| Huecos | 88.85 | -- | 0.11 | 31.89 |
| Puentes térmicos | -- | 425.839 | 0.06 | 17.58 |

donde:

| S: | Superficie, m². |
| --- | --- |
| L: | Longitud, m. |
| Ki: | Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K). |
| %K: | Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %. |

Control solar de la envolvente térmica

| qsol,jul = 3.31 kWh/m² £ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m² |  |
| --- | --- |

donde:

| qsol,jul: | Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m². |
| --- | --- |
| qsol,jul_lim: | Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m². |

Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

n50 = 3.76239 h-1

donde:

| n50: | Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1. |
| --- | --- |

Limitación de descompensaciones

| Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1. |  |
| --- | --- |

Limitación de condensaciones de la envolvente térmica

| Limitación de condensaciones: en la envolvente térmica del edificio no se producen condensaciones intersticiales que puedan producir una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. |  |
| --- | --- |

Información sobre el edificio

Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Collado Villalba (provincia de Madrid), con una altura sobre el nivel del mar de 917.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática D3.

La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (Obra nueva - Otros usos), define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una de las zonas que han sido incluidas en la misma:

|  | S (m²) | V (m³) | Vinf (m³) | Qsol,jul (kWh/mes) | n50 (h-1) | qsol,jul (kWh/m²/mes) | V/A (m³/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Salud | 552.15 | 2089.29 | 1804.41 | 1825.94 | 3.735 | - | - |
| No habitable | -- | 8.68 | 7.14 | 0 | 10.621 | - | - |
| Envolvente térmica | 552.15 | 2097.97 | 1811.55 | 1825.94 | 3.8 | 3.31 | 2.0 |

donde:

| S: | Superficie útil interior, m². |
| --- | --- |
| V: | Volumen interior, m³. |
| Vinf: | Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³. |
| Qsol,jul: | Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares móviles activadas, kWh/mes. |
| n50: | Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1. |
| qsol,jul: | Control solar, kWh/m²/mes. |
| V/A: | Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m². |

Descripción geométrica y constructiva del modelo de cálculo

Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

Cerramientos opacos

Los cerramientos opacos suponen el 50.53% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

|  | Tipo | S (m²) | U (W/(m²·K)) | Ulim (W/(m²·K)) | a | O. (°) | S·U (W/K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachada |  | 100.84 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | Suroeste(226) | 21.21 |  |
| Fachada |  | 101.26 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | Noreste(46) | 21.29 |  |
| Fachada |  | 27.06 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | Sureste(136) | 5.69 |  |
| Fachada |  | 115.81 | 0.21 | 0.41 | 0.40 | Noroeste(316) | 24.36 |  |
| Medianera |  | 111.49 | 0.36 | 0.65 | 0.40 | Sureste(136) | - |  |
| Cubierta |  | 307.06 | 0.15 | 0.35 | 0.60 | - | 45.02 |  |
| Solera |  | 20.53 | 0.16 | 0.65 | - | - | 3.18 |  |
| Solera |  | 227.65 | 0.23 | 0.65 | - | - | 53.48 |  |
| Forjado expuesto |  | 52.25 | 0.20 | 0.41 | 0.40 | - | 10.49 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 184.72 |  |

|  | Tipo | S (m²) | U (W/(m²·K)) | Ulim (W/(m²·K)) | a | O. (°) | S·U (W/K) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No habitable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachada |  | 7.53 | 0.07 (b = 0.33) | 0.41 | 0.40 | Noroeste(316) | 1.58 |  |
| Solera |  | 2.36 | 0.08 (b = 0.33) | 0.65 | - | - | 0.55 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.14 |  |

donde:

| S: | Superficie, m². |
| --- | --- |
| U: | Transmitancia térmica, W/(m²·K). |
| Ulim: | Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K). |
| b: | Coeficiente de reducción de temperatura. |
| a: | Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca. |
| O.: | Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °. |

Huecos

Los huecos suponen el 31.89% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

|  | S (m²) |  | O. (°) |  | FF (%) |  | U (W/(m²·K)) |  |  | Ulim (W/(m²·K)) |  | S·U (W/K) |  | ggl,n |  | ggl,sh,wi | Qsol,jul (kWh/mes) |  | %qsol,jul |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Salud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 | 44.56 |  | 2.44 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) | 1.92 |  | Suroeste(226) |  | 0.32 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.50 |  | 0.28 |  | 0.36 | 41.34 |  | 2.26 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 | 44.56 |  | 2.44 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 | 44.56 |  | 2.44 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 | 44.56 |  | 2.44 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 | 44.56 |  | 2.44 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1550x1200 mm) | 1.86 |  | Noreste(46) |  | 0.32 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.42 |  | 0.28 |  | 0.36 | 27.16 |  | 1.49 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) | 1.92 |  | Noreste(46) |  | 0.32 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.50 |  | 0.28 |  | 0.36 | 39.36 |  | 2.16 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) | 1.92 |  | Suroeste(226) |  | 0.32 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.50 |  | 0.28 |  | 0.36 | 41.34 |  | 2.26 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 |  |  | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 | 44.56 |  | 2.44 |  |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 44.56 |  | 2.44 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 44.56 |  | 2.44 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 44.56 |  | 2.44 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Suroeste(226) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 44.56 |  | 2.44 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) |  | 1.92 |  | Suroeste(226) |  | 0.32 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.50 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 41.34 |  | 2.26 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1550x1200 mm) |  | 1.86 |  | Suroeste(226) |  | 0.32 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.42 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 39.73 |  | 2.18 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1550x1200 mm) |  | 1.86 |  | Noreste(46) |  | 0.32 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.42 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 40.16 |  | 2.20 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) |  | 1.92 |  | Noreste(46) |  | 0.32 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.50 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 41.79 |  | 2.29 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1300x1200 mm) |  | 1.56 |  | Noreste(46) |  | 0.35 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.03 |  | 0.27 |  | 0.36 |  |  | 31.98 |  | 1.75 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 45.06 |  | 2.47 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 45.06 |  | 2.47 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 45.06 |  | 2.47 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 45.06 |  | 2.47 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada con fijo inferior, de 1000x1900 mm, y fijo inferior de 1000x1200 mm) |  | 3.10 |  | Noroeste(316) |  | 0.30 |  | 1.30 | 1.80 |  | 4.03 |  | 0.29 |  | 0.36 |  |  | 55.31 |  | 3.03 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Fijo, de 2600x3100 mm) |  | 8.06 |  | Noroeste(316) |  | 0.16 |  | 1.30 | 1.80 |  | 10.48 |  | 0.34 |  | 0.36 |  |  | 189.25 |  | 10.36 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1300x1200 mm) |  | 1.56 |  | Noreste(46) |  | 0.35 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.03 |  | 0.27 |  | 0.36 |  |  | 31.98 |  | 1.75 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 29.94 |  | 1.64 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 29.96 |  | 1.64 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 29.99 |  | 1.64 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 0.95 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 1.23 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 13.23 |  | 0.72 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 1.08 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 1.41 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 15.28 |  | 0.84 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 29.95 |  | 1.64 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1300x1200 mm) |  | 1.56 |  | Noreste(46) |  | 0.35 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.03 |  | 0.27 |  | 0.36 |  |  | 21.50 |  | 1.18 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) |  | 2.04 |  | Noreste(46) |  | 0.31 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.65 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 30.43 |  | 1.67 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Puerta balconera abisagrada, de 1000x2600 mm) |  | 2.60 |  | Noroeste(316) |  | 0.31 |  | 1.76 | 1.80 |  | 4.58 |  | 0.29 |  | 0.36 |  |  | 45.52 |  | 2.49 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Fijo, de 2600x3100 mm) |  | 8.06 |  | Noroeste(316) |  | 0.16 |  | 1.30 | 1.80 |  | 10.48 |  | 0.34 |  | 0.36 |  |  | 189.36 |  | 10.37 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1550x1200 mm) |  | 1.86 |  | Suroeste(226) |  | 0.32 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.42 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 39.73 |  | 2.18 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) |  | 1.92 |  | Suroeste(226) |  | 0.32 |  | 1.30 | 1.80 |  | 2.50 |  | 0.28 |  | 0.36 |  |  | 41.34 |  | 2.26 |  |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Puerta balconera abisagrada, de 1000x2600 mm) |  | 2.60 |  | Sureste(136) |  | 0.31 |  | 1.76 | 1.80 |  | 4.58 |  | 0.29 |  | 0.36 |  |  | 63.07 |  | 3.45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 117.91 |  |  |  |  |  |  | 1825.94 |  | 100.00 |  |

donde:

| S: | Superficie, m². |
| --- | --- |
| O.: | Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °. |
| FF: | Fracción de parte opaca, %. |
| U: | Transmitancia térmica, W/(m²·K). |
| Ulim: | Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K). |
| ggl: | Factor solar. |
| ggl,sh,wi: | Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados. |
| Qsol,jul: | Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes. |
| %qsol,jul: | Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %. |

Puentes térmicos

Los puentes térmicos suponen el 17.58% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

|  | Tipo | L (m) | Y (W/(m·K)) | L·Y (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Centro de Salud |  |  |  |  |
| Hueco de ventana |  | 61.890 | 0.080 | 5.0 |
| Hueco de ventana |  | 110.600 | -0.009 | -1.0 |
| Hueco de ventana |  | 61.890 | 0.129 | 8.0 |
| Encuentro de fachada con solera |  | 29.187 | 0.346 | 10.1 |
| Encuentro de fachada con forjado |  | 53.921 | 0.420 | 22.7 |
| Encuentro de fachada con cubierta |  | 62.581 | 0.232 | 14.5 |
| Encuentro de fachada con voladizo |  | 5.871 | 0.440 | 2.6 |
| Esquina saliente de fachadas |  | 35.600 | 0.044 | 1.6 |
|  |  |  |  | 63.4 |

|  | Tipo | L (m) | Y (W/(m·K)) | L·Y (W/K) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No habitable |  |  |  |  |
| Encuentro de fachada con solera |  | 2.149 | 0.346 | 0.7 |
| Encuentro de fachada con forjado |  | 2.149 | 0.420 | 0.9 |
|  |  |  |  | 1.6 |

donde:

| L: | Longitud, m. |
| --- | --- |
| Y: | Transmitancia térmica lineal, W/(m·K). |