### DB HE3 RENDIMIENTO DE LAS DE ILUMINACIÓN

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

| Tipo de uso: Otros usos (Em ≤ 600 lux) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Potencia límite: 10.00 W/m² |  |  |  |
| Planta | Recinto | Superficie iluminada | Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. |
|  |  | S(m²) | P (W) |
| Planta Baja | Aseo Pediat. PB (Aseo de planta) | 6 | 18.00 |
| Planta Baja | Vest. Lactancia PB (Zona de circulación) | 4 | 18.00 |
| Planta 1a | Inodoro P1 (Aseo de planta) | 2 | 18.00 |
| Planta 1a | Aseo Acc. P1 (Aseo de planta) | 6 | 27.00 |
| Planta 1a | Aseo Matrona P1 (Aseo de planta) | 2 | 18.00 |
| Planta Baja | Cuarto Limpieza PB (Cuarto de limpieza) | 2 | 6.00 |
| Planta 1a | Vestuario P1 (Vestuarios) | 15 | 148.00 |
| Planta Baja | Consulta PB 8 (Sala de consulta médica) | 21 | 111.00 |
| Planta Baja | Consulta PB 7 (Sala de consulta médica) | 20 | 111.00 |
| Planta Baja | Consulta PB 6 (Sala de consulta médica) | 21 | 111.00 |
| Planta Baja | Consulta PB 4 (Sala de consulta médica) | 17 | 74.00 |
| Planta Baja | Zona de espera PB (Sala de espera) | 78 | 285.00 |
| Planta Baja | Sala de lactancia PB (Sala de espera) | 10 | 61.00 |
| Planta 1a | Consulta P1 4 (Sala de consulta médica) | 21 | 111.00 |
| Planta 1a | Consulta P1 3 (Sala de consulta médica) | 20 | 111.00 |
| Planta 1a | Consulta P1 2 (Sala de consulta médica) | 21 | 111.00 |
| Planta 1a | Consulta P1 1 (Sala de consulta médica) | 20 | 111.00 |
| Planta 1a | Matrona P1 (Sala de consulta médica) | 18 | 111.00 |
| Planta 1a | Sala psicoprofilaxis obstétrica (Sala de tratamiento médico) | 56 | 333.00 |
| Planta 1a | Zona de espera P1 (Sala de espera) | 111 | 399.00 |
| Planta Baja | Sala reuniones / biblioteca (Zona administrativa) | 30 | 171.00 |
| Planta Baja | Sala de docencia (Zona administrativa) | 35 | 171.00 |
| Planta Baja | Escalera PBaja (Escaleras) | 8 | 37.00 |
| Planta 1a | Escalera P1 (Escaleras) | 14 | 74.00 |
| Cubierta | Escalera Casetón (Escaleras) | 15 | 74.00 |
| TOTAL |  | 574 | 2820.00 |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: Ptot/Stot (W/m²): 4.92 |  |  |  |

INFORMACIÓN RELATIVA A LAS ZONAS

| Zonas comunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEEI máximo admisible: 6.00 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta | Recinto | Índice del local | Número de puntos considerados en el proyecto | Factor de mantenimiento previsto | Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. | Eficiencia de las lámparas utilizadas en el local | Valor de eficiencia energética de la instalación | Iluminancia media horizontal mantenida | Índice de deslumbramiento unificado | Índice de rendimiento de color de las lámparas | Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de las ventanas del local | Ángulo de sombra |
|  |  | K | n | Fm | P (W) | Lm/W | VEEI (W/m²) | Em (lux) | UGR | Ra | T | q (°) |
| Planta Baja | Aseo Pediat. PB (Aseo de planta) | 0 | 12 | 0.80 | 18.00 | 122.22 | 1.40 | 214.36 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| Planta Baja | Vest. Lactancia PB (Zona de circulación) | 0 | 15 | 0.80 | 18.00 | 122.22 | 2.20 | 230.47 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| Planta 1a | Inodoro P1 (Aseo de planta) | 0 | 15 | 0.80 | 18.00 | 122.22 | 3.40 | 214.46 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| Planta 1a | Aseo Acc. P1 (Aseo de planta) | 0 | 14 | 0.80 | 27.00 | 122.22 | 1.70 | 253.70 | 0.0 | 80.0 | 0.07 | 90.0 |
| Planta 1a | Aseo Matrona P1 (Aseo de planta) | 0 | 13 | 0.80 | 18.00 | 122.22 | 3.20 | 230.16 | 0.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |

| Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEEI máximo admisible: 4.00 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta | Recinto | Índice del local | Número de puntos considerados en el proyecto | Factor de mantenimiento previsto | Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. | Eficiencia de las lámparas utilizadas en el local | Valor de eficiencia energética de la instalación | Iluminancia media horizontal mantenida | Índice de deslumbramiento unificado | Índice de rendimiento de color de las lámparas |
|  |  | K | n | Fm | P (W) | Lm/W | VEEI (W/m²) | Em (lux) | UGR | Ra |
| Planta Baja | Cuarto Limpieza PB (Cuarto de limpieza) | 0 | 8 | 0.80 | 6.00 | 29.59 | 1.20 | 204.92 | 0.0 | 85.0 |

| Espacios deportivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEEI máximo admisible: 4.00 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta | Recinto | Índice del local | Número de puntos considerados en el proyecto | Factor de mantenimiento previsto | Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. | Eficiencia de las lámparas utilizadas en el local | Valor de eficiencia energética de la instalación | Iluminancia media horizontal mantenida | Índice de deslumbramiento unificado | Índice de rendimiento de color de las lámparas |
|  |  | K | n | Fm | P (W) | Lm/W | VEEI (W/m²) | Em (lux) | UGR | Ra |
| Planta 1a | Vestuario P1 (Vestuarios) | 1 | 42 | 0.80 | 148.00 | 116.22 | 1.70 | 535.22 | 14.0 | 80.0 |

| Otros recintos asimilables al grupo 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEEI máximo admisible: 4.00 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta | Recinto | Índice del local | Número de puntos considerados en el proyecto | Factor de mantenimiento previsto | Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. | Eficiencia de las lámparas utilizadas en el local | Valor de eficiencia energética de la instalación | Iluminancia media horizontal mantenida | Índice de deslumbramiento unificado | Índice de rendimiento de color de las lámparas | Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de las ventanas del local | Ángulo de sombra |
|  |  | K | n | Fm | P (W) | Lm/W | VEEI (W/m²) | Em (lux) | UGR | Ra | T | q (°) |
| Planta Baja | Consulta PB 8 (Sala de consulta médica) | 1 | 46 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 0.90 | 588.62 | 16.0 | 80.0 | 0.16 (*) | 90.0 |
| Planta Baja | Consulta PB 7 (Sala de consulta médica) | 1 | 46 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 0.90 | 575.22 | 16.0 | 80.0 | 0.17 (*) | 90.0 |
| Planta Baja | Consulta PB 6 (Sala de consulta médica) | 1 | 46 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 0.90 | 574.59 | 16.0 | 80.0 | 0.17 (*) | 90.0 |
| Planta Baja | Consulta PB 4 (Sala de consulta médica) | 1 | 28 | 0.80 | 74.00 | 116.22 | 0.80 | 514.82 | 15.0 | 80.0 | 0.14 (*) | 90.0 |
| Planta Baja | Zona de espera PB (Sala de espera) | 2 | 85 | 0.80 | 285.00 | 119.30 | 0.80 | 409.97 | 17.0 | 80.0 | 0.30 (*) | 90.0 |
| Planta Baja | Sala de lactancia PB (Sala de espera) | 1 | 12 | 0.80 | 61.00 | 83.14 | 1.30 | 444.01 | 0.0 | 80.0 | 0.15 (*) | 90.0 |
| Planta 1a | Consulta P1 4 (Sala de consulta médica) | 1 | 45 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 1.00 | 508.44 | 15.0 | 80.0 | 0.15 (*) | 90.0 |
| Planta 1a | Consulta P1 3 (Sala de consulta médica) | 1 | 45 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 1.00 | 508.58 | 15.0 | 80.0 | 0.15 (*) | 90.0 |
| Planta 1a | Consulta P1 2 (Sala de consulta médica) | 1 | 45 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 1.00 | 508.11 | 15.0 | 80.0 | 0.15 (*) | 90.0 |
| Planta 1a | Consulta P1 1 (Sala de consulta médica) | 1 | 36 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 1.00 | 520.27 | 15.0 | 80.0 | 0.14 (*) | 90.0 |
| Planta 1a | Matrona P1 (Sala de consulta médica) | 1 | 38 | 0.80 | 111.00 | 116.22 | 1.20 | 506.69 | 15.0 | 80.0 | 0.14 (*) | 90.0 |
| Planta 1a | Sala psicoprofilaxis obstétrica (Sala de tratamiento médico) | 2 | 99 | 0.80 | 333.00 | 116.22 | 0.90 | 612.07 | 16.0 | 80.0 | 0.14 (*) | 90.0 |
| Planta 1a | Zona de espera P1 (Sala de espera) | 2 | 145 | 0.80 | 399.00 | 119.30 | 0.90 | 383.53 | 16.0 | 80.0 | 0.27 (*) | 90.0 |
| (*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Administrativo en general |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEEI máximo admisible: 3.00 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta | Recinto | Índice del local | Número de puntos considerados en el proyecto | Factor de mantenimiento previsto | Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. | Eficiencia de las lámparas utilizadas en el local | Valor de eficiencia energética de la instalación | Iluminancia media horizontal mantenida | Índice de deslumbramiento unificado | Índice de rendimiento de color de las lámparas | Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de las ventanas del local | Ángulo de sombra |
|  |  | K | n | Fm | P (W) | Lm/W | VEEI (W/m²) | Em (lux) | UGR | Ra | T | q (°) |
| Planta Baja | Sala reuniones / biblioteca (Zona administrativa) | 2 | 81 | 0.80 | 171.00 | 119.30 | 1.00 | 559.92 | 16.0 | 80.0 | 0.14 (*) | 90.0 |
| Planta Baja | Sala de docencia (Zona administrativa) | 2 | 89 | 0.80 | 171.00 | 119.30 | 0.80 | 554.98 | 16.0 | 80.0 | 0.12 (*) | 90.0 |
| (*) En los recintos señalados, es obligatorio instalar un sistema de aprovechamiento de la luz natural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Zonas comunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VEEI máximo admisible: 6.00 W/m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Planta | Recinto | Índice del local | Número de puntos considerados en el proyecto | Factor de mantenimiento previsto | Potencia total instalada en lámparas + equipos aux. | Eficiencia de las lámparas utilizadas en el local | Valor de eficiencia energética de la instalación | Iluminancia media horizontal mantenida | Índice de deslumbramiento unificado | Índice de rendimiento de color de las lámparas | Coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de las ventanas del local | Ángulo de sombra |
|  |  | K | n | Fm | P (W) | Lm/W | VEEI (W/m²) | Em (lux) | UGR | Ra | T | q (°) |
| Planta Baja | Escalera PBaja (Escaleras) | 0 | 19 | 0.80 | 37.00 | 116.22 | 1.80 | 261.41 | 15.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| Planta 1a | Escalera P1 (Escaleras) | 1 | 43 | 0.80 | 74.00 | 116.22 | 1.70 | 289.85 | 16.0 | 80.0 | 0.00 | 0.0 |
| Cubierta | Escalera Casetón (Escaleras) | 1 | 31 | 0.80 | 74.00 | 116.22 | 1.60 | 305.70 | 16.0 | 80.0 | 0.07 | 90.0 |