Cuantificación de la exigencia

Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

| RERACS,nrb = 100% ³ RERACS,nrb,lim = 60% |  |
| --- | --- |

donde:

| RERACS,nrb: | Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, %. |
| --- | --- |
| RERACS,nrb,lim: | Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria (sección 3.1.1, CTE DB HE 4), %. |

Demanda de ACS

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Collado Villalba (provincia de Madrid), con una altura sobre el nivel del mar de 917.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática D3, y conforme a la Decisión de la Comisión 2013/114/EU, la zona climática Cálida.

La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del edificio se calcula de acuerdo al Anejo F de CTE DB HE, e incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

EDIFICIO (Su = 552.15 m²)

|  | Ene (kWh) | Feb (kWh) | Mar (kWh) | Abr (kWh) | May (kWh) | Jun (kWh) | Jul (kWh) | Ago (kWh) | Sep (kWh) | Oct (kWh) | Nov (kWh) | Dic (kWh) | Año |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |
| DACS | 353.1 | 318.9 | 339.9 | 310.7 | 307.9 | 278.9 | 268.5 | 275.1 | 279.0 | 320.2 | 329.0 | 353.1 | 3734.3 | 6.8 |
| Qacum* | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  |
| Qdist | 14.1 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 12.3 | 11.2 | 10.7 | 11.0 | 11.2 | 12.8 | 13.2 | 14.1 | 149.4 | 0.3 |
| DACS,total | 367.2 | 331.7 | 353.5 | 323.2 | 320.3 | 290.1 | 279.3 | 286.1 | 290.2 | 333.0 | 342.1 | 367.2 | 3883.7 | 7.0 |

donde:

| Su: | Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m². |
| --- | --- |
| DACS: | Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh. |
| Qacum: | Pérdidas por acumulación, kWh. |
| *: | En caso de que el rendimiento medio estacional de los equipos de ACS considere las pérdidas por acumulación, estas no se incluyen en la demanda de ACS. |
| Qdist: | Pérdidas por distribución y recirculación, kWh. |
| DACS,total: | Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh. |

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado conforme al Anejo G de CTE DB HE, de valores:

|  | Ene (°C) | Feb (°C) | Mar (°C) | Abr (°C) | May (°C) | Jun (°C) | Jul (°C) | Ago (°C) | Sep (°C) | Oct (°C) | Nov (°C) | Dic (°C) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura del agua de red | 6.3 | 6.3 | 8.3 | 11.1 | 13.1 | 16.1 | 19.1 | 18.1 | 16.1 | 11.3 | 8.3 | 6.3 |

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

| Zonas habitables | QACS (l/día) | Tref (°C) | Su (m²) | DACS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (kWh/año) | (kWh/m²·año) |
| Centro de Salud | 182.6 | 60.0 | 552.15 | 3883.72 | 7.03 |
|  | 182.6 |  | 552.15 | 3883.72 | 7.03 |

donde:

| QACS: | Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día. |
| --- | --- |
| Tref: | Temperatura de referencia, °C. |
| Su: | Superficie útil de la zona habitable, m². |
| DACS: | Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año. |

Contribución renovable aportada para ACS

El cálculo de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de ACS del edificio se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en el documento reconocido CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

Se indican los equipos de producción de ACS del edificio que utilizan energía procedente de fuentes renovables con origen in situ o en las proximidades del edificio, junto con el porcentaje de la demanda total de ACS del edificio cubierto por cada uno.

| Equipos | Vector energético | fACS (%) |
| --- | --- | --- |
| Energía térmica renovable producida in situ | Medioambiente | 100.0 |

donde:

| fACS: | Porcentaje de la demanda de ACS del edificio cubierto por el equipo, %. |
| --- | --- |

Rendimiento medio estacional de las bombas de calor

Según el apartado 3.1.4 de CTE DB HE 4, las bombas de calor destinadas a la producción de ACS, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica.

Se muestra a continuación el SCOPdhw de las bombas de calor destinadas a la producción de ACS del edificio. En el cálculo de la contribución renovable para ACS sólo se ha tenido en cuenta el aporte de las bombas de calor que cumplen con el requisito anterior.

| Referencia | Descripción | Tipo | SCOPdhw | SCOPdhw,lim |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de ACS | Daikin EBLQ07CV3 + EKHWS300B3V3 | Eléctrica | 2.58 (E) | 2.50 |  |

donde:

| SCOPdhw: | Valor del rendimiento medio estacional de la bomba de calor. |
| --- | --- |
| E: | Valor de SCOPdhw del ensayo según la norma UNE-EN 16417. |
| SPF: | Valor de SCOPdhw calculado de acuerdo al documento reconocido "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios". |
| C: | Valor de SCOPdhw calculado por otros métodos. |
| SCOPdhw,lim: | Valor límite del rendimiento medio estacional para considerar la contribución renovable de la bomba de calor (sección 3.1.4, CTE DB HE 4). |