REBT - Reglamento electrotécnico de baja tensión

Distribución de fases

La distribución de las fases se ha realizado de forma que la carga está lo más equilibrada posible.

| CPM-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Esquema | Pcalc [W] | Potencia Eléctrica [W] |  |  |
|  |  |  | R | S | T |
| 1 | CPM-1 | - | 25233.4 | 25233.4 | 25233.4 |
| 1 | Cuadro individual 1 | 75700.1 | 25233.4 | 25233.4 | 25233.4 |

| Cuadro individual 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº de circuito | Tipo de circuito | Recinto | Potencia Eléctrica [W] |  |  |
|  |  |  | R | S | T |
| Bomba Agua (Grupo de presión) | Bomba Agua (Grupo de presión) | - | 2750.0 | 2750.0 | 2750.0 |
| Bomba PCI (Grupo de presión) | Bomba PCI (Grupo de presión) | - | 6250.0 | 6250.0 | 6250.0 |
| Recuperadora P baja (Climatización) | Recuperadora P baja (Climatización) | - | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
| Recuperadora P1ª (Climatización) | Recuperadora P1ª (Climatización) | - | 800.0 | 800.0 | 800.0 |
| Aerotermia Clima (Climatización) | Aerotermia Clima (Climatización) | - | 15409.5 | 15409.5 | 15409.5 |
| Aerotermia Clima Bomba1 (Bomba de circulación (climatización)) | Aerotermia Clima Bomba1 (Bomba de circulación (climatización)) | - | - | - | 90.0 |
| Aerotermia Clima Bomba2 (Bomba de circulación (climatización)) | Aerotermia Clima Bomba2 (Bomba de circulación (climatización)) | - | - | - | 140.0 |
| Aerotermia ACS (Climatización) | Aerotermia ACS (Climatización) | - | 1250.0 | 1250.0 | 1250.0 |
| Aerotermia ACS Bomba (Bomba de circulación (climatización)) | Aerotermia ACS Bomba (Bomba de circulación (climatización)) | - | - | - | 71.0 |
| Bomba Retorno ACS (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) | Bomba Retorno ACS (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) | - | - | - | 71.0 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.1 | Subcuadro Cuadro individual 1.1 | - | 4594.2 | 4594.2 | 4594.2 |
| IL-PS-A1 (iluminación) | IL-PS-A1 (iluminación) | - | 290.4 | - | - |
| IL-PS-A2 (iluminación) | IL-PS-A2 (iluminación) | - | 405.6 | - | - |
| IL-PS-A3 (iluminación) | IL-PS-A3 (iluminación) | - | 36.0 | - | - |
| ILE-Con6-7-Lac (alumbrado de emergencia) | ILE-Con6-7-Lac (alumbrado de emergencia) | - | 32.4 | - | - |
| IL-PS-A4 (iluminación) | IL-PS-A4 (iluminación) | - | 382.0 | - | - |
| IL-PS-A5 (iluminación) | IL-PS-A5 (iluminación) | - | 333.0 | - | - |
| IL-PS-A6 (iluminación) | IL-PS-A6 (iluminación) | - | 275.4 | - | - |
| ILE-Con5-Sala (alumbrado de emergencia) | ILE-Con5-Sala (alumbrado de emergencia) | - | 32.4 | - | - |
| IL-PS-A7 (iluminación) | IL-PS-A7 (iluminación) | - | 266.4 | - | - |
| IL-PS-A8 (iluminación) | IL-PS-A8 (iluminación) | - | 266.4 | - | - |
| IL-PS-A9 (iluminación) | IL-PS-A9 (iluminación) | - | 205.8 | - | - |
| ILE-PS-ZC (alumbrado de emergencia) | ILE-PS-ZC (alumbrado de emergencia) | - | 43.2 | - | - |
| IL-EXT-A1 (iluminación) | IL-EXT-A1 (iluminación) | - | 324.0 | - | - |
| IL-EXT-A2 (iluminación) | IL-EXT-A2 (iluminación) | - | 324.0 | - | - |
| IL-EXT-A3 (iluminación) | IL-EXT-A3 (iluminación) | - | 216.0 | - | - |
| IL-EXT-A4 (iluminación) | IL-EXT-A4 (iluminación) | - | 108.0 | - | - |
| IL-EXT-A5 (iluminación) | IL-EXT-A5 (iluminación) | - | 108.0 | - | - |
| IL-EXT-A6 (iluminación) | IL-EXT-A6 (iluminación) | - | 108.0 | - | - |
| AA-PS-Con5 (Climatización) | AA-PS-Con5 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PS-Con6 (Climatización) | AA-PS-Con6 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PS-Con7 (Climatización) | AA-PS-Con7 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PS-Con8 (Climatización) | AA-PS-Con8 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PS-Lactancia (Climatización) | AA-PS-Lactancia (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PS-Docencia (Climatización) | AA-PS-Docencia (Climatización) | - | 116.3 | - | - |
| AA-PS-ReunionesBiblioteca (Climatización) | AA-PS-ReunionesBiblioteca (Climatización) | - | 116.3 | - | - |
| AA-PS-ZC1 (Climatización) | AA-PS-ZC1 (Climatización) | - | 111.3 | - | - |
| AA-PS-ZC2 (Climatización) | AA-PS-ZC2 (Climatización) | - | 111.3 | - | - |
| TF-PS-Con7-8 (tomas) | TF-PS-Con7-8 (tomas) | - | - | 2900.0 | - |
| TF-PS-Con6-Lactancia (tomas) | TF-PS-Con6-Lactancia (tomas) | - | - | 2300.0 | - |
| TF-PS-Aseo (baño y auxiliar de cocina) | TF-PS-Aseo (baño y auxiliar de cocina) | - | - | 1000.0 | - |
| TF-PS-Con5 (tomas) | TF-PS-Con5 (tomas) | - | - | - | 1900.0 |
| TF-PS-Docencia (tomas) | TF-PS-Docencia (tomas P baja) | - | - | - | 1900.0 |
| TF-PS-Sala (tomas) | TF-PS-Sala (tomas) | - | - | - | 1900.0 |
| TF-PS-ZC (tomas) | TF-PS-ZC (tomas) | - | - | - | 1600.0 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.2 | Subcuadro Cuadro individual 1.2 | - | 13832.5 | - | - |
| IL-PB-A1 (iluminación) | IL-PB-A1 (iluminación) | - | 266.4 | - | - |
| IL-PB-A2 (iluminación) | IL-PB-A2 (iluminación) | - | 532.8 | - | - |
| IL-PB-A3 (iluminación) | IL-PB-A3 (iluminación) | - | 36.0 | - | - |
| ILE-PB-Con1-4 (alumbrado de emergencia) | ILE-PB-Con1-4 (alumbrado de emergencia) | - | 28.8 | - | - |
| IL-PB-A4 (iluminación) | IL-PB-A4 (iluminación) | - | 408.6 | - | - |
| IL-PB-A5 (iluminación) | IL-PB-A5 (iluminación) | - | 484.2 | - | - |
| IL-PB-A6 (iluminación) | IL-PB-A6 (iluminación) | - | 214.8 | - | - |
| ILE-PB-Z2 (alumbrado de emergencia) | ILE-PB-Z2 (alumbrado de emergencia) | - | 43.2 | - | - |
| IL-PB-A7 (iluminación) | IL-PB-A7 (iluminación) | - | 432.0 | - | - |
| IL-PB-A8 (iluminación) | IL-PB-A8 (iluminación) | - | 399.6 | - | - |
| IL-PB-A9 (iluminación) | IL-PB-A9 (iluminación) | - | 432.0 | - | - |
| ILE-PB-ZC (alumbrado de emergencia) | ILE-PB-ZC (alumbrado de emergencia) | - | 50.4 | - | - |
| AA-PB-Con1 (Climatización) | AA-PB-Con1 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PB-Con2 (Climatización) | AA-PB-Con2 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PB-Con3 (Climatización) | AA-PB-Con3 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PB-Con4 (Climatización) | AA-PB-Con4 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PB-Vest (Climatización) | AA-PB-Vest (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-SalaPsico1 (Climatización) | AA-SalaPsico1 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-SalaPsico2 (Climatización) | AA-SalaPsico2 (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PB-Matrona (Climatización) | AA-PB-Matrona (Climatización) | - | 108.8 | - | - |
| AA-PB-ZC1 (Climatización) | AA-PB-ZC1 (Climatización) | - | 116.3 | - | - |
| AA-PB-ZC2 (Climatización) | AA-PB-ZC2 (Climatización) | - | 116.3 | - | - |
| TF-PB-Con1-2 (tomas) | TF-PB-Con1-2 (tomas) | - | 2900.0 | - | - |
| TF-PB-Con3-4 (tomas) | TF-PB-Con3-4 (tomas) | - | 2900.0 | - | - |
| TF-PB-SalaPsico (tomas) | TF-PB-SalaPsico (tomas) | - | 2900.0 | - | - |
| TF-PB-Matrona (tomas) | TF-PB-Matrona (tomas) | - | 1700.0 | - | - |
| TF-PB-ZC (tomas) | TF-PB-ZC (tomas) | - | 1400.0 | - | - |
| TF-PB-Vestuario (baño y auxiliar de cocina) | TF-PB-Vestuario (baño y auxiliar de cocina) | - | 1300.0 | - | - |
| TF-PB-MatronaAseo (baño y auxiliar de cocina) | TF-PB-MatronaAseo (baño y auxiliar de cocina) | - | 1000.0 | - | - |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3 | Subcuadro Cuadro individual 1.3 | - | - | 8580.0 | - |
| TLC-Armario (TLC-Armario) | TLC-Armario (TLC-Armario) | - | - | 3680.0 | - |
| TLC-TomaFuerza1 (TLC-TomaFuerza) | TLC-TomaFuerza1 (TLC-TomaFuerza) | - | - | 1200.0 | - |
| TLC-TomaFuerza2 (TLC-TomaFuerza) | TLC-TomaFuerza2 (TLC-TomaFuerza) | - | - | 1200.0 | - |
| TLC-Ventilador (TLC-Ventilador) | TLC-Ventilador (TLC-Ventilador) | - | - | 375.0 | - |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3.1 | Subcuadro Cuadro individual 1.3.1 | - | 4270.0 | - | - |
| TLC-TomaRoja1 (Toma Roja) | TLC-TomaRoja1 (Toma Roja) | - | - | 800.0 | - |
| TLC-TomaRoja2 (Toma Roja) | TLC-TomaRoja2 (Toma Roja) | - | - | 1000.0 | - |
| TLC-TomaRoja3 (Toma Roja) | TLC-TomaRoja3 (Toma Roja) | - | - | 1000.0 | - |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva1 (Circuito Toma Roja Reserva) | TLC-CircuitoTomaRoja Reserva1 (Circuito Toma Roja Reserva) | - | - | 1100.0 | - |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva2 (Circuito Toma Roja Reserva) | TLC-CircuitoTomaRoja Reserva2 (Circuito Toma Roja Reserva) | - | - | 1100.0 | - |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva3 (Circuito Toma Roja Reserva) | TLC-CircuitoTomaRoja Reserva3 (Circuito Toma Roja Reserva) | - | - | 1100.0 | - |

Cálculos

Los resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas:

Derivaciones individuales

| Datos de cálculo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Esquema | Pcalc (kW) | Longitud (m) | Línea | Ic (A) | I'z (A) | c.d.t (%) | c.d.tac (%) |
| 1 | Cuadro individual 1 | 75.70 | 13.20 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x70+1G35 | 118.77 | 193.00 | 0.18 | 0.18 |

| Descripción de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Tipo de instalación | Iz (A) | Fcagrup | Rinc (%) | I'z (A) |
| Cuadro individual 1 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x70+1G35 | Conducto de obra de fábrica D=110 mm | 193.00 | 1.00 | - | 193.00 |

| Sobrecarga y cortocircuito |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Ic (A) | Protecciones Fusible (A) | I2 (A) | Iz (A) | Icu (kA) | Iccc (kA) | Iccp (kA) | ticcp (s) | tficcp (s) | Lmax (m) |
| Cuadro individual 1 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x70+1G35 | 118.77 | 125 | 200.00 | 193.00 | 100 | 12.000 | 4.971 | 4.05 | 0.13 | 441.93 |

Instalación interior

Locales comerciales

En la entrada de cada local comercial se instala un cuadro general de mando y protección, que contiene los siguientes dispositivos de protección:

Interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, o varios interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos de cada uno de los circuitos o grupos de circuitos en función del tipo o carácter de la instalación.

Interruptor automático de corte omnipolar, destinado a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores.

Para cumplir con ITC-BT-47 en el caso particular de motores trifásicos, la protección contra sobrecargas y cortocircuitos se lleva a cabo mediante guardamotores, protección que cubre además el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:

| Datos de cálculo de Cuadro individual 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Pcalc (kW) | Longitud (m) | Línea | Ic (A) | I'z (A) | c.d.t (%) | c.d.tac (%) |
| Cuadro individual 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-grupo 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba Agua (Grupo de presión) | 8.25 | 26.02 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 | 14.75 | 18.70 | 0.68 | 0.86 |
| Sub-grupo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba PCI (Grupo de presión) | 18.75 | 20.89 | SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 5G6 | 31.84 | 33.15 | 0.89 | 1.07 |
| Sub-grupo 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Recuperadora P baja (Climatización) | 2.40 | 46.81 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | 4.25 | 13.20 | 0.92 | 1.10 |
| Recuperadora P1ª (Climatización) | 2.40 | 48.85 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | 4.25 | 13.20 | 0.96 | 1.14 |
| Sub-grupo 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia Clima (Climatización) | 46.23 | 43.67 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 | 78.50 | 91.20 | 0.78 | 0.97 |
| Sub-grupo 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia Clima Bomba1 (Bomba de circulación (climatización)) | 0.09 | 41.95 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 0.75 | 19.20 | 0.11 | 0.29 |
| Aerotermia Clima Bomba2 (Bomba de circulación (climatización)) | 0.14 | 43.86 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 1.15 | 19.20 | 0.18 | 0.36 |
| Sub-grupo 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia ACS (Climatización) | 3.75 | 48.73 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | 6.37 | 13.20 | 1.52 | 1.71 |
| Sub-grupo 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia ACS Bomba (Bomba de circulación (climatización)) | 0.07 | 47.80 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 0.31 | 19.20 | 0.10 | 0.28 |
| Bomba Retorno ACS (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) | 0.07 | 46.67 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 0.31 | 19.20 | 0.10 | 0.28 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.1 | 13.78 | 38.91 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 | 19.89 | 22.00 | 2.94 | 3.13 |
| Sub-grupo 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PS-A1 (iluminación) | 0.29 | 142.72 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.26 | 14.70 | 0.56 | 3.68 |
| IL-PS-A2 (iluminación) | 0.41 | 176.18 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.76 | 14.70 | 0.89 | 4.02 |
| IL-PS-A3 (iluminación) | 0.04 | 112.31 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.16 | 14.70 | 0.06 | 3.19 |
| ILE-Con6-7-Lac (alumbrado de emergencia) | 0.03 | 119.62 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.14 | 14.70 | 0.06 | 3.19 |
| Sub-grupo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PS-A4 (iluminación) | 0.38 | 75.99 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.66 | 12.50 | 0.57 | 3.69 |
| IL-PS-A5 (iluminación) | 0.33 | 64.57 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.45 | 12.50 | 0.46 | 3.58 |
| IL-PS-A6 (iluminación) | 0.28 | 72.18 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.20 | 12.50 | 0.37 | 3.49 |
| ILE-Con5-Sala (alumbrado de emergencia) | 0.03 | 103.77 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.14 | 14.50 | 0.05 | 3.17 |
| Sub-grupo 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PS-A7 (iluminación) | 0.27 | 69.04 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.16 | 14.50 | 0.53 | 3.66 |
| IL-PS-A8 (iluminación) | 0.27 | 63.58 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.16 | 14.50 | 0.50 | 3.63 |
| IL-PS-A9 (iluminación) | 0.21 | 62.09 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.89 | 14.50 | 0.37 | 3.50 |
| ILE-PS-ZC (alumbrado de emergencia) | 0.04 | 127.70 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.19 | 14.50 | 0.09 | 3.22 |
| Sub-grupo 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-EXT-A1 (iluminación) | 0.32 | 75.49 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.41 | 14.50 | 0.81 | 3.94 |
| IL-EXT-A2 (iluminación) | 0.32 | 75.49 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.41 | 14.50 | 0.71 | 3.84 |
| IL-EXT-A3 (iluminación) | 0.22 | 50.74 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.94 | 14.50 | 0.39 | 3.52 |
| IL-EXT-A4 (iluminación) | 0.11 | 48.88 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.47 | 14.50 | 0.26 | 3.38 |
| IL-EXT-A5 (iluminación) | 0.11 | 42.53 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.47 | 14.50 | 0.22 | 3.35 |
| IL-EXT-A6 (iluminación) | 0.11 | 36.08 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.47 | 14.50 | 0.19 | 3.32 |
| Sub-grupo 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-PS-Con5 (Climatización) | 0.11 | 22.85 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.50 | 0.12 | 3.25 |
| AA-PS-Con6 (Climatización) | 0.11 | 24.86 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.13 | 3.26 |
| AA-PS-Con7 (Climatización) | 0.11 | 28.59 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.15 | 3.28 |
| AA-PS-Con8 (Climatización) | 0.11 | 32.31 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.17 | 3.30 |
| AA-PS-Lactancia (Climatización) | 0.11 | 19.32 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.10 | 3.23 |
| Sub-grupo 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-PS-Docencia (Climatización) | 0.12 | 32.36 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | 14.50 | 0.18 | 3.31 |
| AA-PS-ReunionesBiblioteca (Climatización) | 0.12 | 25.38 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | 14.50 | 0.14 | 3.27 |
| AA-PS-ZC1 (Climatización) | 0.11 | 28.98 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.48 | 14.50 | 0.16 | 3.28 |
| AA-PS-ZC2 (Climatización) | 0.11 | 21.70 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.48 | 14.50 | 0.12 | 3.24 |
| Sub-grupo 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PS-Con7-8 (tomas) | 3.45 | 56.50 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 3.35 | 6.48 |
| TF-PS-Con6-Lactancia (tomas) | 3.45 | 46.73 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 2.54 | 5.66 |
| TF-PS-Aseo (baño y auxiliar de cocina) | 3.45 | 13.73 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 1.46 | 4.59 |
| Sub-grupo 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PS-Con5 (tomas) | 3.45 | 25.16 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 20.00 | 2.03 | 5.15 |
| TF-PS-Docencia (tomas) | 3.45 | 36.01 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 17.00 | 3.17 | 6.30 |
| TF-PS-Sala (tomas) | 3.45 | 26.33 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 17.00 | 2.03 | 5.15 |
| TF-PS-ZC (tomas) | 3.45 | 55.78 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G4 | 15.00 | 26.00 | 2.66 | 5.78 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.2 | 13.83 | 31.19 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x25+1G16 | 60.14 | 100.00 | 1.33 | 1.52 |
| Sub-grupo 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PB-A1 (iluminación) | 0.27 | 55.42 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.16 | 14.70 | 0.28 | 1.80 |
| IL-PB-A2 (iluminación) | 0.53 | 200.07 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 2.32 | 14.70 | 1.02 | 2.53 |
| IL-PB-A3 (iluminación) | 0.04 | 55.52 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.16 | 14.70 | 0.04 | 1.55 |
| ILE-PB-Con1-4 (alumbrado de emergencia) | 0.03 | 42.87 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.13 | 14.70 | 0.03 | 1.55 |
| Sub-grupo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PB-A4 (iluminación) | 0.41 | 98.37 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.78 | 14.70 | 0.80 | 2.32 |
| IL-PB-A5 (iluminación) | 0.48 | 103.07 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 2.11 | 14.70 | 0.86 | 2.38 |
| IL-PB-A6 (iluminación) | 0.21 | 79.45 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.93 | 14.70 | 0.33 | 1.85 |
| ILE-PB-Z2 (alumbrado de emergencia) | 0.04 | 113.32 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.19 | 14.70 | 0.08 | 1.60 |
| Sub-grupo 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PB-A7 (iluminación) | 0.43 | 83.21 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.88 | 14.70 | 0.99 | 2.51 |
| IL-PB-A8 (iluminación) | 0.40 | 75.71 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.74 | 14.70 | 0.83 | 2.35 |
| IL-PB-A9 (iluminación) | 0.43 | 81.66 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.88 | 14.70 | 1.02 | 2.54 |
| ILE-PB-ZC (alumbrado de emergencia) | 0.05 | 92.67 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.22 | 14.70 | 0.11 | 1.63 |
| Sub-grupo 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-PB-Con1 (Climatización) | 0.11 | 8.73 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.05 | 1.56 |
| AA-PB-Con2 (Climatización) | 0.11 | 12.46 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.07 | 1.58 |
| AA-PB-Con3 (Climatización) | 0.11 | 16.16 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.09 | 1.60 |
| AA-PB-Con4 (Climatización) | 0.11 | 20.03 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.11 | 1.62 |
| AA-PB-Vest (Climatización) | 0.11 | 37.10 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.20 | 1.71 |
| Sub-grupo 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-SalaPsico1 (Climatización) | 0.11 | 26.05 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.14 | 1.66 |
| AA-SalaPsico2 (Climatización) | 0.11 | 22.45 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.12 | 1.64 |
| AA-PB-Matrona (Climatización) | 0.11 | 16.79 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | 14.70 | 0.09 | 1.61 |
| AA-PB-ZC1 (Climatización) | 0.12 | 24.61 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | 14.70 | 0.14 | 1.66 |
| AA-PB-ZC2 (Climatización) | 0.12 | 17.38 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | 14.70 | 0.10 | 1.62 |
| Sub-grupo 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PB-Con1-2 (tomas) | 3.45 | 91.69 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 2.90 | 4.42 |
| TF-PB-Con3-4 (tomas) | 3.45 | 99.33 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 3.71 | 5.23 |
| TF-PB-SalaPsico (tomas) | 3.45 | 75.17 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 4.46 | 5.98 |
| TF-PB-Matrona (tomas) | 3.45 | 41.72 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 2.91 | 4.42 |
| TF-PB-ZC (tomas) | 3.45 | 55.68 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 3.44 | 4.95 |
| Sub-grupo 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PB-Vestuario (baño y auxiliar de cocina) | 3.45 | 52.15 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 4.36 | 5.88 |
| TF-PB-MatronaAseo (baño y auxiliar de cocina) | 3.45 | 31.13 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | 21.00 | 3.37 | 4.89 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3 | 8.58 | 2.08 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G4 | 37.30 | 40.00 | 0.38 | 0.56 |
| Sub-grupo 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TLC-Armario (TLC-Armario) | 3.68 | 9.67 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 16.00 | 20.00 | 1.11 | 1.67 |
| TLC-TomaFuerza1 (TLC-TomaFuerza) | 1.20 | 10.62 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 5.22 | 14.50 | 0.63 | 1.19 |
| TLC-TomaFuerza2 (TLC-TomaFuerza) | 1.20 | 8.61 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 5.22 | 14.50 | 0.51 | 1.07 |
| TLC-Ventilador (TLC-Ventilador) | 0.38 | 10.25 | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 1.63 | 20.00 | 0.11 | 0.67 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3.1 | 4.27 | 2.51 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 18.57 | 21.00 | 0.59 | 1.15 |
| Sub-grupo 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| TLC-TomaRoja1 (Toma Roja) | 0.80 | 53.27 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 3.48 | 14.70 | 1.69 | 2.85 |
| TLC-TomaRoja2 (Toma Roja) | 1.00 | 81.43 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.35 | 14.70 | 2.01 | 3.16 |
| TLC-TomaRoja3 (Toma Roja) | 1.00 | 65.20 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.35 | 14.70 | 1.67 | 2.82 |
| Sub-grupo 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva1 (Circuito Toma Roja Reserva) | 1.10 | 49.85 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.78 | 14.70 | 2.71 | 3.86 |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva2 (Circuito Toma Roja Reserva) | 1.10 | 56.74 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.78 | 14.70 | 3.08 | 4.23 |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva3 (Circuito Toma Roja Reserva) | 1.10 | 44.90 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.78 | 14.70 | 2.44 | 3.59 |

| Descripción de las instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Tipo de instalación | Iz (A) | Fcagrup | Rinc (%) | I'z (A) |
| Bomba Agua (Grupo de presión) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 | Tubo superficial D=20 mm | 24.00 | 1.00 | - | 24.00 |
|  |  | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 22.00 | 0.85 | - | 18.70 |
| Bomba PCI (Grupo de presión) | SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 5G6 | Tubo superficial D=25 mm | 41.00 | 1.00 | - | 41.00 |
|  |  | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 39.00 | 0.85 | - | 33.15 |
| Recuperadora P.B (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 16.50 | 0.80 | - | 13.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 20.00 | 0.70 | - | 14.00 |
|  |  | Bandeja lisa 150x25 mm | 20.00 | 0.70 | - | 14.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 0.75 | - | 15.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 0.85 | - | 17.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| Recuperadora P1ª (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 16.50 | 0.80 | - | 13.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 20.00 | 0.70 | - | 14.00 |
|  |  | Bandeja lisa 150x25 mm | 20.00 | 0.70 | - | 14.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 0.75 | - | 15.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 0.85 | - | 17.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| Aerotermia Clima (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 | Conducto de obra de fábrica D=50 mm | 114.00 | 0.80 | - | 91.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 133.00 | 0.70 | - | 93.10 |
|  |  | Bandeja lisa 150x25 mm | 133.00 | 0.70 | - | 93.10 |
|  |  | Bandeja lisa 75x25 mm | 133.00 | 1.00 | - | 133.00 |
| Aerotermia Clima Bomba1 (Bomba de circulación (climatización)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 24.00 | 0.80 | - | 19.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 150x25 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 0.75 | - | 22.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 0.85 | - | 25.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 1.00 | - | 30.00 |
| Aerotermia Clima Bomba2 (Bomba de circulación (climatización)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 24.00 | 0.80 | - | 19.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 150x25 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 0.75 | - | 22.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 0.85 | - | 25.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 1.00 | - | 30.00 |
| Aerotermia ACS (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 16.50 | 0.80 | - | 13.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 20.00 | 0.70 | - | 14.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 0.80 | - | 16.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 0.85 | - | 17.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| Aerotermia ACS Bomba (Bomba de circulación (climatización)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 24.00 | 0.80 | - | 19.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 0.80 | - | 24.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 0.85 | - | 25.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 1.00 | - | 30.00 |
| Bomba Retorno ACS (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 24.00 | 0.80 | - | 19.20 |
|  |  | Bandeja lisa 100x50 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 0.80 | - | 24.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 30.00 | 1.00 | - | 30.00 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.1 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 27.00 | 0.85 | - | 22.95 |
|  |  | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
| IL-PS-A1 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=32 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| IL-PS-A2 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=32 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| IL-PS-A3 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=32 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| ILE-Con6-7-Lac (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| IL-PS-A4 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 12.50 | 1.00 | - | 12.50 |
| IL-PS-A5 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 12.50 | 1.00 | - | 12.50 |
| IL-PS-A6 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 12.50 | 1.00 | - | 12.50 |
| ILE-Con5-Sala (alumbrado de emergencia) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-PS-A7 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-PS-A8 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-PS-A9 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| ILE-PS-ZC (alumbrado de emergencia) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-EXT-A1 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-EXT-A2 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-EXT-A3 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-EXT-A4 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-EXT-A5 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| IL-EXT-A6 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| AA-PS-Con5 (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| AA-PS-Con6 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PS-Con7 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PS-Con8 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PS-Lactancia (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PS-Docencia (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| AA-PS-ReunionesBiblioteca (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| AA-PS-ZC1 (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| AA-PS-ZC2 (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| TF-PS-Con7-8 (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
| TF-PS-Con6-Lactancia (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
| TF-PS-Aseo (baño y auxiliar de cocina) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
| TF-PS-Con5 (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TF-PS-Docencia (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 17.00 | 1.00 | - | 17.00 |
| TF-PS-Sala (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 17.00 | 1.00 | - | 17.00 |
| TF-PS-ZC (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G4 | Tubo superficial D=20 mm | 26.00 | 1.00 | - | 26.00 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.2 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x25+1G16 | Bandeja lisa 50x75 mm | 122.00 | 0.85 | - | 103.70 |
|  |  | Conducto de obra de fábrica D=40 mm | 100.00 | 1.00 | - | 100.00 |
| IL-PB-A1 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=32 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| IL-PB-A2 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=32 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| IL-PB-A3 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
| ILE-PB-Con1-4 (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| IL-PB-A4 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
| IL-PB-A5 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
| IL-PB-A6 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
| ILE-PB-Z2 (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
| IL-PB-A7 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
| IL-PB-A8 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
| IL-PB-A9 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
| ILE-PB-ZC (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo empotrado, en una pared de mampostería D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
|  |  | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
| AA-PB-Con1 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PB-Con2 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PB-Con3 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PB-Con4 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PB-Vest (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-SalaPsico1 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-SalaPsico2 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PB-Matrona (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PB-ZC1 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| AA-PB-ZC2 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TF-PB-Con1-2 (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 1.00 | - | 30.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
| TF-PB-Con3-4 (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 1.00 | - | 30.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
| TF-PB-SalaPsico (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
| TF-PB-Matrona (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
| TF-PB-ZC (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 1.00 | - | 30.00 |
| TF-PB-Vestuario (baño y auxiliar de cocina) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Bandeja lisa 50x75 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
| TF-PB-MatronaAseo (baño y auxiliar de cocina) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Bandeja lisa 60x100 mm | 30.00 | 0.70 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=20 mm | 22.00 | 1.00 | - | 22.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 28.00 | 1.00 | - | 28.00 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G4 | Bandeja lisa 50x25 mm | 40.00 | 1.00 | - | 40.00 |
| TLC-Armario (TLC-Armario) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TLC-TomaFuerza1 (TLC-TomaFuerza) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| TLC-TomaFuerza2 (TLC-TomaFuerza) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Tubo superficial D=16 mm | 14.50 | 1.00 | - | 14.50 |
| TLC-Ventilador (TLC-Ventilador) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3.1 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
| TLC-TomaRoja1 (Toma Roja) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 75x25 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.85 | - | 17.85 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TLC-TomaRoja2 (Toma Roja) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 75x25 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.75 | - | 15.75 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.85 | - | 17.85 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TLC-TomaRoja3 (Toma Roja) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 75x25 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.75 | - | 15.75 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.85 | - | 17.85 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva1 (Circuito Toma Roja Reserva) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 75x25 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.85 | - | 17.85 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva2 (Circuito Toma Roja Reserva) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 75x25 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.75 | - | 15.75 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.85 | - | 17.85 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo superficial D=16 mm | 20.00 | 1.00 | - | 20.00 |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva3 (Circuito Toma Roja Reserva) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | Bandeja lisa 75x25 mm | 21.00 | 0.70 | - | 14.70 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.75 | - | 15.75 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 0.85 | - | 17.85 |
|  |  | Bandeja lisa 50x25 mm | 21.00 | 1.00 | - | 21.00 |
|  |  | Tubo empotrado, en una pared térmicamente aislante D=16 mm | 16.50 | 1.00 | - | 16.50 |

| Sobrecarga y cortocircuito 'cuadro individual 1' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esquema | Línea | Ic (A) | Protecciones ICP: In Guard: In Aut: In, curva Dif: In, sens, nº polos Telerruptor: In, nº polos | I2 (A) | Iz (A) | Icu (kA) | Iccc (kA) | Iccp (kA) | ticcc (s) | ticcp (s) |
| Cuadro individual 1 |  |  | IGA: 125 LS: Clase C(tipo II), 40 kA 1.2 kV |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-grupo 1 |  |  | Dif: 40, 300, 4 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba Agua (Grupo de presión) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 | 14.75 | Guard: 18 | 26.10 | 18.70 | 15 | 9.983 | 0.716 | 0.51 | 0.41 |
| Sub-grupo 2 |  |  | Dif: 40, 30, 4 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| Bomba PCI (Grupo de presión) | SZ1-K (AS+) Cca-s1b,d1,a1 5G6 | 31.84 | Aut: 32 {C',B',D'} | 46.40 | 33.15 | 10 | 9.983 | 1.138 | 0.51 | 0.57 |
| Sub-grupo 3 |  |  | Dif: 40, 300, 4 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| Recuperadora P baja (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | 4.25 | Guard: 6 | 9.13 | 13.20 | 15 | 9.983 | 0.157 | 0.51 | 1.86 |
| Recuperadora P1ª (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | 4.25 | Guard: 6 | 9.13 | 13.20 | 15 | 9.983 | 0.151 | 0.51 | 2.03 |
| Sub-grupo 4 |  |  | Dif: 80, 300, 4 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia Clima (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 4x35+1G16 | 78.50 | Aut: 80 {C,D} | 116.00 | 91.20 | 10 | 9.983 | 2.275 | 0.51 | 4.84 |
| Sub-grupo 5 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia Clima Bomba1 (Bomba de circulación (climatización)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 0.75 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 19.20 | 10 | 9.983 | 0.285 | 0.51 | 1.57 |
| Aerotermia Clima Bomba2 (Bomba de circulación (climatización)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 1.15 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 19.20 | 10 | 9.983 | 0.273 | 0.51 | 1.71 |
| Sub-grupo 6 |  |  | Dif: 40, 300, 4 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia ACS (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G1.5 | 6.37 | Guard: 10 | 14.50 | 13.20 | 15 | 9.983 | 0.151 | 0.51 | 2.01 |
| Sub-grupo 7 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerotermia ACS Bomba (Bomba de circulación (climatización)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 0.31 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 19.20 | 10 | 9.983 | 0.252 | 0.51 | 2.02 |
| Bomba Retorno ACS (Bomba de circulación (retorno A.C.S.)) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 0.31 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 19.20 | 10 | 9.983 | 0.258 | 0.51 | 1.93 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.1 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G2.5 | 19.89 | Aut: 20 {C',B'} | 29.00 | 22.00 | 10 | 9.983 | 0.306 | 0.51 | 1.36 |
| Sub-grupo 1 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PS-A1 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.26 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.118 | 0.34 | 3.31 |
| IL-PS-A2 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.76 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.108 | 0.34 | 3.92 |
| IL-PS-A3 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.16 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.128 | 0.34 | 2.80 |
| ILE-Con6-7-Lac (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.14 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.119 | 0.34 | 3.27 |
| Sub-grupo 2 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PS-A4 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.66 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 12.50 | 6 | 0.615 | 0.142 | 0.34 | 1.48 |
| IL-PS-A5 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.45 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 12.50 | 6 | 0.615 | 0.148 | 0.34 | 1.36 |
| IL-PS-A6 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.20 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 12.50 | 6 | 0.615 | 0.150 | 0.34 | 1.32 |
| ILE-Con5-Sala (alumbrado de emergencia) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.14 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.141 | 0.34 | 1.49 |
| Sub-grupo 3 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PS-A7 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.16 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.119 | 0.34 | 2.09 |
| IL-PS-A8 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.16 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.124 | 0.34 | 1.93 |
| IL-PS-A9 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.89 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.127 | 0.34 | 1.84 |
| ILE-PS-ZC (alumbrado de emergencia) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.19 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.114 | 0.34 | 2.27 |
| Sub-grupo 4 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-EXT-A1 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.41 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.103 | 0.34 | 2.78 |
| IL-EXT-A2 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.41 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.113 | 0.34 | 2.35 |
| IL-EXT-A3 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.94 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.126 | 0.34 | 1.87 |
| IL-EXT-A4 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.47 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.107 | 0.34 | 2.59 |
| IL-EXT-A5 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.47 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.117 | 0.34 | 2.17 |
| IL-EXT-A6 (iluminación) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.47 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.129 | 0.34 | 1.78 |
| Sub-grupo 5 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-PS-Con5 (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.164 | 0.34 | 1.11 |
| AA-PS-Con6 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.153 | 0.34 | 1.97 |
| AA-PS-Con7 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.142 | 0.34 | 2.28 |
| AA-PS-Con8 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.133 | 0.34 | 2.61 |
| AA-PS-Lactancia (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C,B} | 14.50 | 14.70 | 6 | 0.615 | 0.172 | 0.34 | 1.56 |
| Sub-grupo 6 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-PS-Docencia (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.137 | 0.34 | 1.58 |
| AA-PS-ReunionesBiblioteca (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.156 | 0.34 | 1.22 |
| AA-PS-ZC1 (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.48 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.146 | 0.34 | 1.40 |
| AA-PS-ZC2 (Climatización) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.48 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.50 | 6 | 0.615 | 0.168 | 0.34 | 1.06 |
| Sub-grupo 7 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PS-Con7-8 (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C,B} | 23.20 | 21.00 | 6 | 0.615 | 0.174 | 0.34 | 4.20 |
| TF-PS-Con6-Lactancia (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C,B} | 23.20 | 21.00 | 6 | 0.615 | 0.194 | 0.34 | 3.38 |
| TF-PS-Aseo (baño y auxiliar de cocina) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C,B} | 23.20 | 21.00 | 6 | 0.615 | 0.230 | 0.34 | 2.42 |
| Sub-grupo 8 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PS-Con5 (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C,B} | 23.20 | 20.00 | 6 | 0.615 | 0.214 | 0.34 | 1.81 |
| TF-PS-Docencia (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C,B} | 23.20 | 17.00 | 6 | 0.615 | 0.183 | 0.34 | 2.48 |
| TF-PS-Sala (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C,B} | 23.20 | 17.00 | 6 | 0.615 | 0.214 | 0.34 | 1.81 |
| TF-PS-ZC (tomas) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G4 | 15.00 | Aut: 16 {C,B} | 23.20 | 26.00 | 6 | 0.615 | 0.194 | 0.34 | 5.64 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.2 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 2x25+1G16 | 60.14 | Aut: 63 {C,B,D} | 91.35 | 100.00 | 10 | 9.983 | 2.275 | 0.51 | 2.47 |
| Sub-grupo 1 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PB-A1 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.16 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.306 | 0.25 | 0.49 |
| IL-PB-A2 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 2.32 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.178 | 0.25 | 1.44 |
| IL-PB-A3 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.16 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.315 | 0.25 | 0.46 |
| ILE-PB-Con1-4 (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.13 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.315 | 0.25 | 0.46 |
| Sub-grupo 2 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PB-A4 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.78 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.174 | 0.25 | 1.51 |
| IL-PB-A5 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 2.11 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.190 | 0.25 | 1.27 |
| IL-PB-A6 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.93 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.217 | 0.25 | 0.98 |
| ILE-PB-Z2 (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.19 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.179 | 0.25 | 1.43 |
| Sub-grupo 3 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| IL-PB-A7 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.88 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.150 | 0.25 | 2.04 |
| IL-PB-A8 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.74 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.165 | 0.25 | 1.70 |
| IL-PB-A9 (iluminación) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 1.88 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.146 | 0.25 | 2.16 |
| ILE-PB-ZC (alumbrado de emergencia) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.22 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.157 | 0.25 | 1.87 |
| Sub-grupo 4 |  |  | Dif: 63, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-PB-Con1 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.630 | 0.25 | 0.12 |
| AA-PB-Con2 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.481 | 0.25 | 0.20 |
| AA-PB-Con3 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.390 | 0.25 | 0.30 |
| AA-PB-Con4 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.325 | 0.25 | 0.44 |
| AA-PB-Vest (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.188 | 0.25 | 1.31 |
| Sub-grupo 5 |  |  | Dif: 63, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| AA-SalaPsico1 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.258 | 0.25 | 0.69 |
| AA-SalaPsico2 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.294 | 0.25 | 0.53 |
| AA-PB-Matrona (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.49 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.377 | 0.25 | 0.32 |
| AA-PB-ZC1 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.272 | 0.25 | 0.62 |
| AA-PB-ZC2 (Climatización) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 0.51 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 4.569 | 0.367 | 0.25 | 0.34 |
| Sub-grupo 6 |  |  | Dif: 63, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PB-Con1-2 (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 21.00 | 6 | 4.569 | 0.388 | 0.25 | 0.85 |
| TF-PB-Con3-4 (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B'} | 23.20 | 21.00 | 6 | 4.569 | 0.316 | 0.25 | 1.28 |
| TF-PB-SalaPsico (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B'} | 23.20 | 21.00 | 6 | 4.569 | 0.268 | 0.25 | 1.78 |
| TF-PB-Matrona (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 21.00 | 6 | 4.569 | 0.391 | 0.25 | 0.84 |
| TF-PB-ZC (tomas) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 21.00 | 6 | 4.569 | 0.340 | 0.25 | 1.10 |
| Sub-grupo 7 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| TF-PB-Vestuario (baño y auxiliar de cocina) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B'} | 23.20 | 21.00 | 6 | 4.569 | 0.276 | 0.25 | 1.68 |
| TF-PB-MatronaAseo (baño y auxiliar de cocina) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 15.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 21.00 | 6 | 4.569 | 0.345 | 0.25 | 1.07 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G4 | 37.30 | Aut: 40 {C',B',D'} | 58.00 | 40.00 | 10 | 9.983 | 3.349 | 0.51 | 0.03 |
| Sub-grupo 1 |  |  | Dif: 40, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| TLC-Armario (TLC-Armario) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 16.00 | Aut: 16 {C',B',D'} | 23.20 | 20.00 | 10 | 6.725 | 0.990 | < 0.01 | 0.08 |
| TLC-TomaFuerza1 (TLC-TomaFuerza) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 5.22 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 10 | 6.725 | 0.623 | < 0.01 | 0.08 |
| TLC-TomaFuerza2 (TLC-TomaFuerza) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 5.22 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 14.50 | 10 | 6.725 | 0.737 | < 0.01 | 0.05 |
| TLC-Ventilador (TLC-Ventilador) | ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 | 1.63 | Aut: 10 {C',B',D'} | 14.50 | 20.00 | 10 | 6.725 | 0.950 | < 0.01 | 0.09 |
| Subcuadro Cuadro individual 1.3.1 | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 18.57 | Aut: 20 {C',B',D'} | 29.00 | 21.00 | 10 | 6.725 | 1.601 | < 0.01 | 0.02 |
| Sub-grupo 1 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| TLC-TomaRoja1 (Toma Roja) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 3.48 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 3.216 | 0.143 | < 0.01 | 2.26 |
| TLC-TomaRoja2 (Toma Roja) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.35 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 3.216 | 0.124 | < 0.01 | 3.01 |
| TLC-TomaRoja3 (Toma Roja) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.35 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 3.216 | 0.157 | < 0.01 | 1.87 |
| Sub-grupo 2 |  |  | Dif: 25, 30, 2 polos |  |  |  |  |  |  |  |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva1 (Circuito Toma Roja Reserva) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.78 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 3.216 | 0.139 | < 0.01 | 2.39 |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva2 (Circuito Toma Roja Reserva) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.78 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 3.216 | 0.123 | < 0.01 | 3.03 |
| TLC-CircuitoTomaRoja Reserva3 (Circuito Toma Roja Reserva) | RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 | 4.78 | Aut: 10 {C',B'} | 14.50 | 14.70 | 6 | 3.216 | 0.153 | < 0.01 | 1.97 |

| Leyenda |  |
| --- | --- |
| c.d.t | caída de tensión (%) |
| c.d.tac | caída de tensión acumulada (%) |
| Ic | intensidad de cálculo del circuito (A) |
| Iz | intensidad máxima admisible del conductor en las condiciones de instalación (A) |
| Fcagrup | factor de corrección por agrupamiento |
| Rinc | porcentaje de reducción de la intensidad admisible por conductor en zona de riesgo de incendio o explosión (%) |
| I'z | intensidad máxima admisible corregida del conductor en las condiciones de instalación (A) |
| I2 | intensidad de funcionamiento de la protección (A) |
| Icu | poder de corte de la protección (kA) |
| Iccc | intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (kA) |
| Iccp | intensidad de cortoircuito al final de la línea (kA) |
| Lmax | longitud máxima de la línea protegida por el fusible a cortocircuito (A) |
| Pcalc | potencia de cálculo (kW) |
| ticcc | tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al inicio de la línea (s) |
| ticcp | tiempo que el conductor soporta la intensidad de cortocircuito al final de la línea (s) |
| tficcp | tiempo de fusión del fusible para la intensidad de cortocircuito (s) |