| ÍNDICE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Memoria de infraestructuras de red |  |  |  |
| 1.1. |  | Objeto |  |  |  |
| 1.2. |  | Sistema de cableado estructurado |  |  |  |
| 1.2.1. |  | Diseño e Implementación del Sistema de Cableado Estructurado (SCE) |  |  |  |
| 1.2.2. |  | Modelo y Arquitectura del SCE del Edificio proyectado |  |  |  |
| 1.2.3. |  | Arqueta de Entrada |  |  |  |
| 1.2.4. |  | Canalización Externa |  |  |  |
| 1.2.5. |  | Registro de enlace |  |  |  |
| 1.2.6. |  | Recinto RTIC |  |  |  |
| 1.2.7. |  | Rack Troncal (RT) |  |  |  |
| 1.2.8. |  | Subsistema Horizontal |  |  |  |
| 1.2.9. |  | Puesto de Trabajo |  |  |  |
| 1.2.10. |  | Tomas |  |  |  |
| 1.2.11. |  | Canalización |  |  |  |
| 1.2.12. |  | Instalación Eléctrica Dedicada (IED) |  |  |  |

1.- Memoria de infraestructuras de red

1.1. Objeto

Establecer los condicionantes técnicos para garantizar a los usuarios la calidad óptima de los diferentes servicios de telecomunicación, mediante la adecuada distribución de las señales de voz y red de datos, así como la previsión para incorporar nuevos servicios de telecomunicaciones, adecuándose a las características particulares del inmueble.

El Proyecto Técnico de Telecomunicaciones consta de los elementos necesarios para satisfacer inicialmente las siguientes funciones:

a) Proporcionar mediante el Subsistema de Cableado estructurado los elementos técnicos necesarios para dotar al edificio de la red de área local para los servicios de telefonía y los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso.

b) Proporcionar mediante el Subsistema de Interconexión con Proveedores de Servicio (SX) el acceso al servicio de telefonía disponible al público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, mediante la infraestructura necesaria que permita la conexión de las distintas estancias a las redes de los operadores habilitados.

c) Establecer los requisitos para la Instalación Eléctrica Dedicada (IED)

1.2.- Sistema de cableado estructurado

1.2.1 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO (SCE)

El SCE se compone de una serie de elementos básicos, que a su vez se agrupan en una serie de subsistemas funcionales, cada uno de los cuales tiene un propósito diferente. La Norma Europea UNE-EN 50173-1: Tecnología de la información. Sistemas de cableado genérico, distingue tres tipos de subsistemas: troncal de campus, troncal de edificio y cableado horizontal.

Además, se tendrán en cuenta: la Red de Acceso de los Operadores de Telecomunicaciones, las Salas de Comunicaciones y el Puesto de Trabajo.

Los subsistemas de cableado estructurado se conectan entre sí para formar una estructura de cableado genérica como se muestra en la figura siguiente:

Desde una perspectiva funcional, los elementos integrantes de los subsistemas de cableado se interconectan para formar la topología jerárquica básica mostrada en la siguiente figura:

El Subsistema de Interconexión con Proveedores de Servicios (SX) tiene por objeto facilitar el acceso a los servicios de los operadores de telecomunicación, proporcionando una preinstalación de canalizaciones y conductos desde el repartidor de mayor orden jerárquico del sistema hasta los puntos de entrada o acometidas de dichos proveedores.

La jerarquía genérica de repartidores que delimitan todos los subsistemas que pueden presentarse en un SCE se aprecia en la siguiente figura:

1.2.2 MODELO Y ARQUITECTURA DEL SCE DEL EDIFICIO PROYECTADO

Se trata de la ampliación de un edificio existente con una instalación en funcionamiento.

No existe un recinto exclusivo de telecomunicaciones, pues está ubicado en un almacén, por lo que se realiza en el lugar donde se ubica el RACK un recinto exclusivo.

Por lo tanto en la planta sótano del edificio, se sitúa el RTIC (en el mismo lugar donde está el existente), y por lo tanto se ubicará el Repartidor Troncal (RT-RE) que se encargará de dar servicio a las tomas de la zona administrativa,  consultas y demás salas de atención a pacientes.

1.2.3 ARQUETA DE ENTRADA EXISTENTE

Permite establecer la unión entre las redes de alimentación de los servicios de telecomunicaciones de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio.

Está ubicada en la zona exterior del CEIP y a ella confluyen, por un lado, las canalizaciones de los distintos operadores y, por otro, la canalización externa de la ICT del centro.

1.2.4 CANALIZACIÓN EXTERNA EXISTENTE.

La canalización externa ya está realizada pues la instalación está en uso.

1.2.5. REGISTRO DE ENLACE.

Igualmente, al haber una instalación en uso, este registro es existente.

1.2.6 RECINTO RTIC

Se sitúa en la misma planta en donde se encuentra el RACK (en planta sótano), pero se realiza el recinto exclusivo y se separa del almacén en donde se encuentra en la actualidad; y este local es donde se instalarán los nuevos registros y elementos necesarios para dar el servicio los operadores de telecomunicaciones, así como donde se ubicarán los equipos y elementos principales del Subsistema de Administración del centro

Las dimensiones del cuarto son 1,85 x 4,55 x 2,7 m.

En el interior del RTIC se instalará los siguientes elementos:

- Armario mural Repatidor de Voz (RV)

- Cuadro eléctrico de la IED.

- Sistema de aire acondicionado.

- SAI de 20 kVA

Además, dispondrá de:

- Escalerillas o canales horizontales para el tendido de los cables.

- Puerta de acceso metálica RF EI 60‐C5, con cerradura con llave. Ancho mínimo de 90 cm y la apertura podrá ser hacia el interior si el espacio del cuarto es suficiente. En caso de que el espacio entre la puerta y el suelo sea superior a 1,5 cm, dispondrá de un burlete para evitar la entrada de polvo y la salida de aire climatizado.

- Toma de tierra.

- Pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.

- Se instalará un alumbrado general tal que exista un nivel medio de iluminación de 300 lux. El alumbrado contará con un interruptor al lado de la puerta y se tendrá un equipo autónomo de iluminación de emergencia. En el caso de que existan ventanas, se las dotará de persianas o mecanismos similares para evitar la incidencia directa de la luz solar en el interior

- Para disipar el calor generado por los equipos electrónicos, se dispone de un sistema partido split de 11000W (8500 W + 2500W de pérdidas por ventilación) de generación de frío. Como en la actualidad, los equipos de aerotermia de bomba de calor reversible de estas potencias son más económicos que los de solo frío, se instala una de calor reversible.

1.2.7 RACK DE TRONCAL (RT).

El repartidor del Recinto TIC será de 42U de altura y 800x800 mm. El RT estará constituido por: paneles de voz/datos de paneles de 24 puertos de CAT.6A; paneles repartidores de interconexión. Para este repartidor se han seleccionado los siguientes elementos:

- Un Panel de fibra óptica con conectores de tipo LC dúplex para el conexionado de la Red de fibra óptica del inmueble, de 1U y 12 puertos. Además se instalará un pasahilos de cepillo de tipo abierto.

- 5 paneles de 1 U y 24 puertos de Categoría 6A para cableado de la Red Horizontal. Entre los paneles de datos y los equipos de electrónica, que se instalan a continuación, se dejará hueco suficiente tanto para facilitar las ampliaciones futuras de la red como para poder realizar las conexiones con los latiguillos de parcheo por detrás de los paneles.

- Las regletas de alimentación eléctrica sin interruptor, con luz de indicación de funcionamiento y 8 tomas schuko de 16 A

- Unidad de ventilación de techo de cuatro ventiladores de 1U de altura y termostato regulable para control de temperatura interior. El termostato que controla la unidad de ventilación deberá estar siempre regulado a la temperatura de 28ºC. La unidad de ventilación deberá colocarse en la parte superior del armario y anclado a los perfiles traseros, si es necesario, para que de este modo coincida la columna de expulsión del aire con la tapa superior del armario.

- 2 bandejas enracables para equipos electrónicos.

El armario estará basado en bastidores según la norma UNE 20539 y el estándar de formato rack de 19” de ancho con la altura de 42U.

El armario cumplirá con la normativa IEC 297 y estarán compuestos por:

- Paneles laterales con rejilla de ventilación superior, puerta trasera ciega, puerta delantera en vidrio de seguridad tintado con cerradura de seguridad. Doble puerta en caso de que no se disponga de suficiente espacio de apertura.

- Cuatro largueros de montaje formato 19”: los perfiles deberán ser regulables para distintos fondos.

- Guía cables laterales verticales para fijación y distribución del cableado incluyendo anillas, con seis orificios para entrada de cables.

- Toma de tierra para ser conectada a la tierra del cuarto de comunicaciones.

- La tapa superior del armario deberá elevarse un mínimo de 25 mm mediante el uso de soportes tal que permita la salida del aire evacuado por los ventiladores del armario.

- Zócalo inferior de altura 100 mm con tapa frontal y posterior desmontable para permitir alojar la coca de los cables en dicho hueco del zócalo y laterales con escotadura semitroquelada para comunicación de baterías y patas niveladoras.

Para su ubicación y gestión se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones generales:

- Los bastidores se situarán libres de obstáculos de forma que se permita el acceso a todas sus caras.

- En último término siempre deberemos tener acceso por el frontal y un lateral por rack.

- El criterio para la ubicación de los repartidores será próximo a la vertical del edificio y centrado lo máximo posible en la planta en la que se instale para evitar largos recorridos del cableado troncal vertical o de la red horizontal servida desde ellos.

- Deberán situarse de forma que se minimicen las perturbaciones electromagnéticas.

- Los bastidores y armarios, junto con las puertas y demás elementos metálicos (paneles, conmutadores, etc.), deberán estar puestos a tierra.

- Las tomas de corriente se fijarán siempre en los bastidores en la parte trasera y nunca en la parte delantera para optimizar el espacio.

- Si fuese necesario ensamblar dos armarios, uno para electrónica y otro para las conexiones de los puestos de trabajo, se pondrán los paneles de comunicaciones tanto de fibra como de cobre en el armario de la electrónica y los puestos en el otro armario.

- Se debe prever espacio para almacenamiento de cocas sin obstruir el acceso a otros puntos de terminación. Este sobrante debe tener una longitud tal que permita poder maniobrar al realizar las conexiones a los paneles, mover los paneles en el caso de una reordenación posterior del armario, incluso el propio armario, una vez conectado, si fuera preciso.

- En el caso de utilizar racks con ruedas, éstas deberán quedar siempre frenadas o bloqueadas tras haber colocado el rack en su posición definitiva. El uso de las ruedas obliga a prever una coca ordenada de los cables de acceso al rack y con la longitud acorde al movimiento de éste.

Cuando las dimensiones del recinto donde esté el armario de bastidor no permitan la manipulación del mismo, deberán dejarse cocas mayores para permitir mover el armario hasta tener acceso a los laterales.

1.2.8 SUBSISTEMA HORIZONTAL

Los cables a utilizar en la red horizontal serán UTP, Clase E/Categoría 6A, cubierta LSZH con nivel de cumplimiento CPR mínimo de Cca s1b d1 a1, de cuatro pares trenzados de cobre sólido sin apantallar, para una frecuencia de 500 MHz y calibre del conductor 23-AWG (0,51 Ø mm) e impedancia de 100Ω. Deberá soportar 4PPoE (hasta Tipo 4 y 90 W).

Cumplirán la especificación genérica de las Normas UNE EN 50173, EN 50288-6-1 y las especificaciones particulares de la Norma “Especificación intermedia para cables sin apantallar aplicables hasta 500 MHz Cables para instalaciones horizontales y verticales en edificios”.

Los cables de distribución y horizontales no deberán tener puntos de corte entre repartidores o entre repartidores y los puntos de utilización. Se aplican las siguientes restricciones generales:

La longitud física del canal no debe superar los 100 m.

- La longitud física del cable horizontal fijo no debe superar los 90 m, puede ser menor dependiendo de los latiguillos empleados y del número de conexiones.

- La longitud de los latiguillos será la siguiente:

Latiguillos de parcheos en rack= 2 m

Latiguillos para puestos de trabajo = 3 m

No se admitirá en la definición de prestaciones los valores típicos o medios, ya que no aseguran el correcto funcionamiento del sistema instalado. No se admitirán prestaciones que no figuren en la documentación oficial del fabricante, ni valores generados ad-hoc para un proyecto concreto. Se exigirán los certificados de laboratorios reconocidos que demuestren el cumplimiento con la normativa exigida.

Junto a la instalación deberá entregarse el certificado y la garantía del fabricante. La certificación del Cableado deberá realizarse por método ISO.

LATIGUILLOS DE PARCHEO

Los latiguillos estarán formados por cables de cuatro pares trenzados UTP, cuyos conductores serán de cobre sólido de calibre al menos 23-AWG (0,51 Ø mm), con cubierta LSZH y se corresponderán con la Clase / Categoría del cableado instalado.

Se diferencian los tipos siguientes:

· Latiguillo de equipo: Latiguillo que conecta un equipo a un repartidor.

·Latiguillo de área de trabajo: Latiguillo que conecta la toma de telecomunicaciones al equipo terminal de usuario.

Es imprescindible y requisito para la certificación posterior de la instalación que todos los latiguillos hayan sido fabricados y verificados en fábrica para garantizar su fiabilidad y prestaciones.

1.2.9 PUESTO DE TRABAJO

El puesto de usuario comprende las cajas soporte, los conectores RJ45, latiguillos y otros medios de transmisión que permitan la conexión de los diferentes equipos terminales que disponga el centro (PC, impresoras, teléfono, fax, etc.) a las tomas de telecomunicaciones.

El latiguillo de área de trabajo conecta la toma de telecomunicaciones al equipo terminal. Es específico de cada aplicación y deben tomarse en cuenta en el diseño del canal.

La longitud de los latiguillos de parcheo en los repartidores no debe superar los 5 m.

1.2.10 TOMAS DE TELECOMUNICACIONES

Las cajas estará compuestas por 2 tomas de corriente de 230 V / 16 A con toma de tierra y dos RJ45 para las tomas TT, disponiendo de un led de señalización en las tomas de corriente.

Para las antenas wifi, la caja estará compuesta por 2 tomas RJ 45 situadas en el falso techo de los pasillos de comunicación. Por último, el ascensor dispondrá de una caja con una única toma RJ45.

Las tomas de telecomunicaciones estarán implementadas mediante conectores hembra RJ45 con 8 contactos. El conexionado de los cables tanto en las rosetas de usuario como en los paneles de parcheo seguirán el esquema de la norma TIA/EIA 568B, que se detalla en la siguiente figura.

Los requerimientos mínimos de las tomas son los necesarios para cumplir con Categoría 6A para cuatro pares con o sin pantalla.

1.2.11 CANALIZACIÓN.

El cableado estructurado y las líneas eléctricas pertenecientes a la instalación eléctrica dedicada se distribuirán en bandejas independientes de rejilla.

Para la elección del sistema de bandejas se ha tenido en cuenta diversos factores:

- Peso y diámetro de los cables previstos en la instalación y futuras ampliaciones

- Distancia posible entre soportes o puntos de apoyo.

- Protección contra la corrosión

- Tipo de instalación (abierta, cerrada, …)

- Necesidad de puesta a tierra

- Compatibilidad electromagnética

Según la siguiente expresión se tiene la sección útil necesaria para el dimensionado de la bandeja, según características del fabricante.

S = K * (100 + a) * Σn / 100, siendo

S: Sección útil necesaria de la bandeja

K: coeficiente de relleno (1,2 cables pequeños y 1,4 cables de potencia)

a: reserva de espacio para futuras ampliaciones (50%)

Σn: suma de las secciones de los cables a instalar en la bandeja.

Del fabricante se obtiene que un cable de Categoría 6 UTP tiene 6,4 mm de diámetro y 40Kg/Km de peso y para el cableado de 2,5 mm2 dispone de 6,2 mm de diámetro y 60 kg/Km, luego se tiene el siguiente dimensionado para los diversos tramos, según el número de cables.

Se opta por elegir una bandeja de tamaño 60x150 mm. (alto x ancho) para el tramo principal de pasillo con capacidad de 6644 cm2 y 60x60 mm para los pasillos laterales de capacidad de hasta 2327 mm2.

Para el cálculo de los soportes de esta bandeja habrá que tener en cuenta el peso de los cables, al que también se le incrementará un porcentaje por reserva (40%), y además se tendrá en cuenta el número total de cables (en el caso peor se tienen 48 cables). Considerando estos datos se tiene la siguiente expresión:

C = (P * Σn * a * 9,8) / 100, siendo

C: Carga de la bandeja en N/m

P: Peso del cable en Kg/m

a: reserva de espacio para futuras ampliaciones (40%)

Σn: suma de las secciones de los cables a instalar en la bandeja

El resultado es que la carga para el caso peor, tramo principal de

26,34 N/m. Según el fabricante para un vano entre apoyos de 1,5 metros de longitud, se tiene una carga máxima de 700 N/m, por tanto se puede dar esta configuración.

Se tendrán apoyos cada 1,5 metros en tramos rectilíneos y apoyos en cambios de dirección. La unión de los tramos de bandejas debe estar situada a una distancia del apoyo de entre L/4 y L/5, siendo L la distancia entre apoyos. En los vanos extremos, la distancia al apoyo debe ser como máximo 0,4 L sin ningún tipo de unión.

Los soportes utilizados serán con varilla roscada instalada en el centro de la bandeja, para facilitar el tendido del cableado, y sujeta al techo mediante anclaje adecuado.

Se muestran en la figura siguiente.

Se considera una instalación en interior, en atmósfera seca sin contaminantes agresivos, luego se utilizará una bandeja de acero con recubrimiento industrial electrocincado bicromatado, que cumple con la UNE EN12329, con una capa de espesor 8/12 micras, proceso exento de cianuro y cromo hexavalente, respetuoso con el medioambiente.

Un sistema de bandejas portacables, está formado por los necesarios tramos rectos y sus accesorios (curvas, cruces, Ts), unidos entre sí mediante las adecuadas piezas de unión. La continuidad eléctrica del propio sistema (caso de bandejas metálicas), necesaria para conseguir una adecuada puesta a tierra del mismo y garantizar la seguridad de las personas, puede variar por las causas más diversas (oxidación, aflojamiento de las tuercas, recubrimientos aislantes, ...).

Para evitarlo, se tiene que realizar la instalación de un circuito independiente de “puesta a tierra” mediante la conexión de todos y cada uno de los elementos del sistema (bandejas y accesorios), a un conductor de la sección adecuada, no inferior, en ningún caso, a 16 mm2.

Puesta a tierra de bandeja, con cable de 16 mm2.

1.2.12 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEDICADA.

La instalación eléctrica dedicada (IED) es una instalación de uso exclusivo para el equipamiento del SCE y los equipos informáticos. Su suministro parte de los elementos de mando y protección de cabecera. No comparte suministro con otros circuitos de la planta (como por ejemplo alumbrado o fuerza). Si el edificio cuenta con un grupo electrógeno, la instalación IED se alimentará desde el embarrado de grupo en el CGBT.

Características generales

La alimentación del SCE se realiza desde el Cuadro Secundario de usos Informáticos CEAP0 que a su vez parte del CGBT. Esta instalación alimentará tanto a la electrónica como a las tomas de corriente de los puestos de trabajo. Además desde este cuadro se alimentará el alumbrado del cuarto RTIC y las tomas de corriente de usos varios, así como el equipo autónomo de aire acondicionado.

Puesta a tierra de los elementos

Todos los elementos metálicos del SCE (bandejas metálicas, armarios de comunicaciones, cables apantallados, etc.), se conectarán a tierra. Si existe un sistema de puesta a tierra dedicado, los elementos de conectarán a éste. En caso contrario se conectarán al sistema de protección a tierra del edificio.

Cajas de puesto de trabajo.

Las cajas estarán compuestas por 4 tomas de corriente de 230 V / 16 A con toma de tierra y dos RJ45 para las tomas TT, disponiendo de un led de señalización en las tomas de corriente. Desde el cuadro eléctrico del recinto RTIC se alimentará únicamente a 2 tomas, las tomas de corriente restantes se alimentarán desde los subcuadros definidos en electricidad.

Estas cajas estarán fabricadas mediante componentes materiales termoplásticos autoextinguibles y libres de halógenos, que garanticen la no propagación de la llama por incendio y la baja toxicidad en caso de la emisión de humos. El diseño del producto será realizado bajo los requisitos de seguridad de la Directiva 2006/95/CE (Baja Tensión) por medio del cumplimiento de la norma UNE-20451, equivalente la norma IEC- 60670, con grado de protección IP 4x y grado de resistencia IK 07. Será apto durante la instalación y su funcionamiento en el intervalo de temperatura de -5° a + 60°C.