LISTADO COMPLETO DE CARGAS TÉRMICAS

1. PARÁMETROS GENERALES

Emplazamiento: Collado Villalba

Latitud (grados): 40.64 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 917 m

Percentil para verano: 0.4 %

Temperatura seca verano: 35.43 °C

Temperatura húmeda verano: 21.40 °C

Oscilación media diaria: 15.8 °C

Oscilación media anual: 39.7 °C

Percentil para invierno: 99.6 %

Temperatura seca en invierno: -6.90 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 4.4 m/s

Temperatura del terreno: 5.00 °C

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

2. RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

2.1. Refrigeración

Planta Baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 8 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 8.4; 0.22; 284; Claro; 30.2. |  | 9.65. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; SO; 2.0; 1.30; 0.32; 127.4. 1; SO; 1.9; 1.30; 0.32; 125.3. |  | 259.99. 240.53. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 15.3; 0.24; 40; 29.2. |  | 15.21. |
| Total estructural |  | 525.38 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 61.52. | 193.64 | 184.57 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 41.06; 1.03. |  | 42.29 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 328.50 |
| Cargas interiores | 193.64 | 555.37 |
| Cargas interiores totales |  | 749.00 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 32.42. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.85.; Cargas internas totales. | 193.64 | 1113.17 |
| Potencia térmica interna total |  | 1306.81 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 129.51 | 504.60 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -378.45 |
| Cargas de ventilación | 129.51 | 126.15 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 255.66 |
| Potencia térmica | 323.15 | 1239.32 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 76.1 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1562.5 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 7 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 8.2; 0.22; 284; Claro; 30.2. |  | 9.48. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 2; SO; 4.1; 1.30; 0.32; 127.4. |  | 519.98. |
| Total estructural |  | 529.46 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 61.52. | 193.64 | 184.57 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 40.97; 1.03. |  | 42.20 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 327.75 |
| Cargas interiores | 193.64 | 554.51 |
| Cargas interiores totales |  | 748.15 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 32.52. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.85.; Cargas internas totales. | 193.64 | 1116.50 |
| Potencia térmica interna total |  | 1310.14 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 163.9. | 129.21 | 503.44 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -377.58 |
| Cargas de ventilación | 129.21 | 125.86 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 255.07 |
| Potencia térmica | 322.85 | 1242.36 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 76.4 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1565.2 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 6 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 8.3; 0.22; 284; Claro; 30.2. |  | 9.52. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 2; SO; 4.1; 1.30; 0.32; 127.4. |  | 519.98. |
| Total estructural |  | 529.50 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 61.52. | 193.64 | 184.57 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 41.06; 1.03. |  | 42.29 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 328.50 |
| Cargas interiores | 193.64 | 555.37 |
| Cargas interiores totales |  | 749.00 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 32.55. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.85.; Cargas internas totales. | 193.64 | 1117.41 |
| Potencia térmica interna total |  | 1311.05 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 129.51 | 504.60 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -378.45 |
| Cargas de ventilación | 129.51 | 126.15 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 255.66 |
| Potencia térmica | 323.15 | 1243.56 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 76.3 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1566.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 4 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NE; 8.0; 0.22; 284; Claro; 30.2. Medianera; 16.7; 0.40; 149; 26.6. |  | 9.17. 10.57. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; NE; 1.9; 1.30; 0.31; 21.4. 1; NE; 1.9; 1.30; 0.32; 25.4. |  | 39.76. 48.70. |
| Total estructural |  | 108.20 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 2; 64.55; 62.19. | 129.09 | 124.38 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 33.42; 1.05. |  | 35.09 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 267.32 |
| Cargas interiores | 129.09 | 426.79 |
| Cargas interiores totales |  | 555.89 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 16.05. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.81.; Cargas internas totales. | 129.09 | 551.04 |
| Potencia térmica interna total |  | 680.13 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 133.7. | 129.80 | 387.00 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -290.25 |
| Cargas de ventilación | 129.80 | 96.75 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 226.55 |
| Potencia térmica | 258.89 | 647.79 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.7 m²; 54.3 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 906.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala reuniones / biblioteca (Salas de reuniones.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NE; 14.1; 0.22; 284; Claro; 29.9. |  | 15.28. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 3; NE; 6.1; 1.30; 0.32; 21.5. 1; NE; 0.9; 1.30; 0.26; 19.8. |  | 131.75. 18.72. |
| Total estructural |  | 165.76 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 15; 37.80; 60.03. | 566.96 | 900.42 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 509.22; 1.05. |  | 534.68 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 329.50 |
| Cargas interiores | 566.96 | 1764.60 |
| Cargas interiores totales |  | 2331.56 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 57.91. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.78.; Cargas internas totales. | 566.96 | 1988.27 |
| Potencia térmica interna total |  | 2555.23 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 674.0. | 654.47 | 1951.37 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -1463.53 |
| Cargas de ventilación | 654.47 | 487.84 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1142.31 |
| Potencia térmica | 1221.43 | 2476.11 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.0 m²; 123.4 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 3697.5 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala de docencia (Sala de docencia); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 16.7; 0.22; 284; Claro; 29.9. Fachada; NE; 18.0; 0.22; 284; Claro; 29.9. |  | 18.03. 19.40. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; NE; 1.1; 1.30; 0.28; 20.2. 2; NE; 4.1; 1.30; 0.32; 21.5. 1; NE; 1.6; 1.30; 0.30; 21.0. |  | 21.80. 87.76. 32.82. |
| Total estructural |  | 179.83 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 18; 37.80; 60.03. | 680.36 | 1080.51 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 592.93; 1.05. |  | 622.57 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 383.66 |
| Cargas interiores | 680.36 | 2086.74 |
| Cargas interiores totales |  | 2767.10 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 68.00. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.77.; Cargas internas totales. | 680.36 | 2334.56 |
| Potencia térmica interna total |  | 3014.92 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 784.8. | 762.05 | 2272.14 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -1704.11 |
| Cargas de ventilación | 762.05 | 568.04 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1330.09 |
| Potencia térmica | 1442.41 | 2902.60 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.9 m²; 124.6 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 4345.0 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Zona de espera PB (Salas de espera.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 10.2; 0.22; 284; Claro; 29.9. Medianera; 15.1; 0.40; 149; 26.6. |  | 10.95. 9.52. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; NO; 2.6; 1.76; 0.33; 123.8. 1; NO; 8.1; 1.30; 0.38; 137.9. |  | 321.93. 1111.21. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 2.2; 0.42; 57; 29.3. Forjado; 3.8; 0.33; 503; 26.4. Hueco interior; 1.7; 2.03; 29.9. |  | 3.92. 1.74. 17.25. |
| Total estructural |  | 1476.52 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 20; 37.80; 60.03. | 755.95 | 1200.56 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 234.82; 1.05. |  | 246.56 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 391.36 |
| Cargas interiores | 755.95 | 1838.49 |
| Cargas interiores totales |  | 2594.44 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 99.45. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.82.; Cargas internas totales. | 755.95 | 3414.46 |
| Potencia térmica interna total |  | 4170.41 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 880.6. | 855.10 | 2549.55 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -1912.17 |
| Cargas de ventilación | 855.10 | 637.39 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 1492.48 |
| Potencia térmica | 1611.05 | 4051.85 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 78.3 m²; 72.3 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 5662.9 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala de lactancia PB (Salas de espera.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 8.4; 0.22; 284; Claro; 30.2. Medianera; 10.0; 0.40; 149; 26.1. |  | 9.72. 4.37. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; SO; 1.9; 1.30; 0.31; 124.1. 1; SO; 1.9; 1.30; 0.32; 125.3. |  | 230.81. 240.53. |
| Total estructural |  | 485.43 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 3; 37.80; 59.38. | 113.39 | 178.15 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 30.04; 1.03. |  | 30.94 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 50.07 |
| Cargas interiores | 113.39 | 259.16 |
| Cargas interiores totales |  | 372.56 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 22.34. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.87.; Cargas internas totales. | 113.39 | 766.93 |
| Potencia térmica interna total |  | 880.32 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 112.7. | 88.83 | 346.11 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -259.58 |
| Cargas de ventilación | 88.83 | 86.53 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 175.36 |
| Potencia térmica | 202.22 | 853.46 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.0 m²; 105.4 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1055.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Aseo Pediat. PB (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Medianera; 9.7; 0.39; 161; 25.5. |  | 2.03. |
| Total estructural |  | 2.03 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 1; 37.80; 69.71. | 37.80 | 69.71 |
| Cargas interiores | 37.80 | 69.71 |
| Cargas interiores totales |  | 107.51 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 2.15. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.66.; Cargas internas totales. | 37.80 | 73.89 |
| Potencia térmica interna total |  | 111.69 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 52.44 | 156.35 |
| Recuperación de calor. Eficiencia higrométrica = 50.0 %. | -26.22 |  |
| Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -117.26 |
| Cargas de ventilación | 26.22 | 39.09 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 65.31 |
| Potencia térmica | 64.02 | 112.98 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.6 m²; 31.4 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 177.0 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Vest. Lactancia PB (Zona de Circulación); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Total estructural |  |  |
| Cargas interiores |  |  |
| Cargas interiores totales |  |  |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 0.00. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.00.; Cargas internas totales. | 0.00 | 0.00 |
| Potencia térmica interna total |  | 0.00 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 36.0. | 34.96 | 104.23 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -78.17 |
| Cargas de ventilación | 34.96 | 26.06 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 61.02 |
| Potencia térmica | 34.96 | 26.06 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.5 m²; 17.4 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 61.0 W.. |

Planta 1a

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 4 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 10.1; 0.22; 284; Claro; 30.2. |  | 11.68. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; SO; 1.9; 1.30; 0.32; 125.3. 1; SO; 2.0; 1.30; 0.32; 127.4. |  | 240.53. 259.99. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 20.0; 0.15; 809; Intermedio; 33.1. |  | 23.39. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Pared interior; 23.3; 0.24; 40; 29.2. |  | 23.21. |
| Total estructural |  | 558.80 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 61.52. | 193.64 | 184.57 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 41.06; 1.03. |  | 42.29 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 328.50 |
| Cargas interiores | 193.64 | 555.37 |
| Cargas interiores totales |  | 749.00 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 33.42. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.86.; Cargas internas totales. | 193.64 | 1147.59 |
| Potencia térmica interna total |  | 1341.23 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 129.51 | 504.60 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -378.45 |
| Cargas de ventilación | 129.51 | 126.15 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 255.66 |
| Potencia térmica | 323.15 | 1273.74 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 77.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1596.9 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 3 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 10.0; 0.22; 284; Claro; 30.2. |  | 11.51. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 2; SO; 4.1; 1.30; 0.32; 127.4. |  | 519.98. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 20.5; 0.15; 809; Intermedio; 33.5. |  | 25.12. |
| Total estructural |  | 556.61 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 61.52. | 193.64 | 184.57 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 40.97; 1.03. |  | 42.20 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 327.75 |
| Cargas interiores | 193.64 | 554.51 |
| Cargas interiores totales |  | 748.15 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 33.33. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.86.; Cargas internas totales. | 193.64 | 1144.46 |
| Potencia térmica interna total |  | 1338.10 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 163.9. | 129.21 | 503.44 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -377.58 |
| Cargas de ventilación | 129.21 | 125.86 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 255.07 |
| Potencia térmica | 322.85 | 1270.32 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 77.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1593.2 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 2 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 10.0; 0.22; 284; Claro; 30.2. |  | 11.55. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 2; SO; 4.1; 1.30; 0.32; 127.4. |  | 519.98. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 20.5; 0.15; 809; Intermedio; 33.5. |  | 25.26. |
| Total estructural |  | 556.78 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 61.52. | 193.64 | 184.57 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 41.06; 1.03. |  | 42.29 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 328.50 |
| Cargas interiores | 193.64 | 555.37 |
| Cargas interiores totales |  | 749.00 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 33.36. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.86.; Cargas internas totales. | 193.64 | 1145.51 |
| Potencia térmica interna total |  | 1339.15 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 129.51 | 504.60 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -378.45 |
| Cargas de ventilación | 129.51 | 126.15 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 255.66 |
| Potencia térmica | 323.15 | 1271.66 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 77.7 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1594.8 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 1 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 35.4 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 17h (15 hora solar) del día 22 de Agosto | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; SO; 10.2; 0.22; 284; Claro; 30.2. Medianera; 23.3; 0.40; 149; 26.1. |  | 11.73. 10.14. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; SO; 1.9; 1.30; 0.32; 125.3. 1; SO; 1.9; 1.30; 0.31; 124.1. |  | 240.53. 230.81. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 20.3; 0.15; 809; Intermedio; 33.5. |  | 25.01. |
| Total estructural |  | 518.22 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 61.52. | 193.64 | 184.57 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 40.66; 1.03. |  | 41.88 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 325.27 |
| Cargas interiores | 193.64 | 551.72 |
| Cargas interiores totales |  | 745.36 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 32.10. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.85.; Cargas internas totales. | 193.64 | 1102.04 |
| Potencia térmica interna total |  | 1295.68 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 162.6. | 128.23 | 499.64 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -374.73 |
| Cargas de ventilación | 128.23 | 124.91 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 253.14 |
| Potencia térmica | 321.87 | 1226.95 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.3 m²; 76.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1548.8 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Matrona P1 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 25.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 18.8 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NE; 10.4; 0.22; 284; Claro; 24.4. Fachada; SE; 11.6; 0.22; 284; Claro; 24.0. |  | -1.31. -2.55. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 2; NE; 3.8; 1.30; 0.31; 82.3. |  | 311.17. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 18.4; 0.15; 809; Intermedio; 34.9. |  | 26.48. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 11.2; 0.20; 510; 29.3. |  | 9.59. |
| Total estructural |  | 343.39 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 3; 64.55; 59.52. | 193.64 | 178.55 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 36.71; 1.05. |  | 38.55 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 293.70 |
| Cargas interiores | 193.64 | 510.80 |
| Cargas interiores totales |  | 704.44 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 25.63. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.82.; Cargas internas totales. | 193.64 | 879.81 |
| Potencia térmica interna total |  | 1073.45 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 146.9. | 143.50 | 34.90 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -26.18 |
| Cargas de ventilación | 143.50 | 8.73 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 152.23 |
| Potencia térmica | 337.14 | 888.54 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.4 m²; 66.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1225.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala psicoprofilaxis obstétrica (Sala de Tratamiento Médico); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 25.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 18.8 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NE; 27.1; 0.22; 284; Claro; 24.4. |  | -3.43. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; NE; 1.6; 1.30; 0.30; 76.5. 4; NE; 8.2; 1.30; 0.32; 84.4. |  | 119.33. 688.68. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 56.1; 0.15; 809; Intermedio; 35.0. |  | 81.11. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 29.1; 0.20; 510; 29.3. |  | 24.97. |
| Total estructural |  | 910.66 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Empleado de oficina; 7; 64.55; 59.52. | 451.83 | 416.62 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 112.29; 1.05. |  | 117.90 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 898.32 |
| Cargas interiores | 451.83 | 1432.84 |
| Cargas interiores totales |  | 1884.66 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 70.30. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.84.; Cargas internas totales. | 451.83 | 2413.80 |
| Potencia térmica interna total |  | 2865.63 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 449.2. | 438.92 | 106.76 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -80.07 |
| Cargas de ventilación | 438.92 | 26.69 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 465.60 |
| Potencia térmica | 890.74 | 2440.49 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.1 m²; 59.3 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 3331.2 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Zona de espera P1 (Salas de espera.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 14.9; 0.22; 284; Claro; 29.9. Medianera; 25.7; 0.40; 149; 26.6. |  | 16.00. 16.20. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; NO; 3.1; 1.30; 0.33; 101.8. 1; NO; 8.1; 1.30; 0.38; 137.9. |  | 315.47. 1111.09. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 109.9; 0.15; 809; Intermedio; 34.7. |  | 154.08. |
| Total estructural |  | 1612.84 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 28; 37.80; 60.03. | 1058.33 | 1680.79 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 332.48; 1.05. |  | 349.10 |
| Instalaciones y otras cargas |  | 554.13 |
| Cargas interiores | 1058.33 | 2584.03 |
| Cargas interiores totales |  | 3642.36 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 125.91. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.80.; Cargas internas totales. | 1058.33 | 4322.77 |
| Potencia térmica interna total |  | 5381.10 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 1246.8. | 1210.73 | 3609.92 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -2707.44 |
| Cargas de ventilación | 1210.73 | 902.48 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 2113.21 |
| Potencia térmica | 2269.06 | 5225.25 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 110.8 m²; 67.6 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 7494.3 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Inodoro P1 (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 8.7; 0.22; 296; Claro; 29.4. Fachada; NE; 4.5; 0.22; 296; Claro; 30.9. |  | 8.36. 5.84. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 2.5; 0.15; 809; Intermedio; 33.7. |  | 3.10. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 2.5; 0.20; 510; 29.0. |  | 1.97. |
| Total estructural |  | 19.27 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 1; 37.80; 65.19. | 37.80 | 65.19 |
| Cargas interiores | 37.80 | 65.19 |
| Cargas interiores totales |  | 102.99 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 2.53. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.70.; Cargas internas totales. | 37.80 | 87.00 |
| Potencia térmica interna total |  | 124.80 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 52.44 | 156.35 |
| Recuperación de calor. Eficiencia higrométrica = 50.0 %. | -26.22 |  |
| Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -117.26 |
| Cargas de ventilación | 26.22 | 39.09 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 65.31 |
| Potencia térmica | 64.02 | 126.08 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 2.5 m²; 77.5 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 190.1 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Aseo Acc. P1 (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 25.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 18.8 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NE; 9.8; 0.22; 296; Claro; 24.5. |  | -1.07. |
| Ventanas exteriores |  |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)); Coef. radiación solar; Ganancia (W/m²). 1; NE; 1.6; 1.30; 0.30; 76.5. |  | 119.33. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 6.2; 0.15; 809; Intermedio; 34.6. |  | 8.60. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 6.2; 0.20; 510; 29.3. |  | 5.31. |
| Total estructural |  | 132.16 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 1; 37.80; 65.19. | 37.80 | 65.19 |
| Cargas interiores | 37.80 | 65.19 |
| Cargas interiores totales |  | 102.99 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 5.92. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.84.; Cargas internas totales. | 37.80 | 203.27 |
| Potencia térmica interna total |  | 241.07 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 52.77 | 12.83 |
| Recuperación de calor. Eficiencia higrométrica = 50.0 %. | -26.38 |  |
| Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -9.63 |
| Cargas de ventilación | 26.38 | 3.21 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 29.59 |
| Potencia térmica | 64.18 | 206.48 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m²; 43.7 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 270.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Vestuario P1 (Vestuarios); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 28.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 19.6 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 23h (21 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Fachada; NO; 14.9; 0.22; 296; Claro; 36.0. |  | 36.04. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 15.5; 0.15; 809; Intermedio; 34.7. |  | 21.80. |
| Cerramientos interiores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Forjado; 3.3; 0.20; 510; 29.2. |  | 2.78. |
| Total estructural |  | 60.62 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 4; 37.80; 60.67. | 151.19 | 242.69 |
| Iluminación |  |  |
| Tipo; Potencia (W); Coef. iluminación. Fluorescente con reactancia; 77.38; 0.63. |  | 48.75 |
| Cargas interiores | 151.19 | 291.44 |
| Cargas interiores totales |  | 442.63 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 10.56. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.71.; Cargas internas totales. | 151.19 | 362.63 |
| Potencia térmica interna total |  | 513.82 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 47.91 | 60.73 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -45.54 |
| Cargas de ventilación | 47.91 | 15.18 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 63.09 |
| Potencia térmica | 199.10 | 377.81 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.5 m²; 37.3 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 576.9 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Aseo Matrona P1 (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 25.0 °C; Temperatura exterior = 34.8 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Temperatura húmeda = 21.4 °C. |
| Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 1 de Julio | C. LATENTE (W) | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Teq. (°C). Medianera; 5.2; 0.39; 161; 25.5. |  | 1.09. |
| Cubiertas |  |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color; Teq. (°C). Azotea; 2.4; 0.15; 809; Intermedio; 35.1. |  | 3.56. |
| Total estructural |  | 4.65 |
| Ocupantes |  |  |
| Actividad; Nº personas; C.lat/per (W); C.sen/per (W). Sentado o en reposo; 1; 37.80; 69.71. | 37.80 | 69.71 |
| Cargas interiores | 37.80 | 69.71 |
| Cargas interiores totales |  | 107.51 |
| Cargas debidas a la propia instalación; 3.0 %. |  | 2.23. |
| FACTOR CALOR SENSIBLE :; 0.67.; Cargas internas totales. | 37.80 | 76.59 |
| Potencia térmica interna total |  | 114.39 |
| Ventilación |  |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 52.44 | 156.35 |
| Recuperación de calor. Eficiencia higrométrica = 50.0 %. | -26.22 |  |
| Eficiencia térmica = 75.0 %. |  | -117.26 |
| Cargas de ventilación | 26.22 | 39.09 |
| Potencia térmica de ventilación total |  | 65.31 |
| Potencia térmica | 64.02 | 115.68 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 2.4 m²; 73.7 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 179.7 W.. |

2.2. Calefacción

Planta Baja

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 8 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 8.4; 0.22; 284; Claro. | 54.22. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 4.0; 1.30. | 150.81. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 20.5; 0.16; 733. | 51.73. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 15.3; 0.24; 40. | 51.02. |
| Total estructural | 307.78 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 15.39. |
| Cargas internas totales. | 323.17 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 1350.23 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -1012.67 |
| Potencia térmica de ventilación total | 337.56 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 32.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 660.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 7 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 8.2; 0.22; 284; Claro. | 53.26. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 4.1; 1.30. | 155.38. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 20.5; 0.24; 736. | 78.76. |
| Total estructural | 287.39 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 14.37. |
| Cargas internas totales. | 301.76 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 163.9. | 1347.13 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -1010.35 |
| Potencia térmica de ventilación total | 336.78 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 31.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 638.5 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 6 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 8.3; 0.22; 284; Claro. | 53.44. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 4.1; 1.30. | 155.38. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 20.5; 0.24; 736. | 78.93. |
| Total estructural | 287.75 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 14.39. |
| Cargas internas totales. | 302.14 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 1350.23 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -1012.67 |
| Potencia térmica de ventilación total | 337.56 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 31.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 639.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta PB 4 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NE; 8.0; 0.22; 284; Claro. Medianera; 16.7; 0.40; 149. | 56.95. 92.39. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; NE; 3.8; 1.30. | 157.67. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 16.7; 0.24; 736. | 64.23. |
| Total estructural | 371.24 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 18.56. |
| Cargas internas totales. | 389.80 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 133.7. | 1098.77 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -824.08 |
| Potencia térmica de ventilación total | 274.69 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.7 m²; 39.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 664.5 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala reuniones / biblioteca (Salas de reuniones.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NE; 14.1; 0.22; 284; Claro. | 100.05. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 3; NE; 6.1; 1.30. 1; NE; 0.9; 1.30. | 255.27. 39.49. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 30.0; 0.24; 736. | 115.16. |
| Total estructural | 509.97 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 25.50. |
| Cargas internas totales. | 535.47 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 674.0. | 5540.36 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -4155.27 |
| Potencia térmica de ventilación total | 1385.09 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.0 m²; 64.1 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1920.6 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala de docencia (Sala de docencia); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 16.7; 0.22; 284; Claro. Fachada; NE; 18.0; 0.22; 284; Claro. | 118.64. 127.18. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 1; NE; 1.1; 1.30. 2; NE; 4.1; 1.30. 1; NE; 1.6; 1.30. | 45.10. 170.18. 65.07. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 34.9; 0.24; 736. | 134.10. |
| Total estructural | 660.25 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 33.01. |
| Cargas internas totales. | 693.27 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 784.8. | 6451.10 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -4838.32 |
| Potencia térmica de ventilación total | 1612.77 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.9 m²; 66.1 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2306.0 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Zona de espera PB (Salas de espera.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 10.2; 0.22; 284; Claro. Medianera; 15.1; 0.40; 149. | 72.02. 83.23. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 1; NO; 2.6; 1.76. 1; NO; 8.1; 1.30. | 147.11. 336.19. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 78.3; 0.24; 736. | 300.92. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 2.2; 0.42; 57. Forjado; 3.8; 0.35; 503. Hueco interior; 1.7; 2.03. | 12.68. 18.20. 48.99. |
| Total estructural | 1019.32 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 50.97. |
| Cargas internas totales. | 1070.29 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 880.6. | 7238.73 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -5429.05 |
| Potencia térmica de ventilación total | 1809.68 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 78.3 m²; 36.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 2880.0 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala de lactancia PB (Salas de espera.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 8.4; 0.22; 284; Claro. Medianera; 10.0; 0.40; 149. | 54.59. 55.38. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 3.8; 1.30. | 143.96. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 10.0; 0.24; 736. | 38.50. |
| Total estructural | 292.43 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 14.62. |
| Cargas internas totales. | 307.05 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 112.7. | 926.12 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -694.59 |
| Potencia térmica de ventilación total | 231.53 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 10.0 m²; 53.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 538.6 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Aseo Pediat. PB (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Medianera; 9.7; 0.39; 161. | 53.29. |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 5.6; 0.24; 736. | 21.65. |
| Total estructural | 74.94 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 3.75. |
| Cargas internas totales. | 78.69 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 443.91 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -332.93 |
| Potencia térmica de ventilación total | 110.98 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 5.6 m²; 33.7 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 189.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Vest. Lactancia PB (Zona de Circulación); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Forjados inferiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado sanitario; 3.5; 0.24; 736. | 13.49. |
| Total estructural | 13.49 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 0.67. |
| Cargas internas totales. | 14.16 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 36.0. | 295.94 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -221.95 |
| Potencia térmica de ventilación total | 73.98 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.5 m²; 25.1 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 88.1 W.. |

Planta 1a

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 4 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 10.1; 0.22; 284; Claro. | 65.62. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 4.0; 1.30. | 150.81. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 20.0; 0.15; 809; Intermedio. | 81.89. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Pared interior; 23.3; 0.24; 40. | 77.83. |
| Total estructural | 376.15 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 18.81. |
| Cargas internas totales. | 394.96 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 1350.23 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -1012.67 |
| Potencia térmica de ventilación total | 337.56 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 35.7 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 732.5 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 3 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 10.0; 0.22; 284; Claro. | 64.63. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 4.1; 1.30. | 155.38. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 20.5; 0.15; 809; Intermedio. | 83.80. |
| Total estructural | 303.81 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 15.19. |
| Cargas internas totales. | 319.00 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 163.9. | 1347.13 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -1010.35 |
| Potencia térmica de ventilación total | 336.78 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 32.0 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 655.8 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 2 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 10.0; 0.22; 284; Claro. | 64.84. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 4.1; 1.30. | 155.38. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 20.5; 0.15; 809; Intermedio. | 83.99. |
| Total estructural | 304.21 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 15.21. |
| Cargas internas totales. | 319.42 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 164.3. | 1350.23 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -1012.67 |
| Potencia térmica de ventilación total | 337.56 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.5 m²; 32.0 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 657.0 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Consulta P1 1 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; SO; 10.2; 0.22; 284; Claro. Medianera; 23.3; 0.40; 149. | 65.89. 128.48. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; SO; 3.8; 1.30. | 143.96. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 20.3; 0.15; 809; Intermedio. | 83.15. |
| Total estructural | 421.48 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 21.07. |
| Cargas internas totales. | 442.55 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 162.6. | 1336.94 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -1002.71 |
| Potencia térmica de ventilación total | 334.24 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.3 m²; 38.2 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 776.8 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Matrona P1 (Sala de Consulta Médica); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NE; 10.4; 0.22; 284; Claro. Fachada; SE; 11.6; 0.22; 284; Claro. Fachada; SO; 0.2; 0.22; 284; Claro. Medianera; 6.8; 0.40; 149. | 73.58. 75.09. 1.29. 37.70. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 2; NE; 3.8; 1.30. | 157.67. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 18.4; 0.15; 809; Intermedio. | 75.09. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado; 11.2; 0.20; 510. | 61.81. |
| Total estructural | 482.22 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 24.11. |
| Cargas internas totales. | 506.33 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 146.9. | 1207.19 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -905.39 |
| Potencia térmica de ventilación total | 301.80 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.4 m²; 44.0 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 808.1 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Sala psicoprofilaxis obstétrica (Sala de Tratamiento Médico); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NE; 27.1; 0.22; 284; Claro. | 192.06. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 1; NE; 1.6; 1.30. 4; NE; 8.2; 1.30. | 65.07. 340.36. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 56.1; 0.15; 809; Intermedio. | 229.67. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado; 29.1; 0.20; 510. | 160.88. |
| Total estructural | 988.04 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 49.40. |
| Cargas internas totales. | 1037.44 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 449.2. | 3692.32 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -2769.24 |
| Potencia térmica de ventilación total | 923.08 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 56.1 m²; 34.9 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 1960.5 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Zona de espera P1 (Salas de espera.); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 14.9; 0.22; 284; Claro. Medianera; 25.7; 0.40; 149. | 105.28. 141.68. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 1; NO; 3.1; 1.30. 1; NO; 8.1; 1.30. | 129.30. 336.19. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 109.9; 0.15; 809; Intermedio. | 449.48. |
| Total estructural | 1161.93 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 58.10. |
| Cargas internas totales. | 1220.02 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 1246.8. | 10249.32 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -7686.99 |
| Potencia térmica de ventilación total | 2562.33 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 110.8 m²; 34.1 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 3782.4 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Inodoro P1 (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 8.7; 0.22; 296; Claro. Fachada; NE; 4.5; 0.22; 296; Claro. | 61.62. 31.90. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 2.5; 0.15; 809; Intermedio. | 10.03. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado; 2.5; 0.20; 510. | 13.55. |
| Total estructural | 117.10 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 5.86. |
| Cargas internas totales. | 122.96 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 443.91 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -332.93 |
| Potencia térmica de ventilación total | 110.98 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 2.5 m²; 95.4 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 233.9 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Aseo Acc. P1 (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NE; 9.8; 0.22; 296; Claro. | 69.44. |
| Ventanas exteriores |  |
| Núm. ventanas; Orientación; Superficie total (m²); U (W/(m²·K)). 1; NE; 1.6; 1.30. | 65.07. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 6.2; 0.15; 809; Intermedio. | 25.32. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado; 6.2; 0.20; 510. | 34.19. |
| Total estructural | 194.01 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 9.70. |
| Cargas internas totales. | 203.71 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 443.91 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -332.93 |
| Potencia térmica de ventilación total | 110.98 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 6.2 m²; 50.9 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 314.7 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Vestuario P1 (Vestuarios); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Orientación; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Fachada; NO; 14.9; 0.22; 296; Claro. | 105.34. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 15.5; 0.15; 809; Intermedio. | 63.30. |
| Cerramientos interiores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Forjado; 3.3; 0.20; 510. | 18.17. |
| Total estructural | 186.82 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 9.34. |
| Cargas internas totales. | 196.16 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 443.91 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -332.93 |
| Potencia térmica de ventilación total | 110.98 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 15.5 m²; 19.8 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 307.1 W.. |

| CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) |  |
| --- | --- |
| Recinto; Conjunto de recintos. Aseo Matrona P1 (Baño climatizado); Ampliación. |
| Condiciones de proyecto |  |
| Internas; Externas. Temperatura interior = 21.0 °C; Temperatura exterior = -6.9 °C. Humedad relativa interior = 50.0 %; Humedad relativa exterior = 90.0 %. |
| Cargas térmicas de calefacción | C. SENSIBLE (W) |
| Cerramientos exteriores |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²). Medianera; 5.2; 0.39; 161. | 28.56. |
| Cubiertas |  |
| Tipo; Superficie (m²); U (W/(m²·K)); Peso (kg/m²); Color. Azotea; 2.4; 0.15; 809; Intermedio. | 9.98. |
| Total estructural | 38.54 |
| Cargas interiores totales |  |
| Cargas debidas a la intermitencia de uso; 5.0 %. | 1.93. |
| Cargas internas totales. | 40.47 |
| Ventilación |  |
| Caudal de ventilación total (m³/h). 54.0. | 443.91 |
| Recuperación de calor. Eficiencia térmica = 75.0 %. | -332.93 |
| Potencia térmica de ventilación total | 110.98 |
| POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 2.4 m²; 62.1 W/m².; POTENCIA TÉRMICA TOTAL :; 151.4 W.. |

3. RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS

Refrigeración

| Conjunto: Ampliación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Subtotales |  |  | Carga interna |  | Ventilación |  |  | Potencia térmica |  |  |  |
|  |  | Estructural (W) | Sensible interior (W) | Total interior (W) | Sensible (W) | Total (W) | Caudal (m³/h) | Sensible (W) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Sensible (W) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Consulta PB 8 | Planta Baja | 525.38 | 555.37 | 749.00 | 1113.17 | 1306.81 | 164.25 | 126.15 | 255.66 | 76.10 | 1239.32 | 1507.57 | 1562.47 |
| Consulta PB 7 | Planta Baja | 529.46 | 554.51 | 748.15 | 1116.50 | 1310.14 | 163.87 | 125.86 | 255.07 | 76.41 | 1242.36 | 1504.89 | 1565.21 |
| Consulta PB 6 | Planta Baja | 529.50 | 555.37 | 749.00 | 1117.41 | 1311.05 | 164.25 | 126.15 | 255.66 | 76.31 | 1243.56 | 1506.46 | 1566.70 |
| Consulta PB 4 | Planta Baja | 108.20 | 426.79 | 555.89 | 551.04 | 680.13 | 133.66 | 96.75 | 226.55 | 54.27 | 647.79 | 905.99 | 906.68 |
| Sala reuniones / biblioteca | Planta Baja | 165.76 | 1764.60 | 2331.56 | 1988.27 | 2555.23 | 673.97 | 487.84 | 1142.31 | 123.44 | 2476.11 | 3696.46 | 3697.54 |
| Sala de docencia | Planta Baja | 179.83 | 2086.74 | 2767.10 | 2334.56 | 3014.92 | 784.76 | 568.04 | 1330.09 | 124.58 | 2902.60 | 4343.81 | 4345.01 |
| Zona de espera PB | Planta Baja | 1476.52 | 1838.49 | 2594.44 | 3414.46 | 4170.41 | 880.57 | 637.39 | 1492.48 | 72.35 | 4051.85 | 5592.12 | 5662.89 |
| Sala de lactancia PB | Planta Baja | 485.43 | 259.16 | 372.56 | 766.93 | 880.32 | 112.66 | 86.53 | 175.36 | 105.42 | 853.46 | 998.63 | 1055.68 |
| Aseo Pediat. PB | Planta Baja | 2.03 | 69.71 | 107.51 | 73.89 | 111.69 | 54.00 | 39.09 | 65.31 | 31.43 | 112.98 | 175.90 | 177.00 |
| Vest. Lactancia PB | Planta Baja | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 26.06 | 61.02 | 17.39 | 26.06 | 61.02 | 61.02 |
| Consulta P1 4 | Planta 1a | 558.80 | 555.37 | 749.00 | 1147.59 | 1341.23 | 164.25 | 126.15 | 255.66 | 77.78 | 1273.74 | 1545.58 | 1596.89 |
| Consulta P1 3 | Planta 1a | 556.61 | 554.51 | 748.15 | 1144.46 | 1338.10 | 163.87 | 125.86 | 255.07 | 77.78 | 1270.32 | 1536.28 | 1593.17 |
| Consulta P1 2 | Planta 1a | 556.78 | 555.37 | 749.00 | 1145.51 | 1339.15 | 164.25 | 126.15 | 255.66 | 77.68 | 1271.66 | 1538.23 | 1594.81 |
| Consulta P1 1 | Planta 1a | 518.22 | 551.72 | 745.36 | 1102.04 | 1295.68 | 162.64 | 124.91 | 253.14 | 76.19 | 1226.95 | 1505.30 | 1548.82 |
| Matrona P1 | Planta 1a | 343.39 | 510.80 | 704.44 | 879.81 | 1073.45 | 146.85 | 8.73 | 152.23 | 66.77 | 888.54 | 1154.96 | 1225.68 |
| Sala psicoprofilaxis obstétrica | Planta 1a | 910.66 | 1432.84 | 1884.66 | 2413.80 | 2865.63 | 449.16 | 26.69 | 465.60 | 59.33 | 2440.49 | 3115.28 | 3331.23 |
| Zona de espera P1 | Planta 1a | 1612.84 | 2584.03 | 3642.36 | 4322.77 | 5381.10 | 1246.80 | 902.48 | 2113.21 | 67.62 | 5225.25 | 7418.56 | 7494.31 |
| Inodoro P1 | Planta 1a | 19.27 | 65.19 | 102.99 | 87.00 | 124.80 | 54.00 | 39.09 | 65.31 | 77.51 | 126.08 | 189.76 | 190.10 |
| Aseo Acc. P1 | Planta 1a | 132.16 | 65.19 | 102.99 | 203.27 | 241.07 | 54.00 | 3.21 | 29.59 | 43.74 | 206.48 | 237.75 | 270.66 |
| Vestuario P1 | Planta 1a | 60.62 | 291.44 | 442.63 | 362.63 | 513.82 | 54.00 | 15.18 | 63.09 | 37.28 | 377.81 | 379.00 | 576.91 |
| Aseo Matrona P1 | Planta 1a | 4.65 | 69.71 | 107.51 | 76.59 | 114.39 | 54.00 | 39.09 | 65.31 | 73.67 | 115.68 | 176.84 | 179.69 |
| Total |  |  |  |  |  |  | 5881.8 | Carga total simultánea |  |  |  | 39090.4 |  |

Calefacción

| Conjunto: Ampliación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recinto | Planta | Carga interna sensible (W) | Ventilación |  | Potencia |  |  |
|  |  |  | Caudal (m³/h) | Carga total (W) | Por superficie (W/m²) | Máxima simultánea (W) | Máxima (W) |
| Consulta PB 8 | Planta Baja | 323.17 | 164.25 | 337.56 | 32.18 | 660.73 | 660.73 |
| Consulta PB 7 | Planta Baja | 301.76 | 163.87 | 336.78 | 31.17 | 638.54 | 638.54 |
| Consulta PB 6 | Planta Baja | 302.14 | 164.25 | 337.56 | 31.16 | 639.70 | 639.70 |
| Consulta PB 4 | Planta Baja | 389.80 | 133.66 | 274.69 | 39.77 | 664.49 | 664.49 |
| Sala reuniones / biblioteca | Planta Baja | 535.47 | 673.97 | 1385.09 | 64.12 | 1920.56 | 1920.56 |
| Sala de docencia | Planta Baja | 693.27 | 784.76 | 1612.77 | 66.12 | 2306.04 | 2306.04 |
| Zona de espera PB | Planta Baja | 1070.29 | 880.57 | 1809.68 | 36.79 | 2879.97 | 2879.97 |
| Sala de lactancia PB | Planta Baja | 307.05 | 112.66 | 231.53 | 53.78 | 538.58 | 538.58 |
| Aseo Pediat. PB | Planta Baja | 78.69 | 54.00 | 110.98 | 33.68 | 189.66 | 189.66 |
| Vest. Lactancia PB | Planta Baja | 14.16 | 36.00 | 73.98 | 25.12 | 88.14 | 88.14 |
| Consulta P1 4 | Planta 1a | 394.96 | 164.25 | 337.56 | 35.68 | 732.52 | 732.52 |
| Consulta P1 3 | Planta 1a | 319.00 | 163.87 | 336.78 | 32.01 | 655.78 | 655.78 |
| Consulta P1 2 | Planta 1a | 319.42 | 164.25 | 337.56 | 32.00 | 656.98 | 656.98 |
| Consulta P1 1 | Planta 1a | 442.55 | 162.64 | 334.24 | 38.21 | 776.78 | 776.78 |
| Matrona P1 | Planta 1a | 506.33 | 146.85 | 301.80 | 44.02 | 808.13 | 808.13 |
| Sala psicoprofilaxis obstétrica | Planta 1a | 1037.44 | 449.16 | 923.08 | 34.92 | 1960.52 | 1960.52 |
| Zona de espera P1 | Planta 1a | 1220.02 | 1246.80 | 2562.33 | 34.13 | 3782.35 | 3782.35 |
| Inodoro P1 | Planta 1a | 122.96 | 54.00 | 110.98 | 95.39 | 233.93 | 233.93 |
| Aseo Acc. P1 | Planta 1a | 203.71 | 54.00 | 110.98 | 50.86 | 314.69 | 314.69 |
| Vestuario P1 | Planta 1a | 196.16 | 54.00 | 110.98 | 19.85 | 307.13 | 307.13 |
| Aseo Matrona P1 | Planta 1a | 40.47 | 54.00 | 110.98 | 62.09 | 151.45 | 151.45 |
| Total |  |  | 5881.8 | Carga total simultánea |  | 20906.7 |  |

4. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS

| Refrigeración |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (W/m²) | Potencia total (W) |
| Ampliación | 68.2 | 39090.4 |

| Calefacción |  |  |
| --- | --- | --- |
| Conjunto | Potencia por superficie (W/m²) | Potencia total (W) |
| Ampliación | 36.5 | 20906.7 |

CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN

1. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS

| Conductos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo |  | Q (m³/h) | w x h (mm) | V (m/s) | F (mm) | L (m) | DP1 (Pa) | DP (Pa) | D (Pa) |
| Inicio | Final |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N1-Planta baja | N37-Planta baja | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 1.74 |  | 42.70 |  |
| N1-Planta baja | N1-Planta 1 | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 4.30 |  | 37.43 |  |
| N2-Planta baja | N6-Planta baja | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 1.02 |  | 35.30 |  |
| N2-Planta baja | N2-Planta 1 | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 4.30 |  | 30.50 |  |
| A11-Planta baja | A11-Planta baja | 66.8 | 150x100 | 1.3 | 133.2 | 0.38 | 1.31 | 54.01 | 46.03 |
| N4-Planta baja | A8-Planta baja | 112.7 | 150x100 | 2.2 | 133.2 | 2.54 |  | 65.06 |  |
| N4-Planta baja | A10-Planta baja | 54.0 | 100x100 | 1.6 | 109.3 | 0.46 |  | 62.49 |  |
| N7-Planta baja | N4-Planta baja | 530.8 | 250x200 | 3.2 | 244.1 | 1.39 | 5.77 | 64.15 | 27.35 |
| N7-Planta baja | N4-Planta baja | 366.9 | 200x200 | 2.7 | 218.6 | 3.73 | 5.79 | 65.74 | 25.77 |
| N7-Planta baja | N4-Planta baja | 202.7 | 150x150 | 2.7 | 164.0 | 3.74 | 0.28 | 62.39 | 29.12 |
| N7-Planta baja | N4-Planta baja | 166.7 | 150x150 | 2.2 | 164.0 | 1.10 |  | 62.56 |  |
| N7-Planta baja | A7-Planta baja | 164.3 | 150x150 | 2.2 | 164.0 | 1.16 |  | 58.05 |  |
| A7-Planta baja | A7-Planta baja | 164.3 | 150x150 | 2.2 | 164.0 | 0.38 | 5.79 | 65.22 | 26.28 |
| N9-Planta baja | N7-Planta baja | 695.0 | 250x250 | 3.3 | 273.3 | 4.52 |  | 57.02 |  |
| N9-Planta baja | N13-Planta baja | 1688.2 | 400x250 | 5.1 | 343.3 | 1.07 | 18.50 | 83.33 | 8.18 |
| N9-Planta baja | N13-Planta baja | 1394.7 | 400x250 | 4.2 | 343.3 | 1.64 |  | 65.69 |  |
| A4-Planta baja | A4-Planta baja | 133.7 | 150x150 | 1.8 | 164.0 | 0.38 | 3.84 | 79.03 | 12.47 |
| N11-Planta baja | A4-Planta baja | 427.2 | 200x200 | 3.2 | 218.6 | 1.81 | 18.50 | 91.50 |  |
| N11-Planta baja | A4-Planta baja | 133.7 | 150x150 | 1.8 | 164.0 | 3.53 |  | 74.28 |  |
| N11-Planta baja | A3-Planta baja | 337.0 | 200x200 | 2.5 | 218.6 | 1.66 |  | 71.29 |  |
| A3-Planta baja | A3-Planta baja | 337.0 | 200x200 | 2.5 | 218.6 | 0.38 | 11.53 | 84.61 | 6.90 |
| N13-Planta baja | N11-Planta baja | 1057.7 | 300x250 | 4.2 | 299.1 | 2.05 | 18.50 | 87.99 | 3.52 |
| N13-Planta baja | N11-Planta baja | 764.2 | 250x250 | 3.6 | 273.3 | 2.05 |  | 70.58 |  |
| N13-Planta baja | A2-Planta baja | 337.0 | 200x200 | 2.5 | 218.6 | 1.66 |  | 66.40 |  |
| A2-Planta baja | A2-Planta baja | 337.0 | 200x200 | 2.5 | 218.6 | 0.38 | 11.53 | 79.71 | 11.79 |
| A1-Planta baja | A1-Planta baja | 784.8 | 400x250 | 2.4 | 343.3 | 0.38 | 14.69 | 62.32 | 29.18 |
| A1-Planta baja | N3-Planta baja | 784.8 | 400x250 | 2.4 | 343.3 | 1.65 |  | 46.89 |  |
| N10-Planta baja | N6-Planta baja | 1399.5 | 400x250 | 4.2 | 343.3 | 5.34 |  | 57.66 |  |
| N10-Planta baja | N6-Planta baja | 1575.6 | 400x250 | 4.7 | 343.3 | 8.25 | 9.12 | 61.82 | 38.22 |
| N10-Planta baja | A5-Planta baja | 176.1 | 150x150 | 2.3 | 164.0 | 1.32 |  | 60.47 |  |
| A5-Planta baja | A5-Planta baja | 176.1 | 150x150 | 2.3 | 164.0 | 0.38 | 9.12 | 70.29 | 29.76 |
| N37-Planta baja | N3-Planta baja | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 1.60 |  | 47.87 |  |
| A6-Planta baja | A6-Planta baja | 176.1 | 150x150 | 2.3 | 164.0 | 0.38 | 9.12 | 100.04 |  |
| A6-Planta baja | N12-Planta baja | 176.1 | 150x150 | 2.3 | 164.0 | 4.01 |  | 90.23 |  |
| A6-Planta baja | N12-Planta baja | 352.2 | 200x200 | 2.6 | 218.6 | 3.84 | 9.12 | 96.66 | 3.38 |
| A6-Planta baja | N12-Planta baja | 528.3 | 250x200 | 3.1 | 244.1 | 5.03 | 9.12 | 94.05 | 5.99 |
| A6-Planta baja | N12-Planta baja | 582.3 | 250x200 | 3.5 | 244.1 | 3.71 | 0.86 | 82.31 | 17.73 |
| A6-Planta baja | N12-Planta baja | 695.0 | 250x250 | 3.3 | 273.3 | 1.38 | 3.73 | 79.79 | 20.26 |
| A9-Planta baja | A9-Planta baja | 36.0 | 100x100 | 1.1 | 109.3 | 0.66 | 0.38 | 78.72 | 21.33 |
| A9-Planta baja | N12-Planta baja | 36.0 | 100x100 | 1.1 | 109.3 | 2.83 |  | 78.11 |  |
| N12-Planta baja | N10-Planta baja | 731.0 | 250x250 | 3.5 | 273.3 | 2.49 |  | 75.49 |  |
| N12-Planta baja | N10-Planta baja | 895.3 | 250x250 | 4.2 | 273.3 | 3.73 | 7.93 | 82.20 | 17.84 |
| N12-Planta baja | N10-Planta baja | 1059.1 | 300x250 | 4.2 | 299.1 | 3.77 | 7.90 | 76.55 | 23.49 |
| N12-Planta baja | N10-Planta baja | 1223.4 | 400x250 | 3.7 | 343.3 | 5.46 | 7.93 | 71.34 | 28.70 |
| A8-Planta baja | A8-Planta baja | 112.7 | 150x100 | 2.2 | 133.2 | 0.38 | 2.73 | 69.38 | 22.13 |
| A10-Planta baja | A10-Planta baja | 54.0 | 100x100 | 1.6 | 109.3 | 0.38 | 0.63 | 63.92 | 27.59 |
| A12-Planta baja | A12-Planta baja | 392.4 | 250x200 | 2.3 | 244.1 | 0.38 | 4.80 | 55.37 | 44.67 |
| A12-Planta baja | A11-Planta baja | 807.6 | 250x250 | 3.8 | 273.3 | 2.41 | 14.84 | 62.83 | 37.21 |
| A12-Planta baja | A11-Planta baja | 470.6 | 250x200 | 2.8 | 244.1 | 4.18 | 14.84 | 65.72 | 34.32 |
| A12-Planta baja | A11-Planta baja | 133.7 | 150x150 | 1.8 | 164.0 | 1.73 | 1.31 | 53.18 | 46.86 |
| A12-Planta baja | A11-Planta baja | 66.8 | 150x100 | 1.3 | 133.2 | 1.16 |  | 52.42 |  |
| N5-Planta baja | A12-Planta baja | 1200.0 | 400x200 | 4.6 | 304.7 | 2.97 |  | 47.55 |  |
| N5-Planta baja | A13-Planta baja | 392.4 | 250x200 | 2.3 | 244.1 | 1.62 |  | 44.69 |  |
| A13-Planta baja | A13-Planta baja | 392.4 | 250x200 | 2.3 | 244.1 | 0.38 | 4.80 | 50.20 | 49.84 |
| N6-Planta baja | N5-Planta baja | 1592.4 | 400x250 | 4.8 | 343.3 | 1.31 |  | 41.55 |  |
| N3-Planta baja | N9-Planta baja | 2383.2 | 500x250 | 5.8 | 380.8 | 1.53 |  | 56.55 |  |
| N2-Planta 1 | N4-Cubierta | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 0.99 |  | 27.71 |  |
| N1-Planta 1 | N2-Cubierta | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 0.99 |  | 34.63 |  |
| N3-Planta 1 | N8-Planta 1 | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 1.20 |  | 31.31 |  |
| N3-Planta 1 | N1-Cubierta | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 0.99 |  | 27.72 |  |
| N4-Planta 1 | N10-Planta 1 | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 1.36 |  | 26.92 |  |
| N4-Planta 1 | N3-Cubierta | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 0.99 |  | 23.24 |  |
| A2-Planta 1 | A2-Planta 1 | 162.6 | 150x150 | 2.1 | 164.0 | 0.66 | 7.78 | 61.06 | 10.16 |
| N6-Planta 1 | A2-Planta 1 | 655.0 | 250x200 | 3.9 | 244.1 | 9.90 | 7.93 | 54.54 | 16.68 |
| N6-Planta 1 | A2-Planta 1 | 490.8 | 250x200 | 2.9 | 244.1 | 3.83 | 7.90 | 56.09 | 15.13 |
| N6-Planta 1 | A2-Planta 1 | 326.9 | 200x200 | 2.4 | 218.6 | 3.55 | 7.93 | 58.29 | 12.93 |
| N6-Planta 1 | A2-Planta 1 | 162.6 | 150x150 | 2.1 | 164.0 | 3.75 |  | 52.58 |  |
| N6-Planta 1 | A3-Planta 1 | 1246.8 | 300x300 | 4.1 | 327.9 | 1.01 | 18.28 | 59.74 | 11.48 |
| N6-Planta 1 | A3-Planta 1 | 997.4 | 300x300 | 3.3 | 327.9 | 2.76 | 18.28 | 60.73 | 10.49 |
| N6-Planta 1 | A3-Planta 1 | 748.1 | 250x250 | 3.5 | 273.3 | 3.77 | 18.28 | 64.73 | 6.49 |
| N6-Planta 1 | A3-Planta 1 | 498.7 | 250x200 | 3.0 | 244.1 | 3.76 | 18.28 | 67.78 | 3.44 |
| N6-Planta 1 | A3-Planta 1 | 249.4 | 200x150 | 2.5 | 188.9 | 3.47 |  | 51.97 |  |
| A3-Planta 1 | A3-Planta 1 | 249.4 | 200x150 | 2.5 | 188.9 | 0.66 | 18.28 | 71.22 |  |
| A1-Planta 1 | A1-Planta 1 | 146.9 | 150x150 | 1.9 | 164.0 | 0.66 | 6.34 | 56.05 | 15.17 |
| A4-Planta 1 | A4-Planta 1 | 161.0 | 150x150 | 2.1 | 164.0 | 0.66 | 5.56 | 67.12 | 4.63 |
| A4-Planta 1 | N5-Planta 1 | 161.0 | 150x150 | 2.1 | 164.0 | 3.86 |  | 60.13 |  |
| A4-Planta 1 | N5-Planta 1 | 321.6 | 200x150 | 3.2 | 188.9 | 3.53 | 5.54 | 64.19 | 7.56 |
| A4-Planta 1 | N5-Planta 1 | 482.6 | 200x200 | 3.6 | 218.6 | 3.68 | 5.56 | 61.85 | 9.90 |
| A4-Planta 1 | N5-Planta 1 | 642.0 | 250x200 | 3.8 | 244.1 | 7.83 | 5.46 | 59.22 | 12.53 |
| A7-Planta 1 | A7-Planta 1 | 52.9 | 100x100 | 1.6 | 109.3 | 0.66 | 0.60 | 38.10 | 33.65 |
| A5-Planta 1 | A5-Planta 1 | 244.4 | 200x150 | 2.4 | 188.9 | 0.66 | 12.83 | 71.75 |  |
| A5-Planta 1 | N5-Planta 1 | 244.4 | 200x150 | 2.4 | 188.9 | 2.80 |  | 58.00 |  |
| A5-Planta 1 | N5-Planta 1 | 488.8 | 200x200 | 3.6 | 218.6 | 3.78 | 12.83 | 69.69 | 2.07 |
| A5-Planta 1 | N5-Planta 1 | 733.2 | 250x250 | 3.5 | 273.3 | 3.84 | 12.83 | 67.03 | 4.72 |
| A5-Planta 1 | N5-Planta 1 | 977.6 | 300x250 | 3.9 | 299.1 | 3.43 | 12.83 | 65.13 | 6.62 |
| A5-Planta 1 | N5-Planta 1 | 1222.0 | 300x300 | 4.0 | 327.9 | 1.46 | 12.83 | 63.29 | 8.47 |
| N5-Planta 1 | N8-Planta 1 | 1864.0 | 400x300 | 4.6 | 377.7 | 2.47 |  | 47.45 |  |
| N5-Planta 1 | N8-Planta 1 | 1916.9 | 400x300 | 4.8 | 377.7 | 1.12 | 0.60 | 44.18 | 27.58 |
| N5-Planta 1 | N8-Planta 1 | 2060.8 | 400x300 | 5.1 | 377.7 | 2.23 | 4.45 | 47.36 | 24.39 |
| N5-Planta 1 | N8-Planta 1 | 2207.6 | 400x300 | 5.5 | 377.7 | 3.15 | 4.62 | 46.03 | 25.72 |
| N5-Planta 1 | N8-Planta 1 | 2354.3 | 400x350 | 5.0 | 408.8 | 3.09 | 4.62 | 43.63 | 28.13 |
| N5-Planta 1 | N8-Planta 1 | 2501.0 | 400x350 | 5.3 | 408.8 | 1.84 | 4.62 | 41.82 | 29.93 |
| N9-Planta 1 | N6-Planta 1 | 1955.8 | 400x300 | 4.8 | 377.7 | 1.64 | 0.86 | 34.69 | 36.53 |
| N9-Planta 1 | N6-Planta 1 | 1901.8 | 400x300 | 4.7 | 377.7 | 6.21 |  | 37.44 |  |
| N9-Planta 1 | A1-Planta 1 | 650.0 | 250x200 | 3.9 | 244.1 | 2.31 | 0.86 | 36.24 | 34.98 |
| N9-Planta 1 | A1-Planta 1 | 596.0 | 250x200 | 3.5 | 244.1 | 6.41 | 6.59 | 47.14 | 24.08 |
| N9-Planta 1 | A1-Planta 1 | 446.3 | 200x200 | 3.3 | 218.6 | 3.03 | 6.59 | 50.74 | 20.48 |
| N9-Planta 1 | A1-Planta 1 | 296.6 | 200x150 | 2.9 | 188.9 | 2.99 | 6.59 | 53.90 | 17.32 |
| N9-Planta 1 | A1-Planta 1 | 146.9 | 150x150 | 1.9 | 164.0 | 3.69 |  | 49.13 |  |
| N8-Planta 1 | A7-Planta 1 | 158.8 | 150x150 | 2.1 | 164.0 | 3.28 | 0.60 | 34.10 | 37.66 |
| N8-Planta 1 | A7-Planta 1 | 105.9 | 150x100 | 2.1 | 133.2 | 3.54 | 0.60 | 36.83 | 34.92 |
| N8-Planta 1 | A7-Planta 1 | 52.9 | 100x100 | 1.6 | 109.3 | 1.06 |  | 36.63 |  |
| A6-Planta 1 | A6-Planta 1 | 54.0 | 100x100 | 1.6 | 109.3 | 0.66 | 0.86 | 33.10 | 38.12 |
| N10-Planta 1 | A6-Planta 1 | 54.0 | 100x100 | 1.6 | 109.3 | 2.40 |  | 31.76 |  |
| N10-Planta 1 | N9-Planta 1 | 2605.8 | 400x350 | 5.5 | 408.8 | 2.11 |  | 28.75 |  |
| N2-Cubierta | A1-Cubierta | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 3.63 |  | 29.85 |  |
| N4-Cubierta | A1-Cubierta | 3168.0 | 650x270 | 5.6 | 447.4 | 3.66 |  | 22.93 |  |
| N1-Cubierta | A4-Cubierta | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 3.80 |  | 24.25 |  |
| N3-Cubierta | A4-Cubierta | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 3.95 |  | 19.78 |  |
| A1-Cubierta | A2-Cubierta | 3168.0 | 550x350 | 4.9 | 476.6 | 0.73 | 14.37 | 18.73 |  |
| A1-Cubierta | A5-Cubierta | 3168.0 | 550x350 | 4.9 | 476.6 | 5.95 | 20.40 | 26.84 |  |
| A4-Cubierta | A6-Cubierta | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 0.73 | 10.13 | 14.69 |  |
| A4-Cubierta | A3-Cubierta | 2659.8 | 450x350 | 5.0 | 433.0 | 3.61 | 14.38 | 19.30 |  |
| Abreviaturas utilizadas. Q; Caudal; L; Longitud. w x h; Dimensiones (Ancho x Altura); DP1; Pérdida de presión. V; Velocidad; DP; Pérdida de presión acumulada. F; Diámetro equivalente.; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. |

2. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS

| Difusores y rejillas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo | F (mm) | w x h (mm) | Q (m³/h) | A (cm²) | X (m) | P (dBA) | DP1 (Pa) | DP (Pa) | D (Pa) |
| A11-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 66.8 | 140.00 | 2.0 | < 20 dB | 1.31 | 54.01 | 46.03 |
| A7-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 164.3 | 110.00 |  | 27.2 | 5.79 | 65.22 | 26.28 |
| A4-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 133.7 | 110.00 |  | 21.0 | 3.84 | 79.03 | 12.47 |
| A3-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 337.0 | 160.00 |  | 37.7 | 11.53 | 84.61 | 6.90 |
| A2-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x125 | 337.0 | 160.00 |  | 37.7 | 11.53 | 79.71 | 11.79 |
| A1-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 325x225 | 784.8 | 330.00 |  | 41.4 | 14.69 | 62.32 | 29.18 |
| A5-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 176.1 | 140.00 | 5.3 | 23.0 | 9.12 | 70.29 | 29.76 |
| A6-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 176.1 | 140.00 | 5.3 | 23.0 | 9.12 | 100.04 | 0.00 |
| A9-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 36.0 | 140.00 | 1.1 | < 20 dB | 0.38 | 78.72 | 21.33 |
| A8-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 112.7 | 110.00 |  | < 20 dB | 2.73 | 69.38 | 22.13 |
| A10-Planta baja: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 54.0 | 110.00 |  | < 20 dB | 0.63 | 63.92 | 27.59 |
| A12-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 392.4 | 430.00 | 6.7 | < 20 dB | 4.80 | 55.37 | 44.67 |
| A13-Planta baja: Rejilla de impulsión |  | 325x225 | 392.4 | 430.00 | 6.7 | < 20 dB | 4.80 | 50.20 | 49.84 |
| A2-Planta 1: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 162.6 | 140.00 | 4.8 | 20.6 | 7.78 | 61.06 | 10.16 |
| A3-Planta 1: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 249.4 | 140.00 | 7.4 | 33.6 | 18.28 | 71.22 | 0.00 |
| A1-Planta 1: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 146.9 | 140.00 | 4.4 | < 20 dB | 6.34 | 56.05 | 15.17 |
| A4-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 161.0 | 110.00 |  | 26.6 | 5.56 | 67.12 | 4.63 |
| A7-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 52.9 | 110.00 |  | < 20 dB | 0.60 | 38.10 | 33.65 |
| A5-Planta 1: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 244.4 | 110.00 |  | 39.3 | 12.83 | 71.75 | 0.00 |
| A6-Planta 1: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 54.0 | 140.00 | 1.6 | < 20 dB | 0.86 | 33.10 | 38.12 |
| A6-Cubierta: Rejilla de toma de aire |  | 800x330 | 2659.8 | 1347.06 |  | 35.7 | 10.13 | 14.69 | 0.00 |
| A3-Cubierta: Rejilla de extracción |  | 800x330 | 2659.8 | 1683.82 |  | 30.0 | 14.38 | 19.30 | 0.00 |
| A5-Cubierta: Rejilla de extracción |  | 800x330 | 3168.0 | 1683.82 |  | 35.3 | 20.40 | 26.84 | 0.00 |
| A2-Cubierta: Rejilla de toma de aire |  | 800x330 | 3168.0 | 1347.06 |  | 41.1 | 14.37 | 18.73 | 0.00 |
| N7 -> N4, (47.40, 62.87), 1.39 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 163.9 | 110.00 |  | 27.2 | 5.77 | 64.15 | 27.35 |
| N7 -> N4, (47.40, 59.14), 5.11 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 164.3 | 110.00 |  | 27.2 | 5.79 | 65.74 | 25.77 |
| N7 -> N4, (47.40, 55.40), 8.86 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 36.0 | 110.00 |  | < 20 dB | 0.28 | 62.39 | 29.12 |
| N9 -> N13, (51.92, 63.19), 1.07 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 293.5 | 110.00 |  | 44.9 | 18.50 | 83.33 | 8.18 |
| N11 -> A4, (51.92, 55.63), 1.81 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 293.5 | 110.00 |  | 44.9 | 18.50 | 91.50 | 0.00 |
| N13 -> N11, (51.92, 59.50), 2.05 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 293.5 | 110.00 |  | 44.9 | 18.50 | 87.99 | 3.52 |
| N10 -> N6, (49.99, 69.49), 5.34 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 176.1 | 140.00 | 5.3 | 23.0 | 9.12 | 61.82 | 38.22 |
| A6 -> N12, (48.71, 59.45), 4.01 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 176.1 | 140.00 | 5.3 | 23.0 | 9.12 | 96.66 | 3.38 |
| A6 -> N12, (48.71, 55.61), 7.85 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 176.1 | 140.00 | 5.3 | 23.0 | 9.12 | 94.05 | 5.99 |
| A6 -> N12, (45.87, 53.43), 12.88 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 54.0 | 140.00 | 1.6 | < 20 dB | 0.86 | 82.31 | 17.73 |
| A6 -> N12, (43.02, 54.29), 16.59 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 112.7 | 140.00 | 3.4 | < 20 dB | 3.73 | 79.79 | 20.26 |
| N12 -> N10, (43.02, 58.16), 2.49 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 164.3 | 140.00 | 4.9 | 20.9 | 7.93 | 82.20 | 17.84 |
| N12 -> N10, (43.02, 61.89), 6.22 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 163.9 | 140.00 | 4.9 | 20.8 | 7.90 | 76.55 | 23.49 |
| N12 -> N10, (43.02, 65.66), 9.99 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 164.3 | 140.00 | 4.9 | 20.9 | 7.93 | 71.34 | 28.70 |
| A12 -> A11, (57.07, 61.63), 2.41 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 337.0 | 210.00 | 8.2 | 30.4 | 14.84 | 62.83 | 37.21 |
| A12 -> A11, (57.07, 57.45), 6.59 m: Rejilla de impulsión |  | 325x125 | 337.0 | 210.00 | 8.2 | 30.4 | 14.84 | 65.72 | 34.32 |
| A12 -> A11, (57.07, 55.72), 8.32 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 66.8 | 140.00 | 2.0 | < 20 dB | 1.31 | 53.18 | 46.86 |
| N6 -> A2, (42.99, 65.52), 9.90 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 164.3 | 140.00 | 4.9 | 20.9 | 7.93 | 54.54 | 16.68 |
| N6 -> A2, (42.99, 61.69), 13.74 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 163.9 | 140.00 | 4.9 | 20.8 | 7.90 | 56.09 | 15.13 |
| N6 -> A2, (42.99, 58.14), 17.28 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 164.3 | 140.00 | 4.9 | 20.9 | 7.93 | 58.29 | 12.93 |
| N6 -> A3, (49.01, 68.39), 1.01 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 249.4 | 140.00 | 7.4 | 33.6 | 18.28 | 59.74 | 11.48 |
| N6 -> A3, (49.01, 65.63), 3.77 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 249.4 | 140.00 | 7.4 | 33.6 | 18.28 | 60.73 | 10.49 |
| N6 -> A3, (49.01, 61.86), 7.54 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 249.4 | 140.00 | 7.4 | 33.6 | 18.28 | 64.73 | 6.49 |
| N6 -> A3, (49.01, 58.10), 11.29 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 249.4 | 140.00 | 7.4 | 33.6 | 18.28 | 67.78 | 3.44 |
| A4 -> N5, (47.41, 61.74), 3.86 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 160.6 | 110.00 |  | 26.6 | 5.54 | 64.19 | 7.56 |
| A4 -> N5, (47.41, 58.21), 7.39 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 161.0 | 110.00 |  | 26.6 | 5.56 | 61.85 | 9.90 |
| A4 -> N5, (47.41, 54.53), 11.07 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 159.4 | 110.00 |  | 26.3 | 5.46 | 59.22 | 12.53 |
| A5 -> N5, (53.94, 65.75), 2.80 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 244.4 | 110.00 |  | 39.3 | 12.83 | 69.69 | 2.07 |
| A5 -> N5, (53.94, 61.96), 6.58 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 244.4 | 110.00 |  | 39.3 | 12.83 | 67.03 | 4.72 |
| A5 -> N5, (53.94, 58.12), 10.42 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 244.4 | 110.00 |  | 39.3 | 12.83 | 65.13 | 6.62 |
| A5 -> N5, (53.94, 54.69), 13.85 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 244.4 | 110.00 |  | 39.3 | 12.83 | 63.29 | 8.47 |
| N5 -> N8, (55.30, 54.35), 2.47 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 52.9 | 110.00 |  | < 20 dB | 0.60 | 44.18 | 27.58 |
| N5 -> N8, (55.30, 55.47), 3.59 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 143.9 | 110.00 |  | 23.2 | 4.45 | 47.36 | 24.39 |
| N5 -> N8, (55.30, 57.70), 5.82 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 146.7 | 110.00 |  | 23.8 | 4.62 | 46.03 | 25.72 |
| N5 -> N8, (55.30, 60.85), 8.97 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 146.7 | 110.00 |  | 23.8 | 4.62 | 43.63 | 28.13 |
| N5 -> N8, (55.30, 63.94), 12.06 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 146.7 | 110.00 |  | 23.8 | 4.62 | 41.82 | 29.93 |
| N9 -> N6, (55.22, 69.39), 1.64 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 54.0 | 140.00 | 1.6 | < 20 dB | 0.86 | 34.69 | 36.53 |
| N9 -> A1, (59.17, 69.39), 2.31 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 54.0 | 140.00 | 1.6 | < 20 dB | 0.86 | 36.24 | 34.98 |
| N9 -> A1, (60.39, 64.21), 8.71 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 149.7 | 140.00 | 4.5 | < 20 dB | 6.59 | 47.14 | 24.08 |
| N9 -> A1, (60.39, 61.17), 11.75 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 149.7 | 140.00 | 4.5 | < 20 dB | 6.59 | 50.74 | 20.48 |
| N9 -> A1, (60.39, 58.18), 14.74 m: Rejilla de impulsión |  | 225x125 | 149.7 | 140.00 | 4.5 | < 20 dB | 6.59 | 53.90 | 17.32 |
| N8 -> A7, (58.06, 66.30), 3.28 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 52.9 | 110.00 |  | < 20 dB | 0.60 | 34.10 | 37.66 |
| N8 -> A7, (59.91, 67.99), 6.83 m: Rejilla de retorno |  | 225x125 | 52.9 | 110.00 |  | < 20 dB | 0.60 | 36.83 | 34.92 |
| Abreviaturas utilizadas. F; Diámetro; P; Potencia sonora. w x h; Dimensiones (Ancho x Altura); DP1; Pérdida de presión. Q; Caudal; DP; Pérdida de presión acumulada. A; Área efectiva; D; Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable. X; Alcance. |

3. SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS

| Tuberías (Refrigeración) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo |  |  | F | Q (l/s) | V (m/s) | L (m) | DP1 (kPa) | DP (kPa) |
| Inicio | Final | Tipo |  |  |  |  |  |  |
| A128-Planta baja | A128-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.24 | 0.090 | 9.68 |
| A128-Planta baja | N14-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.24 | 0.089 | 9.59 |
| A129-Planta baja | A129-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.24 | 0.090 | 8.29 |
| A129-Planta baja | N16-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.26 | 0.096 | 8.20 |
| A130-Planta baja | A130-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.24 | 0.090 | 7.44 |
| A130-Planta baja | N18-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.27 | 0.099 | 7.35 |
| A131-Planta baja | A131-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.05 | 0.4 | 0.24 | 0.096 | 7.76 |
| A131-Planta baja | N20-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.05 | 0.4 | 0.31 | 0.123 | 7.66 |
| A132-Planta baja | A132-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 0.24 | 0.074 | 7.31 |
| A132-Planta baja | N25-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 0.30 | 0.093 | 7.24 |
| A133-Planta baja | A133-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.24 | 0.073 | 8.79 |
| A133-Planta baja | N27-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.23 | 0.070 | 8.72 |
| A135-Planta baja | A135-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.21 | 0.4 | 0.24 | 0.028 | 9.84 |
| A136-Planta baja | A136-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.24 | 0.046 | 7.41 |
| A136-Planta baja | N23-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.27 | 0.051 | 7.36 |
| A137-Planta baja | A137-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.24 | 0.046 | 9.35 |
| A137-Planta baja | N32-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.27 | 0.052 | 9.30 |
| N15-Planta baja | N14-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 4.43 | 1.651 | 9.50 |
| N16-Planta baja | N15-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.69 | 0.258 | 8.11 |
| N17-Planta baja | N15-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 3.63 | 0.826 | 7.85 |
| N18-Planta baja | N17-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.60 | 0.223 | 7.25 |
| N19-Planta baja | N17-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.22 | 0.4 | 3.80 | 0.502 | 7.02 |
| N20-Planta baja | N19-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.05 | 0.4 | 2.57 | 1.016 | 7.54 |
| N21-Planta baja | N19-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.27 | 0.5 | 5.35 | 1.005 | 6.52 |
| N22-Planta baja | N24-Planta baja | Impulsión (*) | 40 mm | 0.65 | 0.8 | 3.58 | 1.143 | 7.09 |
| N23-Planta baja | N22-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 1.15 | 0.220 | 7.31 |
| N24-Planta baja | N21-Planta baja | Impulsión (*) | 40 mm | 0.70 | 0.9 | 1.21 | 0.431 | 5.95 |
| N25-Planta baja | N24-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 3.92 | 1.198 | 7.15 |
| N26-Planta baja | N22-Planta baja | Impulsión (*) | 40 mm | 0.52 | 0.6 | 1.23 | 0.262 | 7.35 |
| N27-Planta baja | N26-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 4.28 | 1.297 | 8.65 |
| N30-Planta baja | N26-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.34 | 0.6 | 6.14 | 1.695 | 9.05 |
| N30-Planta baja | N31-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.21 | 0.4 | 6.42 | 0.742 | 9.79 |
| N31-Planta baja | A135-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.21 | 0.4 | 0.17 | 0.020 | 9.81 |
| N32-Planta baja | N30-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 1.05 | 0.201 | 9.25 |
| N8-Planta baja | N21-Planta baja | Impulsión (*) | 50 mm | 0.97 | 0.7 | 3.69 | 0.725 | 5.52 |
| N8-Planta baja | N7-Planta 1 | Impulsión (*) | 50 mm | 0.97 | 0.7 | 4.30 | 0.844 | 4.79 |
| A124-Planta 1 | A124-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.52 | 0.202 | 9.71 |
| A124-Planta 1 | N11-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.21 | 0.079 | 9.51 |
| A125-Planta 1 | A125-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.52 | 0.201 | 8.27 |
| A125-Planta 1 | N13-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.25 | 0.095 | 8.07 |
| A126-Planta 1 | A126-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.52 | 0.201 | 7.43 |
| A126-Planta 1 | N15-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.25 | 0.097 | 7.23 |
| A127-Planta 1 | A127-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.52 | 0.192 | 6.87 |
| A127-Planta 1 | N17-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.25 | 0.090 | 6.68 |
| A128-Planta 1 | A128-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.06 | 0.4 | 0.52 | 0.129 | 5.25 |
| A128-Planta 1 | N29-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.06 | 0.4 | 0.19 | 0.047 | 5.12 |
| A129-Planta 1 | A129-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 0.52 | 0.116 | 6.64 |
| A129-Planta 1 | N27-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 0.22 | 0.048 | 6.52 |
| A130-Planta 1 | A130-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 0.52 | 0.116 | 7.97 |
| A130-Planta 1 | N25-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 0.18 | 0.041 | 7.86 |
| A131-Planta 1 | A131-Planta 1 | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.52 | 0.075 | 8.10 |
| A132-Planta 1 | A132-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.52 | 0.162 | 9.69 |
| A132-Planta 1 | N21-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.18 | 0.056 | 9.53 |
| A133-Planta 1 | A133-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.52 | 0.162 | 7.33 |
| A133-Planta 1 | N20-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.18 | 0.056 | 7.17 |
| N12-Planta 1 | N11-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 4.37 | 1.691 | 9.43 |
| N13-Planta 1 | N12-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.60 | 0.231 | 7.97 |
| N14-Planta 1 | N12-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 3.81 | 0.896 | 7.74 |
| N15-Planta 1 | N14-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.74 | 0.287 | 7.13 |
| N16-Planta 1 | N14-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.23 | 0.4 | 3.62 | 0.494 | 6.84 |
| N17-Planta 1 | N16-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.65 | 0.240 | 6.59 |
| N18-Planta 1 | N16-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.30 | 0.6 | 4.87 | 1.083 | 6.35 |
| N19-Planta 1 | N18-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.36 | 0.7 | 4.94 | 1.473 | 6.74 |
| N20-Planta 1 | N19-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 1.20 | 0.372 | 7.11 |
| N21-Planta 1 | N19-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 8.80 | 2.733 | 9.47 |
| N22-Planta 1 | N18-Planta 1 | Impulsión | 40 mm | 0.66 | 0.8 | 3.84 | 1.245 | 5.27 |
| N22-Planta 1 | N28-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.25 | 0.5 | 1.19 | 0.184 | 4.21 |
| N23-Planta 1 | A131-Planta 1 | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.18 | 0.026 | 8.03 |
| N24-Planta 1 | N23-Planta 1 | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 7.03 | 1.007 | 8.00 |
| N25-Planta 1 | N24-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 3.72 | 0.825 | 7.82 |
| N26-Planta 1 | N24-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.11 | 0.5 | 3.67 | 1.354 | 6.99 |
| N27-Planta 1 | N26-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.08 | 0.4 | 3.77 | 0.834 | 6.47 |
| N28-Planta 1 | N26-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.19 | 0.6 | 4.29 | 1.434 | 5.64 |
| N29-Planta 1 | N28-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.06 | 0.4 | 3.51 | 0.866 | 5.07 |
| N7-Planta 1 | N22-Planta 1 | Impulsión | 50 mm | 0.91 | 0.7 | 0.43 | 0.074 | 4.02 |
| N7-Planta 1 | N5-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 0.89 | 0.197 | 3.95 |
| N5-Cubierta | N11-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 14.20 | 3.149 | 3.75 |
| A7-Cubierta | A7-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.26 | 0.093 | 0.09 |
| A7-Cubierta | N6-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.21 | 0.076 | 0.17 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 1.23 | 0.436 | 2.44 |
| A19-Cubierta | N9-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.41 | 0.146 | 2.01 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 1.23 | 0.273 | 0.27 |
| A19-Cubierta | N11-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 1.48 | 0.329 | 0.60 |
| N9-Cubierta | A21-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.33 | 0.117 | 1.86 |
| A21-Cubierta | N6-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 4.44 | 1.574 | 1.74 |
| A128-Planta baja | A128-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.20 | 0.072 | 9.08 |
| A129-Planta baja | A129-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.20 | 0.072 | 7.75 |
| A129-Planta baja | N16-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.20 | 0.070 | 7.68 |
| A130-Planta baja | A130-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.20 | 0.073 | 6.93 |
| A130-Planta baja | N18-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.21 | 0.074 | 6.86 |
| A131-Planta baja | A131-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.05 | 0.4 | 0.20 | 0.077 | 7.23 |
| A131-Planta baja | N20-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.05 | 0.4 | 0.25 | 0.095 | 7.15 |
| A132-Planta baja | A132-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 0.20 | 0.059 | 6.81 |
| A132-Planta baja | N25-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 0.24 | 0.071 | 6.75 |
| A133-Planta baja | A133-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.20 | 0.059 | 8.28 |
| A133-Planta baja | N27-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.29 | 0.085 | 8.23 |
| A135-Planta baja | A135-Planta baja | Retorno (*) | 25 mm | 0.21 | 0.7 | 0.20 | 0.078 | 11.17 |
| A135-Planta baja | N31-Planta baja | Retorno (*) | 25 mm | 0.21 | 0.7 | 0.23 | 0.089 | 11.09 |
| A136-Planta baja | A136-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.20 | 0.037 | 6.93 |
| A136-Planta baja | N23-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.21 | 0.038 | 6.89 |
| A137-Planta baja | A137-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.20 | 0.037 | 8.80 |
| A137-Planta baja | N32-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 0.21 | 0.039 | 8.76 |
| N14-Planta baja | A128-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.18 | 0.064 | 9.01 |
| N15-Planta baja | N14-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 4.43 | 1.580 | 8.94 |
| N16-Planta baja | N15-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.69 | 0.247 | 7.61 |
| N17-Planta baja | N15-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 3.63 | 0.792 | 7.36 |
| N18-Planta baja | N17-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.60 | 0.214 | 6.79 |
| N19-Planta baja | N17-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.22 | 0.4 | 3.80 | 0.482 | 6.57 |
| N20-Planta baja | N19-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.05 | 0.4 | 2.57 | 0.970 | 7.06 |
| N21-Planta baja | N19-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.27 | 0.5 | 5.35 | 0.966 | 6.09 |
| N22-Planta baja | N24-Planta baja | Retorno (*) | 40 mm | 0.65 | 0.8 | 3.58 | 1.103 | 6.64 |
| N23-Planta baja | N22-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 1.15 | 0.211 | 6.85 |
| N24-Planta baja | N21-Planta baja | Retorno (*) | 40 mm | 0.70 | 0.9 | 1.21 | 0.416 | 5.54 |
| N25-Planta baja | N24-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.04 | 0.4 | 3.92 | 1.143 | 6.68 |
| N26-Planta baja | N22-Planta baja | Retorno (*) | 40 mm | 0.52 | 0.6 | 1.23 | 0.252 | 6.90 |
| N27-Planta baja | N26-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 4.28 | 1.245 | 8.14 |
| N30-Planta baja | N26-Planta baja | Retorno (*) | 32 mm | 0.34 | 0.6 | 6.14 | 1.632 | 8.53 |
| N30-Planta baja | N31-Planta baja | Retorno (*) | 25 mm | 0.21 | 0.7 | 6.42 | 2.476 | 11.00 |
| N32-Planta baja | N30-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.14 | 0.4 | 1.05 | 0.193 | 8.72 |
| N8-Planta baja | N21-Planta baja | Retorno (*) | 50 mm | 0.97 | 0.7 | 3.69 | 0.699 | 5.12 |
| N8-Planta baja | N7-Planta 1 | Retorno (*) | 50 mm | 0.97 | 0.7 | 4.30 | 0.815 | 4.42 |
| A124-Planta 1 | A124-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.48 | 0.179 | 9.11 |
| A125-Planta 1 | A125-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.48 | 0.178 | 7.73 |
| A125-Planta 1 | N13-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.19 | 0.069 | 7.55 |
| A126-Planta 1 | A126-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.48 | 0.178 | 6.92 |
| A126-Planta 1 | N15-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.19 | 0.071 | 6.74 |
| A127-Planta 1 | A127-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.48 | 0.170 | 6.39 |
| A127-Planta 1 | N17-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.19 | 0.065 | 6.22 |
| A128-Planta 1 | A128-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.06 | 0.4 | 0.48 | 0.114 | 4.86 |
| A128-Planta 1 | N29-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.06 | 0.4 | 0.25 | 0.059 | 4.74 |
| A129-Planta 1 | A129-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.48 | 0.192 | 7.04 |
| A129-Planta 1 | N27-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.28 | 0.110 | 6.84 |
| A130-Planta 1 | A130-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.48 | 0.192 | 8.30 |
| A130-Planta 1 | N25-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.24 | 0.097 | 8.11 |
| A131-Planta 1 | A131-Planta 1 | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.48 | 0.066 | 7.59 |
| A131-Planta 1 | N23-Planta 1 | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.033 | 7.52 |
| A132-Planta 1 | A132-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.48 | 0.144 | 9.14 |
| A132-Planta 1 | N21-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.24 | 0.072 | 9.00 |
| A133-Planta 1 | A133-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.48 | 0.144 | 6.87 |
| A133-Planta 1 | N20-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 0.24 | 0.071 | 6.73 |
| N11-Planta 1 | A124-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.15 | 0.054 | 8.93 |
| N12-Planta 1 | N11-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 4.37 | 1.619 | 8.88 |
| N13-Planta 1 | N12-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.60 | 0.221 | 7.48 |
| N14-Planta 1 | N12-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 3.81 | 0.860 | 7.26 |
| N15-Planta 1 | N14-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 0.74 | 0.274 | 6.67 |
| N16-Planta 1 | N14-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.23 | 0.4 | 3.62 | 0.474 | 6.40 |
| N17-Planta 1 | N16-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.07 | 0.5 | 0.65 | 0.230 | 6.15 |
| N18-Planta 1 | N16-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.30 | 0.6 | 4.87 | 1.041 | 5.92 |
| N19-Planta 1 | N18-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.36 | 0.7 | 4.94 | 1.418 | 6.30 |
| N20-Planta 1 | N19-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 1.20 | 0.357 | 6.66 |
| N21-Planta 1 | N19-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.18 | 0.6 | 8.80 | 2.624 | 8.92 |
| N22-Planta 1 | N18-Planta 1 | Retorno | 40 mm | 0.66 | 0.8 | 3.84 | 1.201 | 4.88 |
| N22-Planta 1 | N28-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.25 | 0.5 | 1.19 | 0.176 | 3.86 |
| N24-Planta 1 | N23-Planta 1 | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 7.03 | 0.957 | 7.49 |
| N25-Planta 1 | N24-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 3.72 | 1.483 | 8.02 |
| N26-Planta 1 | N24-Planta 1 | Retorno | 20 mm | 0.11 | 0.5 | 3.67 | 1.298 | 6.53 |
| N27-Planta 1 | N26-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.08 | 0.5 | 3.77 | 1.500 | 6.73 |
| N28-Planta 1 | N26-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.19 | 0.6 | 4.29 | 1.377 | 5.23 |
| N29-Planta 1 | N28-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.06 | 0.4 | 3.51 | 0.827 | 4.68 |
| N7-Planta 1 | N22-Planta 1 | Retorno | 50 mm | 0.91 | 0.7 | 0.43 | 0.071 | 3.68 |
| N7-Planta 1 | N5-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 0.89 | 0.190 | 3.61 |
| N5-Cubierta | N11-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 14.20 | 3.045 | 3.42 |
| A7-Cubierta | A7-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.52 | 0.177 | 0.18 |
| N6-Cubierta | A7-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.16 | 0.056 | 0.23 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 0.31 | 0.067 | 0.07 |
| A19-Cubierta | A20-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 0.75 | 0.161 | 0.23 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.31 | 0.106 | 2.08 |
| A19-Cubierta | N9-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.29 | 0.101 | 1.97 |
| N9-Cubierta | A21-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 0.33 | 0.113 | 1.87 |
| A20-Cubierta | N11-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.88 | 0.9 | 0.69 | 0.147 | 0.37 |
| A21-Cubierta | N6-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 2.44 | 1.2 | 4.44 | 1.525 | 1.76 |
| (*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abreviaturas utilizadas. F; Diámetro nominal; L; Longitud. Q; Caudal; DP1; Pérdida de presión. V; Velocidad; DP; Pérdida de presión acumulada. |

| Tuberías (Calefacción) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tramo |  |  | F | Q (l/s) | V (m/s) | L (m) | DP1 (kPa) | DP (kPa) |
| Inicio | Final | Tipo |  |  |  |  |  |  |
| A128-Planta baja | A128-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.016 | 2.07 |
| A128-Planta baja | N14-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.016 | 2.06 |
| A129-Planta baja | A129-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.015 | 1.82 |
| A129-Planta baja | N16-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.26 | 0.016 | 1.81 |
| A130-Planta baja | A130-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.015 | 1.68 |
| A130-Planta baja | N18-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.27 | 0.017 | 1.66 |
| A131-Planta baja | A131-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.023 | 1.82 |
| A131-Planta baja | N20-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.31 | 0.030 | 1.80 |
| A132-Planta baja | A132-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.3 | 0.24 | 0.033 | 2.07 |
| A132-Planta baja | N25-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.3 | 0.30 | 0.042 | 2.04 |
| A133-Planta baja | A133-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.24 | 0.018 | 2.17 |
| A133-Planta baja | N27-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.23 | 0.018 | 2.15 |
| A135-Planta baja | A135-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.11 | 0.2 | 0.24 | 0.007 | 2.45 |
| A136-Planta baja | A136-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.24 | 0.011 | 1.82 |
| A136-Planta baja | N23-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.27 | 0.012 | 1.81 |
| A137-Planta baja | A137-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.24 | 0.011 | 2.32 |
| A137-Planta baja | N32-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.27 | 0.013 | 2.30 |
| N15-Planta baja | N14-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 4.43 | 0.291 | 2.04 |
| N16-Planta baja | N15-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.69 | 0.043 | 1.79 |
| N17-Planta baja | N15-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.06 | 0.2 | 3.63 | 0.141 | 1.75 |
| N18-Planta baja | N17-Planta baja | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.60 | 0.037 | 1.64 |
| N19-Planta baja | N17-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.09 | 0.2 | 3.80 | 0.085 | 1.61 |
| N20-Planta baja | N19-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 2.57 | 0.247 | 1.77 |
| N21-Planta baja | N19-Planta baja | Impulsión | 32 mm | 0.12 | 0.2 | 5.35 | 0.183 | 1.52 |
| N22-Planta baja | N24-Planta baja | Impulsión (*) | 40 mm | 0.34 | 0.4 | 3.58 | 0.289 | 1.74 |
| N23-Planta baja | N22-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 1.15 | 0.053 | 1.80 |
| N24-Planta baja | N21-Planta baja | Impulsión (*) | 40 mm | 0.37 | 0.5 | 1.21 | 0.114 | 1.45 |
| N25-Planta baja | N24-Planta baja | Impulsión | 16 mm | 0.03 | 0.3 | 3.92 | 0.540 | 1.99 |
| N26-Planta baja | N22-Planta baja | Impulsión (*) | 40 mm | 0.27 | 0.3 | 1.23 | 0.067 | 1.81 |
| N27-Planta baja | N26-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 4.28 | 0.327 | 2.14 |
| N30-Planta baja | N26-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.18 | 0.3 | 6.14 | 0.433 | 2.24 |
| N30-Planta baja | N31-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.11 | 0.2 | 6.42 | 0.194 | 2.44 |
| N31-Planta baja | A135-Planta baja | Impulsión (*) | 32 mm | 0.11 | 0.2 | 0.17 | 0.005 | 2.44 |
| N32-Planta baja | N30-Planta baja | Impulsión | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 1.05 | 0.049 | 2.29 |
| N8-Planta baja | N21-Planta baja | Impulsión (*) | 50 mm | 0.49 | 0.4 | 3.69 | 0.174 | 1.34 |
| N8-Planta baja | N7-Planta 1 | Impulsión (*) | 50 mm | 0.49 | 0.4 | 4.30 | 0.203 | 1.17 |
| A124-Planta 1 | A124-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.52 | 0.041 | 2.12 |
| A124-Planta 1 | N11-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.21 | 0.016 | 2.08 |
| A125-Planta 1 | A125-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.52 | 0.034 | 1.81 |
| A125-Planta 1 | N13-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.25 | 0.016 | 1.77 |
| A126-Planta 1 | A126-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.52 | 0.034 | 1.65 |
| A126-Planta 1 | N15-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.25 | 0.016 | 1.62 |
| A127-Planta 1 | A127-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.04 | 0.2 | 0.52 | 0.045 | 1.59 |
| A127-Planta 1 | N17-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.04 | 0.2 | 0.25 | 0.021 | 1.54 |
| A128-Planta 1 | A128-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.04 | 0.3 | 0.52 | 0.048 | 1.43 |
| A128-Planta 1 | N29-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.04 | 0.3 | 0.19 | 0.018 | 1.38 |
| A129-Planta 1 | A129-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.05 | 0.2 | 0.52 | 0.036 | 1.79 |
| A129-Planta 1 | N27-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.05 | 0.2 | 0.22 | 0.015 | 1.75 |
| A130-Planta 1 | A130-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.05 | 0.2 | 0.52 | 0.036 | 2.19 |
| A130-Planta 1 | N25-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.05 | 0.2 | 0.18 | 0.013 | 2.15 |
| A131-Planta 1 | A131-Planta 1 | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.52 | 0.019 | 2.17 |
| A132-Planta 1 | A132-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.52 | 0.039 | 2.32 |
| A132-Planta 1 | N21-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.18 | 0.014 | 2.28 |
| A133-Planta 1 | A133-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.52 | 0.039 | 1.75 |
| A133-Planta 1 | N20-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.18 | 0.013 | 1.71 |
| N12-Planta 1 | N11-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 4.37 | 0.343 | 2.06 |
| N13-Planta 1 | N12-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.60 | 0.039 | 1.76 |
| N14-Planta 1 | N12-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 3.81 | 0.166 | 1.72 |
| N15-Planta 1 | N14-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.74 | 0.048 | 1.60 |
| N16-Planta 1 | N14-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.10 | 0.2 | 3.62 | 0.089 | 1.55 |
| N17-Planta 1 | N16-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.04 | 0.2 | 0.65 | 0.057 | 1.52 |
| N18-Planta 1 | N16-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.13 | 0.3 | 4.87 | 0.209 | 1.46 |
| N19-Planta 1 | N18-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.18 | 0.3 | 4.94 | 0.355 | 1.61 |
| N20-Planta 1 | N19-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 1.20 | 0.089 | 1.70 |
| N21-Planta 1 | N19-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 8.80 | 0.656 | 2.26 |
| N22-Planta 1 | N18-Planta 1 | Impulsión | 40 mm | 0.32 | 0.4 | 3.84 | 0.273 | 1.25 |
| N22-Planta 1 | N28-Planta 1 | Impulsión | 32 mm | 0.15 | 0.3 | 1.19 | 0.059 | 1.04 |
| N23-Planta 1 | A131-Planta 1 | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.18 | 0.007 | 2.15 |
| N24-Planta 1 | N23-Planta 1 | Impulsión | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 7.03 | 0.261 | 2.15 |
| N25-Planta 1 | N24-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.05 | 0.2 | 3.72 | 0.256 | 2.14 |
| N26-Planta 1 | N24-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.06 | 0.3 | 3.67 | 0.405 | 1.88 |
| N27-Planta 1 | N26-Planta 1 | Impulsión | 20 mm | 0.05 | 0.2 | 3.77 | 0.259 | 1.74 |
| N28-Planta 1 | N26-Planta 1 | Impulsión | 25 mm | 0.11 | 0.3 | 4.29 | 0.439 | 1.48 |
| N29-Planta 1 | N28-Planta 1 | Impulsión | 18 mm | 0.04 | 0.3 | 3.51 | 0.326 | 1.37 |
| N7-Planta 1 | N22-Planta 1 | Impulsión | 50 mm | 0.46 | 0.4 | 0.43 | 0.018 | 0.98 |
| N7-Planta 1 | N5-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 0.89 | 0.048 | 0.96 |
| N5-Cubierta | N11-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 14.20 | 0.768 | 0.91 |
| A8-Cubierta | A8-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.045 | 0.34 |
| A8-Cubierta | A17-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 1.52 | 0.273 | 0.29 |
| A7-Cubierta | A7-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.26 | 0.023 | 0.02 |
| A7-Cubierta | N6-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.21 | 0.018 | 0.04 |
| A13-Cubierta | A13-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.032 | 10.53 |
| N7-Cubierta | A13-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.20 | 0.043 | 10.58 |
| A17-Cubierta | A17-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 0.10 | 0.018 | 0.02 |
| A17-Cubierta | A17-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.022 | 11.16 |
| A17-Cubierta | N8-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.49 | 0.107 | 11.14 |
| N8-Cubierta | A18-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 1.81 | 0.392 | 11.04 |
| A18-Cubierta | N7-Cubierta | Impulsión (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.31 | 0.067 | 10.64 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 1.23 | 0.106 | 0.60 |
| A19-Cubierta | N9-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.41 | 0.036 | 0.49 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 1.23 | 0.067 | 0.07 |
| A19-Cubierta | N11-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 1.48 | 0.080 | 0.15 |
| N9-Cubierta | A21-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.33 | 0.029 | 0.45 |
| A21-Cubierta | N6-Cubierta | Impulsión (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 4.44 | 0.385 | 0.43 |
| A128-Planta baja | A128-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.20 | 0.014 | 2.06 |
| A129-Planta baja | A129-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.20 | 0.013 | 1.80 |
| A129-Planta baja | N16-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.20 | 0.013 | 1.79 |
| A130-Planta baja | A130-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.20 | 0.013 | 1.65 |
| A130-Planta baja | N18-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.21 | 0.013 | 1.64 |
| A131-Planta baja | A131-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.20 | 0.020 | 1.80 |
| A131-Planta baja | N20-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 0.25 | 0.025 | 1.78 |
| A132-Planta baja | A132-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.3 | 0.20 | 0.029 | 2.05 |
| A132-Planta baja | N25-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.3 | 0.24 | 0.035 | 2.02 |
| A133-Planta baja | A133-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.20 | 0.016 | 2.17 |
| A133-Planta baja | N27-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.29 | 0.023 | 2.15 |
| A135-Planta baja | A135-Planta baja | Retorno (*) | 25 mm | 0.11 | 0.4 | 0.20 | 0.022 | 2.97 |
| A135-Planta baja | N31-Planta baja | Retorno (*) | 25 mm | 0.11 | 0.4 | 0.23 | 0.025 | 2.95 |
| A136-Planta baja | A136-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.20 | 0.010 | 1.80 |
| A136-Planta baja | N23-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.21 | 0.010 | 1.79 |
| A137-Planta baja | A137-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.20 | 0.010 | 2.31 |
| A137-Planta baja | N32-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 0.21 | 0.010 | 2.30 |
| N14-Planta baja | A128-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.18 | 0.012 | 2.04 |
| N15-Planta baja | N14-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 4.43 | 0.299 | 2.03 |
| N16-Planta baja | N15-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.69 | 0.044 | 1.78 |
| N17-Planta baja | N15-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.06 | 0.2 | 3.63 | 0.145 | 1.73 |
| N18-Planta baja | N17-Planta baja | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.60 | 0.038 | 1.63 |
| N19-Planta baja | N17-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.09 | 0.2 | 3.80 | 0.087 | 1.59 |
| N20-Planta baja | N19-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.2 | 2.57 | 0.253 | 1.75 |
| N21-Planta baja | N19-Planta baja | Retorno | 32 mm | 0.12 | 0.2 | 5.35 | 0.188 | 1.50 |
| N22-Planta baja | N24-Planta baja | Retorno (*) | 40 mm | 0.34 | 0.4 | 3.58 | 0.296 | 1.73 |
| N23-Planta baja | N22-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 1.15 | 0.055 | 1.78 |
| N24-Planta baja | N21-Planta baja | Retorno (*) | 40 mm | 0.37 | 0.5 | 1.21 | 0.117 | 1.43 |
| N25-Planta baja | N24-Planta baja | Retorno | 16 mm | 0.03 | 0.3 | 3.92 | 0.554 | 1.98 |
| N26-Planta baja | N22-Planta baja | Retorno (*) | 40 mm | 0.27 | 0.3 | 1.23 | 0.068 | 1.79 |
| N27-Planta baja | N26-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 4.28 | 0.335 | 2.13 |
| N30-Planta baja | N26-Planta baja | Retorno (*) | 32 mm | 0.18 | 0.3 | 6.14 | 0.442 | 2.24 |
| N30-Planta baja | N31-Planta baja | Retorno (*) | 25 mm | 0.11 | 0.4 | 6.42 | 0.691 | 2.93 |
| N32-Planta baja | N30-Planta baja | Retorno | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 1.05 | 0.050 | 2.29 |
| N8-Planta baja | N21-Planta baja | Retorno (*) | 50 mm | 0.49 | 0.4 | 3.69 | 0.178 | 1.31 |
| N8-Planta baja | N7-Planta 1 | Retorno (*) | 50 mm | 0.49 | 0.4 | 4.30 | 0.207 | 1.14 |
| A124-Planta 1 | A124-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.48 | 0.039 | 2.10 |
| A125-Planta 1 | A125-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.48 | 0.032 | 1.79 |
| A125-Planta 1 | N13-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.19 | 0.012 | 1.75 |
| A126-Planta 1 | A126-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.48 | 0.032 | 1.63 |
| A126-Planta 1 | N15-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.19 | 0.013 | 1.59 |
| A127-Planta 1 | A127-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.04 | 0.2 | 0.48 | 0.043 | 1.56 |
| A127-Planta 1 | N17-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.04 | 0.2 | 0.19 | 0.017 | 1.51 |
| A128-Planta 1 | A128-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.04 | 0.3 | 0.48 | 0.046 | 1.41 |
| A128-Planta 1 | N29-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.04 | 0.3 | 0.25 | 0.024 | 1.37 |
| A129-Planta 1 | A129-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.05 | 0.3 | 0.48 | 0.064 | 2.06 |
| A129-Planta 1 | N27-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.05 | 0.3 | 0.28 | 0.037 | 1.99 |
| A130-Planta 1 | A130-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.05 | 0.3 | 0.48 | 0.064 | 2.46 |
| A130-Planta 1 | N25-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.05 | 0.3 | 0.24 | 0.032 | 2.40 |
| A131-Planta 1 | A131-Planta 1 | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.48 | 0.018 | 2.17 |
| A131-Planta 1 | N23-Planta 1 | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 0.24 | 0.009 | 2.15 |
| A132-Planta 1 | A132-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.48 | 0.037 | 2.31 |
| A132-Planta 1 | N21-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.24 | 0.018 | 2.28 |
| A133-Planta 1 | A133-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.48 | 0.037 | 1.73 |
| A133-Planta 1 | N20-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 0.24 | 0.018 | 1.70 |
| N11-Planta 1 | A124-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.15 | 0.012 | 2.06 |
| N12-Planta 1 | N11-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 4.37 | 0.352 | 2.05 |
| N13-Planta 1 | N12-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.60 | 0.040 | 1.74 |
| N14-Planta 1 | N12-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.07 | 0.2 | 3.81 | 0.170 | 1.70 |
| N15-Planta 1 | N14-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.03 | 0.2 | 0.74 | 0.050 | 1.58 |
| N16-Planta 1 | N14-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.10 | 0.2 | 3.62 | 0.091 | 1.53 |
| N17-Planta 1 | N16-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.04 | 0.2 | 0.65 | 0.058 | 1.50 |
| N18-Planta 1 | N16-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.13 | 0.3 | 4.87 | 0.214 | 1.44 |
| N19-Planta 1 | N18-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.18 | 0.3 | 4.94 | 0.363 | 1.59 |
| N20-Planta 1 | N19-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 1.20 | 0.091 | 1.68 |
| N21-Planta 1 | N19-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.09 | 0.3 | 8.80 | 0.671 | 2.26 |
| N22-Planta 1 | N18-Planta 1 | Retorno | 40 mm | 0.32 | 0.4 | 3.84 | 0.278 | 1.23 |
| N22-Planta 1 | N28-Planta 1 | Retorno | 32 mm | 0.15 | 0.3 | 1.19 | 0.061 | 1.01 |
| N24-Planta 1 | N23-Planta 1 | Retorno | 16 mm | 0.01 | 0.1 | 7.03 | 0.268 | 2.14 |
| N25-Planta 1 | N24-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.05 | 0.3 | 3.72 | 0.495 | 2.37 |
| N26-Planta 1 | N24-Planta 1 | Retorno | 20 mm | 0.06 | 0.3 | 3.67 | 0.415 | 1.87 |
| N27-Planta 1 | N26-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.05 | 0.3 | 3.77 | 0.500 | 1.96 |
| N28-Planta 1 | N26-Planta 1 | Retorno | 25 mm | 0.11 | 0.3 | 4.29 | 0.449 | 1.46 |
| N29-Planta 1 | N28-Planta 1 | Retorno | 18 mm | 0.04 | 0.3 | 3.51 | 0.335 | 1.34 |
| N7-Planta 1 | N22-Planta 1 | Retorno | 50 mm | 0.46 | 0.4 | 0.43 | 0.019 | 0.95 |
| N7-Planta 1 | N5-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 0.89 | 0.049 | 0.93 |
| N5-Cubierta | N11-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 14.20 | 0.783 | 0.88 |
| A8-Cubierta | A8-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 1.18 | 0.212 | 0.51 |
| A7-Cubierta | A7-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.52 | 0.046 | 0.05 |
| N6-Cubierta | A7-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.16 | 0.014 | 0.06 |
| A13-Cubierta | A13-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.15 | 0.032 | 0.03 |
| A13-Cubierta | N7-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.26 | 0.055 | 0.09 |
| A17-Cubierta | A17-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 0.10 | 0.018 | 0.02 |
| A17-Cubierta | A8-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.15 | 0.5 | 1.56 | 0.279 | 0.30 |
| A17-Cubierta | A17-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.10 | 0.022 | 0.62 |
| A17-Cubierta | N8-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.25 | 0.055 | 0.60 |
| N8-Cubierta | A18-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 1.81 | 0.392 | 0.55 |
| A18-Cubierta | N7-Cubierta | Retorno (*) | 25 mm | 0.16 | 0.5 | 0.31 | 0.067 | 0.15 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 0.31 | 0.017 | 0.02 |
| A19-Cubierta | A20-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 0.75 | 0.041 | 0.06 |
| A19-Cubierta | A19-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.31 | 0.027 | 0.53 |
| A19-Cubierta | N9-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.29 | 0.026 | 0.51 |
| N9-Cubierta | A21-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 0.33 | 0.029 | 0.48 |
| A20-Cubierta | N11-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 0.95 | 0.5 | 0.69 | 0.038 | 0.10 |
| A21-Cubierta | N6-Cubierta | Retorno (*) | 63 mm | 1.24 | 0.6 | 4.44 | 0.392 | 0.45 |
| (*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abreviaturas utilizadas. F; Diámetro nominal; L; Longitud. Q; Caudal; DP1; Pérdida de presión. V; Velocidad; DP; Pérdida de presión acumulada. |

4. UNIDADES NO AUTÓNOMAS PARA CLIMATIZACIÓN (FANCOILS)

| Fancoils |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo | Pref (W) | Pcal (W) | Qref (l/s) | DPref (kPa) | PPref (kPa) |
| (A128-Planta baja) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 18.760 |
| (A129-Planta baja) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 16.048 |
| (A130-Planta baja) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 14.368 |
| (A131-Planta baja) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 14.987 |
| (A132-Planta baja) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 14.127 |
| (A133-Planta baja) | 4940.0 | 5550.0 | 0.00 | 0.000 | 17.078 |
| (A135-Planta baja) | 4940.0 | 5550.0 | 0.00 | 0.000 | 21.008 |
| (A136-Planta baja) | 3430.0 | 3830.0 | 0.00 | 0.000 | 14.337 |
| (A137-Planta baja) | 3430.0 | 3830.0 | 0.00 | 0.000 | 18.144 |
| (A124-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 18.822 |
| (A125-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 15.992 |
| (A126-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 14.350 |
| (A127-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 13.259 |
| (A128-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 10.105 |
| (A129-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 13.673 |
| (A130-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 16.278 |
| (A131-Planta 1) | 2030.0 | 2690.0 | 0.00 | 0.000 | 15.690 |
| (A132-Planta 1) | 4940.0 | 5550.0 | 0.00 | 0.000 | 18.832 |
| (A133-Planta 1) | 4940.0 | 5550.0 | 0.00 | 0.000 | 14.203 |
| Abreviaturas utilizadas. Pref; Potencia frigorífica total calculada; DPref; Pérdida de presión (Refrigeración). Pcal; Potencia calorífica total calculada; PPref; Pérdida de presión acumulada (Refrigeración). Qref; Caudal de agua (Refrigeración). |

| Fancoils (Continuación) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo | DTref (°C) | DTcal (°C) | Qref (m³/h) | Qcal (m³/h) | P (Pa) | N (dBA) | Dimensiones (mm) |
| (A128-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A129-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A130-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A131-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A132-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A133-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 590.0 | 590.0 | 0.0 | 51.0 | 570x570x295 |
| (A135-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 590.0 | 590.0 | 0.0 | 51.0 | 570x570x295 |
| (A136-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 430.0 | 430.0 | 0.0 | 41.0 | 570x570x295 |
| (A137-Planta baja) | 7.0 | 45.0 | 430.0 | 430.0 | 0.0 | 41.0 | 570x570x295 |
| (A124-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A125-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A126-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A127-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A128-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A129-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A130-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A131-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 360.0 | 360.0 | 0.0 | 38.0 | 570x570x295 |
| (A132-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 590.0 | 590.0 | 0.0 | 51.0 | 570x570x295 |
| (A133-Planta 1) | 7.0 | 45.0 | 590.0 | 590.0 | 0.0 | 51.0 | 570x570x295 |
| DTref = 5 °C |  |  |  |  |  |  |  |
| Abreviaturas utilizadas. DTref; Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración); Qcal; Caudal de aire (Calefacción). DTcal; Incremento de la temperatura del agua (Calefacción); P; Presión disponible de aire. Qref; Caudal de aire (Refrigeración); N; Nivel sonoro. |