CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:. Nombre del edificio; AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD COLLADO VILLALBA PUEBLO. Dirección; C/ FUENTE DEL ALAMO 12. Municipio; COLLADO VILLALBA; Código Postal; 28400. Provincia; MADRID; Comunidad Autónoma; MADRID. Zona climática; D3; Año construcción. Normativa vigente (construcción / rehabilitación); CTE 2013. Referencia/s catastral/es; 6000539VK1969N0001QB.

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:. Edificio de nueva construcción.; Edificio Existente.. Vivienda. Unifamiliar. Bloque. Bloque completo. Vivienda individual.; Terciario. Edificio completo. Local..

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:. Nombre y Apellidos; Ignacio Marques Martínez; NIF/NIE; 05918467S. Razón social; NIF. Domicilio; C/ Reina Mercedes, 12 – 6ºB. Municipio; Madrid; Código Postal; 28020. Provincia; Madrid; Comunidad Autónoma; Madrid. e-mail; marques@g34.es; Teléfono. Titulación habilitante según normativa vigente; Arquitecto. Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:; CYPETHERM HE Plus. 2022.d.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]; EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO2/m²·año].

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 22/03/2022

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

| Superficie habitable [m²] | 552.15 |
| --- | --- |

| Imagen del edificio | Plano de situación |
| --- | --- |

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

| Cerramientos opacos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Superficie [m²] | Transmitancia [W/m²·K] | Modo de obtención |
| Fachada cara vista de prfabricado de hormigón de, con trasdosado autoportante [1] | Fachada | 100.84 | 0.21 | Usuario |
| Forjado sanitario [1] | Suelo | 20.53 | 0.16 | Usuario |
| Forjado sanitario [2] | Suelo | 230.01 | 0.23 | Usuario |
| Fachada cara vista de prfabricado de hormigón de, con trasdosado autoportante [1] | Fachada | 86.94 | 0.21 | Usuario |
| Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante [1] | Adiabatico | 96.63 | 0.36 | Usuario |
| cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava. Impermeabilización con láminas asfálticas. (Forjado reticular) [1] | Cubierta | 179.98 | 0.15 | Usuario |
| Fachada cara vista de prfabricado de hormigón de, con trasdosado autoportante [1] | Fachada | 27.06 | 0.21 | Usuario |
| Forjado reticular [5] | ParticionInteriorHorizontal | 52.25 | 0.20 | Usuario |
| Fachada cara vista de prfabricado de hormigón de, con trasdosado autoportante [1] | Fachada | 92.22 | 0.21 | Usuario |
| cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava. Impermeabilización con láminas asfálticas. (Forjado reticular) [2] | Cubierta | 112.32 | 0.15 | Usuario |
| Fachada cara vista de prfabricado de hormigón de, con trasdosado autoportante [2] | Fachada | 31.12 | 0.21 | Usuario |
| Fachada cara vista de prfabricado de hormigón de, con trasdosado autoportante [2] | Fachada | 14.32 | 0.21 | Usuario |
| Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante [2] | Adiabatico | 14.86 | 0.36 | Usuario |
| cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava. Impermeabilización con láminas asfálticas. (Forjado reticular) [3] | Cubierta | 14.76 | 0.15 | Usuario |

| Huecos y lucernarios |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Superficie [m²] | Transmitancia [W/m²·K] | Factor solar | Modo de obtención. Transmitancia | Modo de obtención. Factor solar |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | Hueco | 20.40 | 1.30 | 0.28 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) | Hueco | 7.68 | 1.30 | 0.28 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1550x1200 mm) | Hueco | 3.72 | 1.30 | 0.28 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1600x1200 mm) | Hueco | 3.84 | 1.30 | 0.28 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1550x1200 mm) | Hueco | 3.72 | 1.30 | 0.28 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1300x1200 mm) | Hueco | 4.68 | 1.30 | 0.27 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada, de 1700x1200 mm) | Hueco | 20.39 | 1.30 | 0.28 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Ventana abisagrada con fijo inferior, de 1000x1900 mm, y fijo inferior de 1000x1200 mm) | Hueco | 3.10 | 1.30 | 0.29 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Fijo, de 2600x3100 mm) | Hueco | 16.12 | 1.30 | 0.34 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Puerta balconera abisagrada, de 1000x2600 mm) | Hueco | 2.60 | 1.76 | 0.29 | Usuario | Usuario |
| Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" (Puerta balconera abisagrada, de 1000x2600 mm) | Hueco | 2.60 | 1.76 | 0.29 | Usuario | Usuario |

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

| Generadores de calefacción |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Potencia nominal [kW] | Rendimiento Estacional [%] | Tipo de Energía | Modo de obtención |
| EQ_sis_climat_uniz_rendimiento_constante_1 | Rendimiento constante | - | 260.00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| TOTALES |  | 0 |  |  |  |

| Generadores de refrigeración |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Potencia nominal [kW] | Rendimiento Estacional [%] | Tipo de Energía | Modo de obtención |
| EQ_sis_climat_uniz_rendimiento_constante_1 | Rendimiento constante | - | 250.00 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| TOTALES |  | 0 |  |  |  |

| Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria |  |
| --- | --- |
| Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día) | 182.60 |

| Nombre | Tipo | Potencia nominal [kW] | Rendimiento Estacional [%] | Tipo de Energía | Modo de obtención |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo de ACS | Aerotermia | 9.51 | 0 | ElectricidadPeninsular | Usuario |
| TOTALES |  | 9.51 |  |  |  |

| Sistemas secundarios de calefacción y/o refrigeración (sólo edificios terciarios) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Ventilación |  |  |
| Tipo | Recuperador de calor |  |  |
| Zona asociada | Centro de Salud |  |  |
| Potencia calor [kW] | Potencia frío [kW] | Rendimiento estacional calor [%] | Rendimiento estacional frío [%] |
| - | - | - | - |
| Enfriamiento gratuito | Enfriamiento evaporativo | Recuperación de energía | Control |
| No | No | Si |  |

| Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Servicio asociado | Consumo de energía [kWh/año] |
| TOTALES |  |  |  |

| Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Tipo | Servicio asociado | Consumo de energía [kWh/año] |
| Ventiladores | Ventilador | Climatización, Ventilación | 1951.10 |
| TOTALES |  |  | 1951.10 |

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

| Espacio | Potencia instalada [W/m²] | VEEI [W/m²·100lux] | Iluminancia media [lux] | Modo de obtención |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z01_S01_Consulta Pbaja 1 | 5.84 | 1.00 | 584.47 | Usuario |
| Z01_S02_Consulta Pbaja 2 | 5.86 | 1.10 | 532.56 | Usuario |
| Z01_S03_Consulta Pbaja 3 | 5.84 | 1.10 | 531.34 | Usuario |
| Z01_S04_Consulta Pbaja 4 | 4.97 | 1.00 | 496.77 | Usuario |
| Z01_S05_Consulta P1ª 1 | 5.84 | 1.20 | 487.06 | Usuario |
| Z01_S06_Consulta P1ª 2 | 5.86 | 1.20 | 488.18 | Usuario |
| Z01_S07_Consulta P1ª 3 | 5.84 | 1.20 | 487.06 | Usuario |
| Z01_S08_Consulta P1ª 4 | 5.90 | 1.20 | 491.90 | Usuario |
| Z01_S09_Matrona P1ª | 6.54 | 1.40 | 466.95 | Usuario |
| Z01_S10_Sala psicoprofilaxis obstétrica | 5.93 | 1.00 | 593.11 | Usuario |
| Z01_S11_Zona de espera P1ª | 4.67 | 0.90 | 519.33 | Usuario |
| Z01_S12_Inodoro P1ª | 3.67 | 2.40 | 152.91 | Usuario |
| Z01_S13_Aseo Acc. P1ª | 2.91 | 2.00 | 145.45 | Usuario |
| Z01_S14_Vestuario P1ª | 9.56 | 1.90 | 503.33 | Usuario |
| Z01_S15_Escalera P1ª | 5.12 | 1.60 | 320.05 | Usuario |
| Z01_S16_Aseo Matrona P1ª | 2.46 | 1.80 | 136.66 | Usuario |
| Z01_S17_Sala reuniones / biblioteca | 7.41 | 1.00 | 741.13 | Usuario |
| Z01_S18_Sala de docencia | 6.37 | 0.90 | 707.23 | Usuario |
| Z01_S19_Zona de espera Pbaja | 4.73 | 0.90 | 525.23 | Usuario |
| Z01_S20_Escalera P1ª | 4.82 | 1.80 | 267.89 | Usuario |
| Z01_S21_Sala de lactancia Pbaja | 5.49 | 1.20 | 457.68 | Usuario |
| Z01_S22_Aseo Pediat. Pbaja | 2.13 | 1.80 | 118.40 | Usuario |
| Z01_S23_Vest. Lactancia Pbaja | 2.57 | 1.40 | 183.23 | Usuario |
| Z01_S24_Escalera Casetón | 5.01 | 1.60 | 313.31 | Usuario |
| TOTALES | 5.51 |  |  |  |

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

| Espacio | Superficie [m²] | Perfil de uso |
| --- | --- | --- |
| Z01_S01_Consulta Pbaja 1 | 20.53 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S02_Consulta Pbaja 2 | 20.48 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S03_Consulta Pbaja 3 | 20.53 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S04_Consulta Pbaja 4 | 16.71 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S05_Consulta P1ª 1 | 20.53 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S06_Consulta P1ª 2 | 20.48 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S07_Consulta P1ª 3 | 20.53 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S08_Consulta P1ª 4 | 20.33 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S09_Matrona P1ª | 18.36 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S10_Sala psicoprofilaxis obstétrica | 56.14 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S11_Zona de espera P1ª | 110.83 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S12_Inodoro P1ª | 2.45 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S13_Aseo Acc. P1ª | 6.19 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S14_Vestuario P1ª | 15.48 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S15_Escalera P1ª | 6.77 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S16_Aseo Matrona P1ª | 2.44 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S17_Sala reuniones / biblioteca | 29.95 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S18_Sala de docencia | 34.88 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S19_Zona de espera Pbaja | 78.27 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S20_Escalera P1ª | 7.67 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S21_Sala de lactancia Pbaja | 10.01 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S22_Aseo Pediat. Pbaja | 5.63 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S23_Vest. Lactancia Pbaja | 3.51 | noresidencial-12h-baja |
| Z01_S24_Escalera Casetón | 3.44 | noresidencial-12h-baja |

6. ENERGÍAS

| Térmica |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%] |  |  | Demanda de ACS cubierta [%] |
|  | Calefacción | Refrigeración | ACS |  |
| Medioambiente | 61.54 | 0 | 100.00 | 100.00 |
| TOTALES | 61.54 | 0 | 100.00 | 100.00 |

| Eléctrica |  |
| --- | --- |
| Nombre | Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año] |
| Panel fotovoltaico | 9644.48 |
| TOTAL | 9644.48 |

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

| Zona climática | D3 | Uso | Otros usos |
| --- | --- | --- | --- |

|  | 1. | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES |
| --- | --- | --- |

| INDICADOR GLOBAL | INDICADORES PARCIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALEFACCIÓN |  | ACS |  |
|  | Emisiones calefacción [kgCO2/m²·año] | A | Emisiones ACS [kgCO2/m²·año] | A |
|  | 0.95 |  | 0 |  |
|  | REFRIGERACIÓN |  | ILUMINACIÓN |  |
| Emisiones globales[kgCO2/m²·año]1 | Emisiones refrigeración [kgCO2/m²·año] | A | Emisiones iluminación [kgCO2/m²·año] | A |
|  | 0.94 |  | 3.22 |  |

|  | La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo. |
| --- | --- |

|  | kgCO2/m²·año | kgCO2·año |
| --- | --- | --- |
| Emisiones CO2 por consumo eléctrico | 5.69 | 3143.29 |
| Emisiones CO2 por otros combustibles | 0 | 0.1 |

|  | 2. | CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE |
| --- | --- | --- |

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

| INDICADOR GLOBAL | INDICADORES PARCIALES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CALEFACCIÓN |  | ACS |  |
|  | Energía primaria calefacción [kWh/m²·año] | A | Energía primaria ACS [kWh/m²·año] | A |
|  | 5.62 |  | 0 |  |
|  | REFRIGERACIÓN |  | ILUMINACIÓN |  |
| Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año]1 | Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año] | A | Energía primaria iluminación [kWh/m²·año] | A |
|  | 5.54 |  | 19.02 |  |

|  | 3. | CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN |
| --- | --- | --- |

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

| DEMANDA DE CALEFACCIÓN | DEMANDA DE REFRIGERACIÓN |
| --- | --- |
| Demanda de calefacción[kWh/m²·año] | Demanda de refrigeración[kWh/m²·año] |

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

No se han definido medidas de mejora de la eficiencia energética

ANEXO IV

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de la información de partida contenida en el certificado de la eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador.