INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  |  | Energía producida (Wh/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pmp |  |  | Potencia nominal (W) |
| GCEM |  |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (kWh/m²) |
| Gdm(0) |  |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras |
| FI |  |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| FS |  |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) |
| a |  |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (°) |
| b |  |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (°) |
| bopt |  |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (°) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético |  |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |  |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |  |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |  |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |  |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |  |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura |  |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (°) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (°) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (°) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

Instalación fotovoltaica

| Periodo | Producción (kWh) |
| --- | --- |
| Enero | 1402.851 |
| Febrero | 1676.653 |
| Marzo | 2406.735 |
| Abril | 2784.425 |
| Mayo | 3032.133 |
| Junio | 3263.753 |
| Julio | 3514.875 |
| Agosto | 3301.845 |
| Septiembre | 2835.660 |
| Octubre | 2078.544 |
| Noviembre | 1518.958 |
| Diciembre | 1219.312 |
| Anual | 29035.745 |

La potencia a instalar mínima será la menor de las resultantes de estas dos expresiones:

P1 = 0.01 · S

P2 = 0.1 · (0.5 · Sc - Soc)

| Pmin |  | Potencia mínima de la instalación (12203.76 W) |
| --- | --- | --- |
| P1 |  | Potencia mínima de la instalación, en función de la superficie construida del edificio (12203.76 W) |
| P2 |  | Potencia mínima de la instalación, en función de la superficie construida de cubierta del edificio (21542.72 W) |
| S |  | Superficie construida del edificio (1220.38 m²) |
| Sc |  | Superficie construida de cubierta del edificio (430.85 m²) |
| Soc |  | Superficie de cubierta ocupada por captadores (0.00 m²) |

|  | 12203.76 W < 21600.00 W |  |
| --- | --- | --- |

- ENERO:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  |  | Energía producida (45253.27 Wh/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pmp |  |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (2.27 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.81593) |  |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |  |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |  |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |  |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |  |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |  |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Enero) (-0.04596) |  |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |  |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.94038 | 0.90300 | 2.58 kWh/m² día | 841.44 Wh/día |
| 2 | 0.94038 | 0.92600 | 2.64 kWh/m² día | 861.95 Wh/día |
| 3 | 0.94038 | 0.95300 | 2.72 kWh/m² día | 885.97 Wh/día |
| 4 | 0.94038 | 0.96975 | 2.77 kWh/m² día | 900.83 Wh/día |
| 5 | 0.94038 | 0.96375 | 2.75 kWh/m² día | 895.51 Wh/día |
| 6 | 0.94038 | 0.96700 | 2.76 kWh/m² día | 898.39 Wh/día |
| 7 | 0.94038 | 0.78150 | 2.23 kWh/m² día | 732.35 Wh/día |
| 8 | 0.94038 | 0.86825 | 2.48 kWh/m² día | 810.37 Wh/día |
| 9 | 0.94038 | 0.91975 | 2.62 kWh/m² día | 856.38 Wh/día |
| 10 | 0.94038 | 0.93300 | 2.66 kWh/m² día | 868.18 Wh/día |
| 11 | 0.94038 | 0.75775 | 2.16 kWh/m² día | 710.87 Wh/día |
| 12 | 0.94038 | 0.81850 | 2.34 kWh/m² día | 765.71 Wh/día |
| 13 | 0.94038 | 0.88975 | 2.54 kWh/m² día | 829.61 Wh/día |
| 14 | 0.94038 | 0.92250 | 2.63 kWh/m² día | 858.83 Wh/día |
| 15 | 0.94038 | 0.94300 | 2.69 kWh/m² día | 877.08 Wh/día |
| 16 | 0.94038 | 0.85225 | 2.43 kWh/m² día | 796.03 Wh/día |
| 17 | 0.94038 | 0.87825 | 2.51 kWh/m² día | 819.32 Wh/día |
| 18 | 0.94038 | 0.92050 | 2.63 kWh/m² día | 857.05 Wh/día |
| 19 | 0.94038 | 0.93875 | 2.68 kWh/m² día | 873.30 Wh/día |
| 20 | 0.94038 | 0.94775 | 2.70 kWh/m² día | 881.30 Wh/día |
| 21 | 0.94038 | 0.92425 | 2.64 kWh/m² día | 860.39 Wh/día |
| 22 | 0.94038 | 0.93375 | 2.66 kWh/m² día | 868.85 Wh/día |
| 23 | 0.94038 | 0.94975 | 2.71 kWh/m² día | 883.08 Wh/día |
| 24 | 0.94038 | 0.95950 | 2.74 kWh/m² día | 891.74 Wh/día |
| 25 | 0.94038 | 0.96125 | 2.74 kWh/m² día | 893.29 Wh/día |
| 26 | 0.94038 | 0.97125 | 2.77 kWh/m² día | 902.16 Wh/día |
| 27 | 0.94038 | 0.96900 | 2.77 kWh/m² día | 900.17 Wh/día |
| 28 | 0.94038 | 0.96675 | 2.76 kWh/m² día | 898.17 Wh/día |
| 29 | 0.94038 | 0.94975 | 2.71 kWh/m² día | 883.08 Wh/día |
| 30 | 0.94038 | 0.95850 | 2.74 kWh/m² día | 890.85 Wh/día |
| 31 | 0.94038 | 0.96525 | 2.75 kWh/m² día | 896.84 Wh/día |
| 32 | 0.94038 | 0.96725 | 2.76 kWh/m² día | 898.62 Wh/día |
| 33 | 0.94038 | 0.97600 | 2.79 kWh/m² día | 906.37 Wh/día |
| 34 | 0.94038 | 0.96775 | 2.76 kWh/m² día | 899.06 Wh/día |
| 35 | 0.94038 | 0.95225 | 2.72 kWh/m² día | 885.30 Wh/día |
| 36 | 0.94038 | 0.80950 | 2.31 kWh/m² día | 757.60 Wh/día |
| 37 | 0.94038 | 0.90050 | 2.57 kWh/m² día | 839.21 Wh/día |
| 38 | 0.94038 | 0.93975 | 2.68 kWh/m² día | 874.19 Wh/día |
| 39 | 0.94038 | 0.84075 | 2.40 kWh/m² día | 785.71 Wh/día |
| 40 | 0.94038 | 0.92375 | 2.64 kWh/m² día | 859.95 Wh/día |
| 41 | 0.94038 | 0.94700 | 2.70 kWh/m² día | 880.64 Wh/día |
| 42 | 0.94038 | 0.96525 | 2.75 kWh/m² día | 896.84 Wh/día |
| 43 | 0.94038 | 0.97025 | 2.77 kWh/m² día | 901.28 Wh/día |
| 44 | 0.94038 | 0.95975 | 2.74 kWh/m² día | 891.96 Wh/día |
| 45 | 0.94038 | 0.68725 | 1.96 kWh/m² día | 646.84 Wh/día |
| 46 | 0.94038 | 0.85700 | 2.45 kWh/m² día | 800.29 Wh/día |
| 47 | 0.94038 | 0.92325 | 2.63 kWh/m² día | 859.50 Wh/día |
| 48 | 0.94038 | 0.50050 | 1.43 kWh/m² día | 475.13 Wh/día |
| 49 | 0.94038 | 0.79225 | 2.26 kWh/m² día | 742.05 Wh/día |
| 50 | 0.94038 | 0.89375 | 2.55 kWh/m² día | 833.18 Wh/día |
| 51 | 0.94038 | 0.93075 | 2.66 kWh/m² día | 866.18 Wh/día |
| 52 | 0.94038 | 0.57125 | 1.63 kWh/m² día | 540.53 Wh/día |
| 53 | 0.94038 | 0.82575 | 2.36 kWh/m² día | 772.23 Wh/día |
| 54 | 0.94038 | 0.91425 | 2.61 kWh/m² día | 851.48 Wh/día |
| 45253.27 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Enero) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 13.66 ° | -0.04651 |
| 2 | 13.93 ° | -0.04539 |
| 3 | 14.25 ° | -0.04407 |
| 4 | 14.45 ° | -0.04325 |
| 5 | 14.38 ° | -0.04355 |
| 6 | 14.42 ° | -0.04339 |
| 7 | 12.21 ° | -0.05243 |
| 8 | 13.24 ° | -0.04820 |
| 9 | 13.86 ° | -0.04569 |
| 10 | 14.01 ° | -0.04504 |
| 11 | 11.93 ° | -0.05359 |
| 12 | 12.65 ° | -0.05063 |
| 13 | 13.50 ° | -0.04715 |
| 14 | 13.89 ° | -0.04556 |
| 15 | 14.13 ° | -0.04456 |
| 16 | 13.05 ° | -0.04898 |
| 17 | 13.36 ° | -0.04771 |
| 18 | 13.86 ° | -0.04565 |
| 19 | 14.08 ° | -0.04476 |
| 20 | 14.19 ° | -0.04433 |
| 21 | 13.91 ° | -0.04547 |
| 22 | 14.02 ° | -0.04501 |
| 23 | 14.21 ° | -0.04423 |
| 24 | 14.33 ° | -0.04375 |
| 25 | 14.35 ° | -0.04367 |
| 26 | 14.47 ° | -0.04318 |
| 27 | 14.44 ° | -0.04329 |
| 28 | 14.41 ° | -0.04340 |
| 29 | 14.21 ° | -0.04423 |
| 30 | 14.32 ° | -0.04380 |
| 31 | 14.40 ° | -0.04347 |
| 32 | 14.42 ° | -0.04338 |
| 33 | 14.52 ° | -0.04295 |
| 34 | 14.43 ° | -0.04335 |
| 35 | 14.24 ° | -0.04411 |
| 36 | 12.54 ° | -0.05107 |
| 37 | 13.63 ° | -0.04663 |
| 38 | 14.09 ° | -0.04472 |
| 39 | 12.92 ° | -0.04954 |
| 40 | 13.90 ° | -0.04550 |
| 41 | 14.18 ° | -0.04436 |
| 42 | 14.40 ° | -0.04347 |
| 43 | 14.46 ° | -0.04323 |
| 44 | 14.33 ° | -0.04374 |
| 45 | 11.09 ° | -0.05703 |
| 46 | 13.11 ° | -0.04875 |
| 47 | 13.90 ° | -0.04552 |
| 48 | 8.87 ° | -0.06613 |
| 49 | 12.34 ° | -0.05191 |
| 50 | 13.55 ° | -0.04696 |
| 51 | 13.99 ° | -0.04515 |
| 52 | 9.71 ° | -0.06268 |
| 53 | 12.74 ° | -0.05027 |
| 54 | 13.79 ° | -0.04596 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |  |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |  |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |  |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |  |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |  |
| h0 |  | Altura solar ( °) |  |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |  |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |  |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |  |
| h' |  |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- FEBRERO:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (59880.45 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (3.25 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.79994) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Febrero) (-0.02546) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.94038 | 0.90300 | 3.48 kWh/m² día | 1113.55 Wh/día |
| 2 | 0.94038 | 0.92600 | 3.57 kWh/m² día | 1140.23 Wh/día |
| 3 | 0.94038 | 0.95300 | 3.67 kWh/m² día | 1171.44 Wh/día |
| 4 | 0.94038 | 0.96975 | 3.73 kWh/m² día | 1190.75 Wh/día |
| 5 | 0.94038 | 0.96375 | 3.71 kWh/m² día | 1183.84 Wh/día |
| 6 | 0.94038 | 0.96700 | 3.72 kWh/m² día | 1187.58 Wh/día |
| 7 | 0.94038 | 0.78150 | 3.01 kWh/m² día | 971.23 Wh/día |
| 8 | 0.94038 | 0.86825 | 3.34 kWh/m² día | 1073.08 Wh/día |
| 9 | 0.94038 | 0.91975 | 3.54 kWh/m² día | 1132.99 Wh/día |
| 10 | 0.94038 | 0.93300 | 3.59 kWh/m² día | 1148.33 Wh/día |
| 11 | 0.94038 | 0.75775 | 2.92 kWh/m² día | 943.14 Wh/día |
| 12 | 0.94038 | 0.81850 | 3.15 kWh/m² día | 1014.82 Wh/día |
| 13 | 0.94038 | 0.88975 | 3.43 kWh/m² día | 1098.14 Wh/día |
| 14 | 0.94038 | 0.92250 | 3.55 kWh/m² día | 1136.18 Wh/día |
| 15 | 0.94038 | 0.94300 | 3.63 kWh/m² día | 1159.90 Wh/día |
| 16 | 0.94038 | 0.85225 | 3.28 kWh/m² día | 1054.39 Wh/día |
| 17 | 0.94038 | 0.87825 | 3.38 kWh/m² día | 1084.75 Wh/día |
| 18 | 0.94038 | 0.92050 | 3.54 kWh/m² día | 1133.86 Wh/día |
| 19 | 0.94038 | 0.93875 | 3.62 kWh/m² día | 1154.98 Wh/día |
| 20 | 0.94038 | 0.94775 | 3.65 kWh/m² día | 1165.38 Wh/día |
| 21 | 0.94038 | 0.92425 | 3.56 kWh/m² día | 1138.20 Wh/día |
| 22 | 0.94038 | 0.93375 | 3.60 kWh/m² día | 1149.20 Wh/día |
| 23 | 0.94038 | 0.94975 | 3.66 kWh/m² día | 1167.69 Wh/día |
| 24 | 0.94038 | 0.95950 | 3.70 kWh/m² día | 1178.94 Wh/día |
| 25 | 0.94038 | 0.96125 | 3.70 kWh/m² día | 1180.96 Wh/día |
| 26 | 0.94038 | 0.97125 | 3.74 kWh/m² día | 1192.47 Wh/día |
| 27 | 0.94038 | 0.96900 | 3.73 kWh/m² día | 1189.88 Wh/día |
| 28 | 0.94038 | 0.96675 | 3.72 kWh/m² día | 1187.29 Wh/día |
| 29 | 0.94038 | 0.94975 | 3.66 kWh/m² día | 1167.69 Wh/día |
| 30 | 0.94038 | 0.95850 | 3.69 kWh/m² día | 1177.79 Wh/día |
| 31 | 0.94038 | 0.96525 | 3.72 kWh/m² día | 1185.57 Wh/día |
| 32 | 0.94038 | 0.96725 | 3.73 kWh/m² día | 1187.87 Wh/día |
| 33 | 0.94038 | 0.97600 | 3.76 kWh/m² día | 1197.94 Wh/día |
| 34 | 0.94038 | 0.96775 | 3.73 kWh/m² día | 1188.45 Wh/día |
| 35 | 0.94038 | 0.95225 | 3.67 kWh/m² día | 1170.58 Wh/día |
| 36 | 0.94038 | 0.80950 | 3.12 kWh/m² día | 1004.23 Wh/día |
| 37 | 0.94038 | 0.90050 | 3.47 kWh/m² día | 1110.65 Wh/día |
| 38 | 0.94038 | 0.93975 | 3.62 kWh/m² día | 1156.14 Wh/día |
| 39 | 0.94038 | 0.84075 | 3.24 kWh/m² día | 1040.92 Wh/día |
| 40 | 0.94038 | 0.92375 | 3.56 kWh/m² día | 1137.62 Wh/día |
| 41 | 0.94038 | 0.94700 | 3.65 kWh/m² día | 1164.52 Wh/día |
| 42 | 0.94038 | 0.96525 | 3.72 kWh/m² día | 1185.57 Wh/día |
| 43 | 0.94038 | 0.97025 | 3.74 kWh/m² día | 1191.32 Wh/día |
| 44 | 0.94038 | 0.95975 | 3.70 kWh/m² día | 1179.23 Wh/día |
| 45 | 0.94038 | 0.68725 | 2.65 kWh/m² día | 859.22 Wh/día |
| 46 | 0.94038 | 0.85700 | 3.30 kWh/m² día | 1059.94 Wh/día |
| 47 | 0.94038 | 0.92325 | 3.56 kWh/m² día | 1137.05 Wh/día |
| 48 | 0.94038 | 0.50050 | 1.93 kWh/m² día | 633.13 Wh/día |
| 49 | 0.94038 | 0.79225 | 3.05 kWh/m² día | 983.92 Wh/día |
| 50 | 0.94038 | 0.89375 | 3.44 kWh/m² día | 1102.80 Wh/día |
| 51 | 0.94038 | 0.93075 | 3.58 kWh/m² día | 1145.73 Wh/día |
| 52 | 0.94038 | 0.57125 | 2.20 kWh/m² día | 719.43 Wh/día |
| 53 | 0.94038 | 0.82575 | 3.18 kWh/m² día | 1023.33 Wh/día |
| 54 | 0.94038 | 0.91425 | 3.52 kWh/m² día | 1126.61 Wh/día |
| 59880.45 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Febrero) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18.61 ° | -0.02620 |
| 2 | 18.98 ° | -0.02469 |
| 3 | 19.41 ° | -0.02291 |
| 4 | 19.68 ° | -0.02181 |
| 5 | 19.58 ° | -0.02220 |
| 6 | 19.64 ° | -0.02199 |
| 7 | 16.66 ° | -0.03419 |
| 8 | 18.05 ° | -0.02849 |
| 9 | 18.88 ° | -0.02510 |
| 10 | 19.09 ° | -0.02423 |
| 11 | 16.28 ° | -0.03576 |
| 12 | 17.25 ° | -0.03176 |
| 13 | 18.40 ° | -0.02707 |
| 14 | 18.92 ° | -0.02492 |
| 15 | 19.25 ° | -0.02357 |
| 16 | 17.80 ° | -0.02954 |
| 17 | 18.21 ° | -0.02783 |
| 18 | 18.89 ° | -0.02505 |
| 19 | 19.18 ° | -0.02385 |
| 20 | 19.33 ° | -0.02325 |
| 21 | 18.95 ° | -0.02480 |
| 22 | 19.10 ° | -0.02418 |
| 23 | 19.36 ° | -0.02312 |
| 24 | 19.52 ° | -0.02248 |
| 25 | 19.54 ° | -0.02237 |
| 26 | 19.71 ° | -0.02171 |
| 27 | 19.67 ° | -0.02186 |
| 28 | 19.63 ° | -0.02200 |
| 29 | 19.36 ° | -0.02312 |
| 30 | 19.50 ° | -0.02255 |
| 31 | 19.61 ° | -0.02210 |
| 32 | 19.64 ° | -0.02197 |
| 33 | 19.78 ° | -0.02140 |
| 34 | 19.65 ° | -0.02194 |
| 35 | 19.40 ° | -0.02296 |
| 36 | 17.11 ° | -0.03235 |
| 37 | 18.57 ° | -0.02636 |
| 38 | 19.20 ° | -0.02378 |
| 39 | 17.61 ° | -0.03029 |
| 40 | 18.94 ° | -0.02483 |
| 41 | 19.32 ° | -0.02330 |
| 42 | 19.61 ° | -0.02210 |
| 43 | 19.69 ° | -0.02177 |
| 44 | 19.52 ° | -0.02247 |
| 45 | 15.15 ° | -0.04039 |
| 46 | 17.87 ° | -0.02923 |
| 47 | 18.93 ° | -0.02487 |
| 48 | 12.15 ° | -0.05268 |
| 49 | 16.83 ° | -0.03349 |
| 50 | 18.46 ° | -0.02681 |
| 51 | 19.06 ° | -0.02437 |
| 52 | 13.29 ° | -0.04803 |
| 53 | 17.37 ° | -0.03128 |
| 54 | 18.79 ° | -0.02546 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- MARZO:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (77636.61 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (4.65 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.77618) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Marzo) (0.00501) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.94038 | 0.90300 | 4.65 kWh/m² día | 1443.98 Wh/día |
| 2 | 0.94038 | 0.92600 | 4.76 kWh/m² día | 1477.75 Wh/día |
| 3 | 0.94038 | 0.95300 | 4.90 kWh/m² día | 1517.21 Wh/día |
| 4 | 0.94038 | 0.96975 | 4.99 kWh/m² día | 1541.58 Wh/día |
| 5 | 0.94038 | 0.96375 | 4.96 kWh/m² día | 1532.86 Wh/día |
| 6 | 0.94038 | 0.96700 | 4.98 kWh/m² día | 1537.59 Wh/día |
| 7 | 0.94038 | 0.78150 | 4.02 kWh/m² día | 1263.09 Wh/día |
| 8 | 0.94038 | 0.86825 | 4.47 kWh/m² día | 1392.67 Wh/día |
| 9 | 0.94038 | 0.91975 | 4.73 kWh/m² día | 1468.59 Wh/día |
| 10 | 0.94038 | 0.93300 | 4.80 kWh/m² día | 1488.00 Wh/día |
| 11 | 0.94038 | 0.75775 | 3.90 kWh/m² día | 1227.25 Wh/día |
| 12 | 0.94038 | 0.81850 | 4.21 kWh/m² día | 1318.62 Wh/día |
| 13 | 0.94038 | 0.88975 | 4.58 kWh/m² día | 1424.46 Wh/día |
| 14 | 0.94038 | 0.92250 | 4.75 kWh/m² día | 1472.62 Wh/día |
| 15 | 0.94038 | 0.94300 | 4.85 kWh/m² día | 1502.62 Wh/día |
| 16 | 0.94038 | 0.85225 | 4.39 kWh/m² día | 1368.93 Wh/día |
| 17 | 0.94038 | 0.87825 | 4.52 kWh/m² día | 1407.47 Wh/día |
| 18 | 0.94038 | 0.92050 | 4.74 kWh/m² día | 1469.69 Wh/día |
| 19 | 0.94038 | 0.93875 | 4.83 kWh/m² día | 1496.41 Wh/día |
| 20 | 0.94038 | 0.94775 | 4.88 kWh/m² día | 1509.55 Wh/día |
| 21 | 0.94038 | 0.92425 | 4.76 kWh/m² día | 1475.19 Wh/día |
| 22 | 0.94038 | 0.93375 | 4.80 kWh/m² día | 1489.10 Wh/día |
| 23 | 0.94038 | 0.94975 | 4.89 kWh/m² día | 1512.47 Wh/día |
| 24 | 0.94038 | 0.95950 | 4.94 kWh/m² día | 1526.68 Wh/día |
| 25 | 0.94038 | 0.96125 | 4.95 kWh/m² día | 1529.23 Wh/día |
| 26 | 0.94038 | 0.97125 | 5.00 kWh/m² día | 1543.76 Wh/día |
| 27 | 0.94038 | 0.96900 | 4.99 kWh/m² día | 1540.49 Wh/día |
| 28 | 0.94038 | 0.96675 | 4.97 kWh/m² día | 1537.22 Wh/día |
| 29 | 0.94038 | 0.94975 | 4.89 kWh/m² día | 1512.47 Wh/día |
| 30 | 0.94038 | 0.95850 | 4.93 kWh/m² día | 1525.22 Wh/día |
| 31 | 0.94038 | 0.96525 | 4.97 kWh/m² día | 1535.04 Wh/día |
| 32 | 0.94038 | 0.96725 | 4.98 kWh/m² día | 1537.95 Wh/día |
| 33 | 0.94038 | 0.97600 | 5.02 kWh/m² día | 1550.66 Wh/día |
| 34 | 0.94038 | 0.96775 | 4.98 kWh/m² día | 1538.68 Wh/día |
| 35 | 0.94038 | 0.95225 | 4.90 kWh/m² día | 1516.12 Wh/día |
| 36 | 0.94038 | 0.80950 | 4.17 kWh/m² día | 1305.15 Wh/día |
| 37 | 0.94038 | 0.90050 | 4.63 kWh/m² día | 1440.30 Wh/día |
| 38 | 0.94038 | 0.93975 | 4.84 kWh/m² día | 1497.87 Wh/día |
| 39 | 0.94038 | 0.84075 | 4.33 kWh/m² día | 1351.82 Wh/día |
| 40 | 0.94038 | 0.92375 | 4.75 kWh/m² día | 1474.46 Wh/día |
| 41 | 0.94038 | 0.94700 | 4.87 kWh/m² día | 1508.46 Wh/día |
| 42 | 0.94038 | 0.96525 | 4.97 kWh/m² día | 1535.04 Wh/día |
| 43 | 0.94038 | 0.97025 | 4.99 kWh/m² día | 1542.31 Wh/día |
| 44 | 0.94038 | 0.95975 | 4.94 kWh/m² día | 1527.04 Wh/día |
| 45 | 0.94038 | 0.68725 | 3.54 kWh/m² día | 1119.90 Wh/día |
| 46 | 0.94038 | 0.85700 | 4.41 kWh/m² día | 1375.99 Wh/día |
| 47 | 0.94038 | 0.92325 | 4.75 kWh/m² día | 1473.72 Wh/día |
| 48 | 0.94038 | 0.50050 | 2.58 kWh/m² día | 828.78 Wh/día |
| 49 | 0.94038 | 0.79225 | 4.08 kWh/m² día | 1279.26 Wh/día |
| 50 | 0.94038 | 0.89375 | 4.60 kWh/m² día | 1430.36 Wh/día |
| 51 | 0.94038 | 0.93075 | 4.79 kWh/m² día | 1484.71 Wh/día |
| 52 | 0.94038 | 0.57125 | 2.94 kWh/m² día | 940.23 Wh/día |
| 53 | 0.94038 | 0.82575 | 4.25 kWh/m² día | 1329.45 Wh/día |
| 54 | 0.94038 | 0.91425 | 4.70 kWh/m² día | 1460.52 Wh/día |
| 77636.61 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Marzo) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25.98 ° | 0.00402 |
| 2 | 26.47 ° | 0.00604 |
| 3 | 27.05 ° | 0.00841 |
| 4 | 27.41 ° | 0.00988 |
| 5 | 27.28 ° | 0.00936 |
| 6 | 27.35 ° | 0.00964 |
| 7 | 23.37 ° | -0.00666 |
| 8 | 25.23 ° | 0.00096 |
| 9 | 26.34 ° | 0.00549 |
| 10 | 26.62 ° | 0.00665 |
| 11 | 22.87 ° | -0.00875 |
| 12 | 24.17 ° | -0.00341 |
| 13 | 25.70 ° | 0.00285 |
| 14 | 26.40 ° | 0.00573 |
| 15 | 26.84 ° | 0.00753 |
| 16 | 24.89 ° | -0.00044 |
| 17 | 25.45 ° | 0.00184 |
| 18 | 26.35 ° | 0.00555 |
| 19 | 26.75 ° | 0.00716 |
| 20 | 26.94 ° | 0.00795 |
| 21 | 26.44 ° | 0.00588 |
| 22 | 26.64 ° | 0.00672 |
| 23 | 26.98 ° | 0.00813 |
| 24 | 27.19 ° | 0.00898 |
| 25 | 27.23 ° | 0.00914 |
| 26 | 27.44 ° | 0.01002 |
| 27 | 27.39 ° | 0.00982 |
| 28 | 27.35 ° | 0.00962 |
| 29 | 26.98 ° | 0.00813 |
| 30 | 27.17 ° | 0.00890 |
| 31 | 27.31 ° | 0.00949 |
| 32 | 27.36 ° | 0.00966 |
| 33 | 27.54 ° | 0.01043 |
| 34 | 27.37 ° | 0.00971 |
| 35 | 27.04 ° | 0.00835 |
| 36 | 23.98 ° | -0.00420 |
| 37 | 25.93 ° | 0.00380 |
| 38 | 26.77 ° | 0.00725 |
| 39 | 24.65 ° | -0.00146 |
| 40 | 26.42 ° | 0.00584 |
| 41 | 26.92 ° | 0.00788 |
| 42 | 27.31 ° | 0.00949 |
| 43 | 27.42 ° | 0.00993 |
| 44 | 27.20 ° | 0.00901 |
| 45 | 21.35 ° | -0.01495 |
| 46 | 24.99 ° | -0.00003 |
| 47 | 26.41 ° | 0.00580 |
| 48 | 17.35 ° | -0.03136 |
| 49 | 23.61 ° | -0.00572 |
| 50 | 25.78 ° | 0.00320 |
| 51 | 26.57 ° | 0.00646 |
| 52 | 18.87 ° | -0.02514 |
| 53 | 24.32 ° | -0.00277 |
| 54 | 26.22 ° | 0.00501 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- ABRIL:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (92814.18 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (5.75 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.77202) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Abril) (0.01033) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.99287 | 0.90300 | 5.58 kWh/m² día | 1726.22 Wh/día |
| 2 | 0.99287 | 0.92600 | 5.73 kWh/m² día | 1766.76 Wh/día |
| 3 | 0.99287 | 0.95300 | 5.89 kWh/m² día | 1814.14 Wh/día |
| 4 | 0.99287 | 0.96975 | 6.00 kWh/m² día | 1843.41 Wh/día |
| 5 | 0.99287 | 0.96375 | 5.96 kWh/m² día | 1832.93 Wh/día |
| 6 | 0.99287 | 0.96700 | 5.98 kWh/m² día | 1838.61 Wh/día |
| 7 | 0.99287 | 0.78150 | 4.83 kWh/m² día | 1509.24 Wh/día |
| 8 | 0.99287 | 0.86825 | 5.37 kWh/m² día | 1664.65 Wh/día |
| 9 | 0.99287 | 0.91975 | 5.69 kWh/m² día | 1755.77 Wh/día |
| 10 | 0.99287 | 0.93300 | 5.77 kWh/m² día | 1779.07 Wh/día |
| 11 | 0.99287 | 0.75775 | 4.69 kWh/m² día | 1466.27 Wh/día |
| 12 | 0.99287 | 0.81850 | 5.06 kWh/m² día | 1575.82 Wh/día |
| 13 | 0.99287 | 0.88975 | 5.50 kWh/m² día | 1702.79 Wh/día |
| 14 | 0.99287 | 0.92250 | 5.71 kWh/m² día | 1760.61 Wh/día |
| 15 | 0.99287 | 0.94300 | 5.83 kWh/m² día | 1796.62 Wh/día |
| 16 | 0.99287 | 0.85225 | 5.27 kWh/m² día | 1636.17 Wh/día |
| 17 | 0.99287 | 0.87825 | 5.43 kWh/m² día | 1682.41 Wh/día |
| 18 | 0.99287 | 0.92050 | 5.69 kWh/m² día | 1757.09 Wh/día |
| 19 | 0.99287 | 0.93875 | 5.81 kWh/m² día | 1789.16 Wh/día |
| 20 | 0.99287 | 0.94775 | 5.86 kWh/m² día | 1804.94 Wh/día |
| 21 | 0.99287 | 0.92425 | 5.72 kWh/m² día | 1763.69 Wh/día |
| 22 | 0.99287 | 0.93375 | 5.77 kWh/m² día | 1780.39 Wh/día |
| 23 | 0.99287 | 0.94975 | 5.87 kWh/m² día | 1808.45 Wh/día |
| 24 | 0.99287 | 0.95950 | 5.93 kWh/m² día | 1825.51 Wh/día |
| 25 | 0.99287 | 0.96125 | 5.94 kWh/m² día | 1828.57 Wh/día |
| 26 | 0.99287 | 0.97125 | 6.01 kWh/m² día | 1846.03 Wh/día |
| 27 | 0.99287 | 0.96900 | 5.99 kWh/m² día | 1842.10 Wh/día |
| 28 | 0.99287 | 0.96675 | 5.98 kWh/m² día | 1838.17 Wh/día |
| 29 | 0.99287 | 0.94975 | 5.87 kWh/m² día | 1808.45 Wh/día |
| 30 | 0.99287 | 0.95850 | 5.93 kWh/m² día | 1823.76 Wh/día |
| 31 | 0.99287 | 0.96525 | 5.97 kWh/m² día | 1835.55 Wh/día |
| 32 | 0.99287 | 0.96725 | 5.98 kWh/m² día | 1839.05 Wh/día |
| 33 | 0.99287 | 0.97600 | 6.04 kWh/m² día | 1854.31 Wh/día |
| 34 | 0.99287 | 0.96775 | 5.99 kWh/m² día | 1839.92 Wh/día |
| 35 | 0.99287 | 0.95225 | 5.89 kWh/m² día | 1812.83 Wh/día |
| 36 | 0.99287 | 0.80950 | 5.01 kWh/m² día | 1559.67 Wh/día |
| 37 | 0.99287 | 0.90050 | 5.57 kWh/m² día | 1721.81 Wh/día |
| 38 | 0.99287 | 0.93975 | 5.81 kWh/m² día | 1790.92 Wh/día |
| 39 | 0.99287 | 0.84075 | 5.20 kWh/m² día | 1615.65 Wh/día |
| 40 | 0.99287 | 0.92375 | 5.71 kWh/m² día | 1762.81 Wh/día |
| 41 | 0.99287 | 0.94700 | 5.86 kWh/m² día | 1803.63 Wh/día |
| 42 | 0.99287 | 0.96525 | 5.97 kWh/m² día | 1835.55 Wh/día |
| 43 | 0.99287 | 0.97025 | 6.00 kWh/m² día | 1844.28 Wh/día |
| 44 | 0.99287 | 0.95975 | 5.94 kWh/m² día | 1825.94 Wh/día |
| 45 | 0.99287 | 0.68725 | 4.25 kWh/m² día | 1337.65 Wh/día |
| 46 | 0.99287 | 0.85700 | 5.30 kWh/m² día | 1644.63 Wh/día |
| 47 | 0.99287 | 0.92325 | 5.71 kWh/m² día | 1761.93 Wh/día |
| 48 | 0.99287 | 0.50050 | 3.10 kWh/m² día | 989.21 Wh/día |
| 49 | 0.99287 | 0.79225 | 4.90 kWh/m² día | 1528.63 Wh/día |
| 50 | 0.99287 | 0.89375 | 5.53 kWh/m² día | 1709.87 Wh/día |
| 51 | 0.99287 | 0.93075 | 5.76 kWh/m² día | 1775.12 Wh/día |
| 52 | 0.99287 | 0.57125 | 3.53 kWh/m² día | 1122.54 Wh/día |
| 53 | 0.99287 | 0.82575 | 5.11 kWh/m² día | 1588.82 Wh/día |
| 54 | 0.99287 | 0.91425 | 5.65 kWh/m² día | 1746.08 Wh/día |
| 92814.18 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Abril) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 27.29 ° | 0.00939 |
| 2 | 27.76 ° | 0.01131 |
| 3 | 28.31 ° | 0.01356 |
| 4 | 28.65 ° | 0.01496 |
| 5 | 28.53 ° | 0.01446 |
| 6 | 28.59 ° | 0.01473 |
| 7 | 24.82 ° | -0.00074 |
| 8 | 26.58 ° | 0.00649 |
| 9 | 27.63 ° | 0.01079 |
| 10 | 27.90 ° | 0.01189 |
| 11 | 24.34 ° | -0.00272 |
| 12 | 25.57 ° | 0.00234 |
| 13 | 27.02 ° | 0.00829 |
| 14 | 27.69 ° | 0.01102 |
| 15 | 28.10 ° | 0.01273 |
| 16 | 26.26 ° | 0.00516 |
| 17 | 26.79 ° | 0.00733 |
| 18 | 27.65 ° | 0.01085 |
| 19 | 28.02 ° | 0.01237 |
| 20 | 28.20 ° | 0.01312 |
| 21 | 27.72 ° | 0.01116 |
| 22 | 27.92 ° | 0.01196 |
| 23 | 28.24 ° | 0.01329 |
| 24 | 28.44 ° | 0.01410 |
| 25 | 28.48 ° | 0.01425 |
| 26 | 28.68 ° | 0.01508 |
| 27 | 28.63 ° | 0.01490 |
| 28 | 28.59 ° | 0.01471 |
| 29 | 28.24 ° | 0.01329 |
| 30 | 28.42 ° | 0.01402 |
| 31 | 28.56 ° | 0.01458 |
| 32 | 28.60 ° | 0.01475 |
| 33 | 28.78 ° | 0.01548 |
| 34 | 28.61 ° | 0.01479 |
| 35 | 28.29 ° | 0.01350 |
| 36 | 25.39 ° | 0.00159 |
| 37 | 27.24 ° | 0.00918 |
| 38 | 28.04 ° | 0.01246 |
| 39 | 26.02 ° | 0.00420 |
| 40 | 27.71 ° | 0.01112 |
| 41 | 28.19 ° | 0.01306 |
| 42 | 28.56 ° | 0.01458 |
| 43 | 28.66 ° | 0.01500 |
| 44 | 28.45 ° | 0.01412 |
| 45 | 22.90 ° | -0.00860 |
| 46 | 26.35 ° | 0.00555 |
| 47 | 27.70 ° | 0.01108 |
| 48 | 19.10 ° | -0.02418 |
| 49 | 25.04 ° | 0.00015 |
| 50 | 27.10 ° | 0.00862 |
| 51 | 27.86 ° | 0.01171 |
| 52 | 20.54 ° | -0.01828 |
| 53 | 25.72 ° | 0.00295 |
| 54 | 27.52 ° | 0.01033 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- MAYO:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (97810.74 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (6.60 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.75528) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Mayo) (0.03179) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.99287 | 0.90300 | 6.02 kWh/m² día | 1819.26 Wh/día |
| 2 | 0.99287 | 0.92600 | 6.17 kWh/m² día | 1861.62 Wh/día |
| 3 | 0.99287 | 0.95300 | 6.35 kWh/m² día | 1911.09 Wh/día |
| 4 | 0.99287 | 0.96975 | 6.46 kWh/m² día | 1941.65 Wh/día |
| 5 | 0.99287 | 0.96375 | 6.42 kWh/m² día | 1930.71 Wh/día |
| 6 | 0.99287 | 0.96700 | 6.44 kWh/m² día | 1936.64 Wh/día |
| 7 | 0.99287 | 0.78150 | 5.21 kWh/m² día | 1592.21 Wh/día |
| 8 | 0.99287 | 0.86825 | 5.78 kWh/m² día | 1754.88 Wh/día |
| 9 | 0.99287 | 0.91975 | 6.13 kWh/m² día | 1850.13 Wh/día |
| 10 | 0.99287 | 0.93300 | 6.22 kWh/m² día | 1874.47 Wh/día |
| 11 | 0.99287 | 0.75775 | 5.05 kWh/m² día | 1547.18 Wh/día |
| 12 | 0.99287 | 0.81850 | 5.45 kWh/m² día | 1661.93 Wh/día |
| 13 | 0.99287 | 0.88975 | 5.93 kWh/m² día | 1794.76 Wh/día |
| 14 | 0.99287 | 0.92250 | 6.15 kWh/m² día | 1855.18 Wh/día |
| 15 | 0.99287 | 0.94300 | 6.28 kWh/m² día | 1892.80 Wh/día |
| 16 | 0.99287 | 0.85225 | 5.68 kWh/m² día | 1725.09 Wh/día |
| 17 | 0.99287 | 0.87825 | 5.85 kWh/m² día | 1773.45 Wh/día |
| 18 | 0.99287 | 0.92050 | 6.13 kWh/m² día | 1851.51 Wh/día |
| 19 | 0.99287 | 0.93875 | 6.25 kWh/m² día | 1885.01 Wh/día |
| 20 | 0.99287 | 0.94775 | 6.31 kWh/m² día | 1901.49 Wh/día |
| 21 | 0.99287 | 0.92425 | 6.16 kWh/m² día | 1858.40 Wh/día |
| 22 | 0.99287 | 0.93375 | 6.22 kWh/m² día | 1875.85 Wh/día |
| 23 | 0.99287 | 0.94975 | 6.33 kWh/m² día | 1905.15 Wh/día |
| 24 | 0.99287 | 0.95950 | 6.39 kWh/m² día | 1922.96 Wh/día |
| 25 | 0.99287 | 0.96125 | 6.40 kWh/m² día | 1926.15 Wh/día |
| 26 | 0.99287 | 0.97125 | 6.47 kWh/m² día | 1944.38 Wh/día |
| 27 | 0.99287 | 0.96900 | 6.46 kWh/m² día | 1940.28 Wh/día |
| 28 | 0.99287 | 0.96675 | 6.44 kWh/m² día | 1936.18 Wh/día |
| 29 | 0.99287 | 0.94975 | 6.33 kWh/m² día | 1905.15 Wh/día |
| 30 | 0.99287 | 0.95850 | 6.39 kWh/m² día | 1921.14 Wh/día |
| 31 | 0.99287 | 0.96525 | 6.43 kWh/m² día | 1933.45 Wh/día |
| 32 | 0.99287 | 0.96725 | 6.44 kWh/m² día | 1937.09 Wh/día |
| 33 | 0.99287 | 0.97600 | 6.50 kWh/m² día | 1953.02 Wh/día |
| 34 | 0.99287 | 0.96775 | 6.45 kWh/m² día | 1938.00 Wh/día |
| 35 | 0.99287 | 0.95225 | 6.34 kWh/m² día | 1909.72 Wh/día |
| 36 | 0.99287 | 0.80950 | 5.39 kWh/m² día | 1645.02 Wh/día |
| 37 | 0.99287 | 0.90050 | 6.00 kWh/m² día | 1814.64 Wh/día |
| 38 | 0.99287 | 0.93975 | 6.26 kWh/m² día | 1886.85 Wh/día |
| 39 | 0.99287 | 0.84075 | 5.60 kWh/m² día | 1703.62 Wh/día |
| 40 | 0.99287 | 0.92375 | 6.15 kWh/m² día | 1857.48 Wh/día |
| 41 | 0.99287 | 0.94700 | 6.31 kWh/m² día | 1900.12 Wh/día |
| 42 | 0.99287 | 0.96525 | 6.43 kWh/m² día | 1933.45 Wh/día |
| 43 | 0.99287 | 0.97025 | 6.46 kWh/m² día | 1942.56 Wh/día |
| 44 | 0.99287 | 0.95975 | 6.39 kWh/m² día | 1923.42 Wh/día |
| 45 | 0.99287 | 0.68725 | 4.58 kWh/m² día | 1412.28 Wh/día |
| 46 | 0.99287 | 0.85700 | 5.71 kWh/m² día | 1733.94 Wh/día |
| 47 | 0.99287 | 0.92325 | 6.15 kWh/m² día | 1856.56 Wh/día |
| 48 | 0.99287 | 0.50050 | 3.33 kWh/m² día | 1045.97 Wh/día |
| 49 | 0.99287 | 0.79225 | 5.28 kWh/m² día | 1612.52 Wh/día |
| 50 | 0.99287 | 0.89375 | 5.95 kWh/m² día | 1802.16 Wh/día |
| 51 | 0.99287 | 0.93075 | 6.20 kWh/m² día | 1870.34 Wh/día |
| 52 | 0.99287 | 0.57125 | 3.81 kWh/m² día | 1186.28 Wh/día |
| 53 | 0.99287 | 0.82575 | 5.50 kWh/m² día | 1675.54 Wh/día |
| 54 | 0.99287 | 0.91425 | 6.09 kWh/m² día | 1840.00 Wh/día |
| 97810.74 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Mayo) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 32.51 ° | 0.03078 |
| 2 | 33.01 ° | 0.03285 |
| 3 | 33.60 ° | 0.03527 |
| 4 | 33.97 ° | 0.03678 |
| 5 | 33.84 ° | 0.03624 |
| 6 | 33.91 ° | 0.03653 |
| 7 | 29.85 ° | 0.01987 |
| 8 | 31.75 ° | 0.02766 |
| 9 | 32.87 ° | 0.03229 |
| 10 | 33.17 ° | 0.03348 |
| 11 | 29.32 ° | 0.01773 |
| 12 | 30.66 ° | 0.02319 |
| 13 | 32.22 ° | 0.02959 |
| 14 | 32.94 ° | 0.03253 |
| 15 | 33.38 ° | 0.03438 |
| 16 | 31.40 ° | 0.02622 |
| 17 | 31.97 ° | 0.02856 |
| 18 | 32.89 ° | 0.03235 |
| 19 | 33.29 ° | 0.03399 |
| 20 | 33.49 ° | 0.03480 |
| 21 | 32.97 ° | 0.03269 |
| 22 | 33.18 ° | 0.03355 |
| 23 | 33.53 ° | 0.03498 |
| 24 | 33.75 ° | 0.03586 |
| 25 | 33.78 ° | 0.03602 |
| 26 | 34.00 ° | 0.03691 |
| 27 | 33.95 ° | 0.03671 |
| 28 | 33.90 ° | 0.03651 |
| 29 | 33.53 ° | 0.03498 |
| 30 | 33.72 ° | 0.03577 |
| 31 | 33.87 ° | 0.03638 |
| 32 | 33.92 ° | 0.03655 |
| 33 | 34.11 ° | 0.03734 |
| 34 | 33.93 ° | 0.03660 |
| 35 | 33.59 ° | 0.03521 |
| 36 | 30.46 ° | 0.02238 |
| 37 | 32.45 ° | 0.03056 |
| 38 | 33.31 ° | 0.03408 |
| 39 | 31.14 ° | 0.02519 |
| 40 | 32.96 ° | 0.03265 |
| 41 | 33.47 ° | 0.03474 |
| 42 | 33.87 ° | 0.03638 |
| 43 | 33.98 ° | 0.03682 |
| 44 | 33.75 ° | 0.03588 |
| 45 | 27.78 ° | 0.01140 |
| 46 | 31.50 ° | 0.02665 |
| 47 | 32.95 ° | 0.03260 |
| 48 | 23.69 ° | -0.00538 |
| 49 | 30.08 ° | 0.02083 |
| 50 | 32.31 ° | 0.02995 |
| 51 | 33.12 ° | 0.03328 |
| 52 | 25.24 ° | 0.00098 |
| 53 | 30.82 ° | 0.02384 |
| 54 | 32.75 ° | 0.03179 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- JUNIO:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (108791.76 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (7.74 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.73066) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Junio) (0.06336) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.99287 | 0.90300 | 6.92 kWh/m² día | 2023.73 Wh/día |
| 2 | 0.99287 | 0.92600 | 7.09 kWh/m² día | 2070.02 Wh/día |
| 3 | 0.99287 | 0.95300 | 7.30 kWh/m² día | 2124.03 Wh/día |
| 4 | 0.99287 | 0.96975 | 7.43 kWh/m² día | 2157.35 Wh/día |
| 5 | 0.99287 | 0.96375 | 7.38 kWh/m² día | 2145.43 Wh/día |
| 6 | 0.99287 | 0.96700 | 7.41 kWh/m² día | 2151.89 Wh/día |
| 7 | 0.99287 | 0.78150 | 5.99 kWh/m² día | 1774.88 Wh/día |
| 8 | 0.99287 | 0.86825 | 6.65 kWh/m² día | 1953.30 Wh/día |
| 9 | 0.99287 | 0.91975 | 7.04 kWh/m² día | 2057.47 Wh/día |
| 10 | 0.99287 | 0.93300 | 7.15 kWh/m² día | 2084.06 Wh/día |
| 11 | 0.99287 | 0.75775 | 5.80 kWh/m² día | 1725.38 Wh/día |
| 12 | 0.99287 | 0.81850 | 6.27 kWh/m² día | 1851.43 Wh/día |
| 13 | 0.99287 | 0.88975 | 6.81 kWh/m² día | 1996.95 Wh/día |
| 14 | 0.99287 | 0.92250 | 7.07 kWh/m² día | 2063.00 Wh/día |
| 15 | 0.99287 | 0.94300 | 7.22 kWh/m² día | 2104.07 Wh/día |
| 16 | 0.99287 | 0.85225 | 6.53 kWh/m² día | 1920.67 Wh/día |
| 17 | 0.99287 | 0.87825 | 6.73 kWh/m² día | 1973.63 Wh/día |
| 18 | 0.99287 | 0.92050 | 7.05 kWh/m² día | 2058.98 Wh/día |
| 19 | 0.99287 | 0.93875 | 7.19 kWh/m² día | 2095.57 Wh/día |
| 20 | 0.99287 | 0.94775 | 7.26 kWh/m² día | 2113.56 Wh/día |
| 21 | 0.99287 | 0.92425 | 7.08 kWh/m² día | 2066.51 Wh/día |
| 22 | 0.99287 | 0.93375 | 7.15 kWh/m² día | 2085.56 Wh/día |
| 23 | 0.99287 | 0.94975 | 7.27 kWh/m² día | 2117.55 Wh/día |
| 24 | 0.99287 | 0.95950 | 7.35 kWh/m² día | 2136.98 Wh/día |
| 25 | 0.99287 | 0.96125 | 7.36 kWh/m² día | 2140.46 Wh/día |
| 26 | 0.99287 | 0.97125 | 7.44 kWh/m² día | 2160.33 Wh/día |
| 27 | 0.99287 | 0.96900 | 7.42 kWh/m² día | 2155.86 Wh/día |
| 28 | 0.99287 | 0.96675 | 7.40 kWh/m² día | 2151.39 Wh/día |
| 29 | 0.99287 | 0.94975 | 7.27 kWh/m² día | 2117.55 Wh/día |
| 30 | 0.99287 | 0.95850 | 7.34 kWh/m² día | 2134.99 Wh/día |
| 31 | 0.99287 | 0.96525 | 7.39 kWh/m² día | 2148.41 Wh/día |
| 32 | 0.99287 | 0.96725 | 7.41 kWh/m² día | 2152.39 Wh/día |
| 33 | 0.99287 | 0.97600 | 7.47 kWh/m² día | 2169.75 Wh/día |
| 34 | 0.99287 | 0.96775 | 7.41 kWh/m² día | 2153.38 Wh/día |
| 35 | 0.99287 | 0.95225 | 7.29 kWh/m² día | 2122.53 Wh/día |
| 36 | 0.99287 | 0.80950 | 6.20 kWh/m² día | 1832.87 Wh/día |
| 37 | 0.99287 | 0.90050 | 6.90 kWh/m² día | 2018.69 Wh/día |
| 38 | 0.99287 | 0.93975 | 7.20 kWh/m² día | 2097.57 Wh/día |
| 39 | 0.99287 | 0.84075 | 6.44 kWh/m² día | 1897.14 Wh/día |
| 40 | 0.99287 | 0.92375 | 7.07 kWh/m² día | 2065.51 Wh/día |
| 41 | 0.99287 | 0.94700 | 7.25 kWh/m² día | 2112.06 Wh/día |
| 42 | 0.99287 | 0.96525 | 7.39 kWh/m² día | 2148.41 Wh/día |
| 43 | 0.99287 | 0.97025 | 7.43 kWh/m² día | 2158.34 Wh/día |
| 44 | 0.99287 | 0.95975 | 7.35 kWh/m² día | 2137.47 Wh/día |
| 45 | 0.99287 | 0.68725 | 5.26 kWh/m² día | 1576.81 Wh/día |
| 46 | 0.99287 | 0.85700 | 6.56 kWh/m² día | 1930.37 Wh/día |
| 47 | 0.99287 | 0.92325 | 7.07 kWh/m² día | 2064.50 Wh/día |
| 48 | 0.99287 | 0.50050 | 3.83 kWh/m² día | 1171.41 Wh/día |
| 49 | 0.99287 | 0.79225 | 6.07 kWh/m² día | 1797.19 Wh/día |
| 50 | 0.99287 | 0.89375 | 6.84 kWh/m² día | 2005.04 Wh/día |
| 51 | 0.99287 | 0.93075 | 7.13 kWh/m² día | 2079.55 Wh/día |
| 52 | 0.99287 | 0.57125 | 4.38 kWh/m² día | 1327.02 Wh/día |
| 53 | 0.99287 | 0.82575 | 6.32 kWh/m² día | 1866.35 Wh/día |
| 54 | 0.99287 | 0.91425 | 7.00 kWh/m² día | 2046.41 Wh/día |
| 108791.76 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Junio) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40.17 ° | 0.06219 |
| 2 | 40.75 ° | 0.06457 |
| 3 | 41.43 ° | 0.06736 |
| 4 | 41.85 ° | 0.06909 |
| 5 | 41.70 ° | 0.06847 |
| 6 | 41.78 ° | 0.06880 |
| 7 | 37.11 ° | 0.04964 |
| 8 | 39.29 ° | 0.05860 |
| 9 | 40.59 ° | 0.06392 |
| 10 | 40.93 ° | 0.06529 |
| 11 | 36.51 ° | 0.04719 |
| 12 | 38.04 ° | 0.05347 |
| 13 | 39.84 ° | 0.06083 |
| 14 | 40.66 ° | 0.06421 |
| 15 | 41.18 ° | 0.06633 |
| 16 | 38.89 ° | 0.05695 |
| 17 | 39.55 ° | 0.05964 |
| 18 | 40.61 ° | 0.06400 |
| 19 | 41.07 ° | 0.06589 |
| 20 | 41.30 ° | 0.06682 |
| 21 | 40.70 ° | 0.06439 |
| 22 | 40.94 ° | 0.06537 |
| 23 | 41.35 ° | 0.06702 |
| 24 | 41.59 ° | 0.06803 |
| 25 | 41.64 ° | 0.06821 |
| 26 | 41.89 ° | 0.06924 |
| 27 | 41.83 ° | 0.06901 |
| 28 | 41.78 ° | 0.06878 |
| 29 | 41.35 ° | 0.06702 |
| 30 | 41.57 ° | 0.06793 |
| 31 | 41.74 ° | 0.06862 |
| 32 | 41.79 ° | 0.06883 |
| 33 | 42.01 ° | 0.06973 |
| 34 | 41.80 ° | 0.06888 |
| 35 | 41.41 ° | 0.06728 |
| 36 | 37.81 ° | 0.05254 |
| 37 | 40.11 ° | 0.06194 |
| 38 | 41.10 ° | 0.06599 |
| 39 | 38.60 ° | 0.05576 |
| 40 | 40.69 ° | 0.06434 |
| 41 | 41.28 ° | 0.06674 |
| 42 | 41.74 ° | 0.06862 |
| 43 | 41.86 ° | 0.06914 |
| 44 | 41.60 ° | 0.06806 |
| 45 | 34.73 ° | 0.03991 |
| 46 | 39.01 ° | 0.05744 |
| 47 | 40.68 ° | 0.06429 |
| 48 | 30.03 ° | 0.02062 |
| 49 | 37.38 ° | 0.05075 |
| 50 | 39.94 ° | 0.06124 |
| 51 | 40.87 ° | 0.06506 |
| 52 | 31.81 ° | 0.02793 |
| 53 | 38.22 ° | 0.05421 |
| 54 | 40.45 ° | 0.06336 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- JULIO:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (113383.07 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (8.04 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.71392) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Julio) (0.08481) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.99287 | 0.90300 | 7.38 kWh/m² día | 2109.28 Wh/día |
| 2 | 0.99287 | 0.92600 | 7.56 kWh/m² día | 2157.03 Wh/día |
| 3 | 0.99287 | 0.95300 | 7.78 kWh/m² día | 2212.69 Wh/día |
| 4 | 0.99287 | 0.96975 | 7.92 kWh/m² día | 2247.02 Wh/día |
| 5 | 0.99287 | 0.96375 | 7.87 kWh/m² día | 2234.74 Wh/día |
| 6 | 0.99287 | 0.96700 | 7.90 kWh/m² día | 2241.40 Wh/día |
| 7 | 0.99287 | 0.78150 | 6.38 kWh/m² día | 1852.14 Wh/día |
| 8 | 0.99287 | 0.86825 | 7.09 kWh/m² día | 2036.58 Wh/día |
| 9 | 0.99287 | 0.91975 | 7.51 kWh/m² día | 2144.08 Wh/día |
| 10 | 0.99287 | 0.93300 | 7.62 kWh/m² día | 2171.50 Wh/día |
| 11 | 0.99287 | 0.75775 | 6.19 kWh/m² día | 1800.90 Wh/día |
| 12 | 0.99287 | 0.81850 | 6.69 kWh/m² día | 1931.32 Wh/día |
| 13 | 0.99287 | 0.88975 | 7.27 kWh/m² día | 2081.64 Wh/día |
| 14 | 0.99287 | 0.92250 | 7.54 kWh/m² día | 2149.78 Wh/día |
| 15 | 0.99287 | 0.94300 | 7.70 kWh/m² día | 2192.12 Wh/día |
| 16 | 0.99287 | 0.85225 | 6.96 kWh/m² día | 2002.88 Wh/día |
| 17 | 0.99287 | 0.87825 | 7.17 kWh/m² día | 2057.57 Wh/día |
| 18 | 0.99287 | 0.92050 | 7.52 kWh/m² día | 2145.64 Wh/día |
| 19 | 0.99287 | 0.93875 | 7.67 kWh/m² día | 2183.36 Wh/día |
| 20 | 0.99287 | 0.94775 | 7.74 kWh/m² día | 2201.90 Wh/día |
| 21 | 0.99287 | 0.92425 | 7.55 kWh/m² día | 2153.40 Wh/día |
| 22 | 0.99287 | 0.93375 | 7.63 kWh/m² día | 2173.05 Wh/día |
| 23 | 0.99287 | 0.94975 | 7.76 kWh/m² día | 2206.02 Wh/día |
| 24 | 0.99287 | 0.95950 | 7.84 kWh/m² día | 2226.03 Wh/día |
| 25 | 0.99287 | 0.96125 | 7.85 kWh/m² día | 2229.62 Wh/día |
| 26 | 0.99287 | 0.97125 | 7.93 kWh/m² día | 2250.09 Wh/día |
| 27 | 0.99287 | 0.96900 | 7.92 kWh/m² día | 2245.49 Wh/día |
| 28 | 0.99287 | 0.96675 | 7.90 kWh/m² día | 2240.89 Wh/día |
| 29 | 0.99287 | 0.94975 | 7.76 kWh/m² día | 2206.02 Wh/día |
| 30 | 0.99287 | 0.95850 | 7.83 kWh/m² día | 2223.98 Wh/día |
| 31 | 0.99287 | 0.96525 | 7.88 kWh/m² día | 2237.82 Wh/día |
| 32 | 0.99287 | 0.96725 | 7.90 kWh/m² día | 2241.91 Wh/día |
| 33 | 0.99287 | 0.97600 | 7.97 kWh/m² día | 2259.79 Wh/día |
| 34 | 0.99287 | 0.96775 | 7.91 kWh/m² día | 2242.93 Wh/día |
| 35 | 0.99287 | 0.95225 | 7.78 kWh/m² día | 2211.15 Wh/día |
| 36 | 0.99287 | 0.80950 | 6.61 kWh/m² día | 1912.13 Wh/día |
| 37 | 0.99287 | 0.90050 | 7.36 kWh/m² día | 2104.07 Wh/día |
| 38 | 0.99287 | 0.93975 | 7.68 kWh/m² día | 2185.43 Wh/día |
| 39 | 0.99287 | 0.84075 | 6.87 kWh/m² día | 1978.57 Wh/día |
| 40 | 0.99287 | 0.92375 | 7.55 kWh/m² día | 2152.37 Wh/día |
| 41 | 0.99287 | 0.94700 | 7.74 kWh/m² día | 2200.36 Wh/día |
| 42 | 0.99287 | 0.96525 | 7.88 kWh/m² día | 2237.82 Wh/día |
| 43 | 0.99287 | 0.97025 | 7.93 kWh/m² día | 2248.05 Wh/día |
| 44 | 0.99287 | 0.95975 | 7.84 kWh/m² día | 2226.55 Wh/día |
| 45 | 0.99287 | 0.68725 | 5.61 kWh/m² día | 1646.96 Wh/día |
| 46 | 0.99287 | 0.85700 | 7.00 kWh/m² día | 2012.90 Wh/día |
| 47 | 0.99287 | 0.92325 | 7.54 kWh/m² día | 2151.33 Wh/día |
| 48 | 0.99287 | 0.50050 | 4.09 kWh/m² día | 1225.67 Wh/día |
| 49 | 0.99287 | 0.79225 | 6.47 kWh/m² día | 1875.22 Wh/día |
| 50 | 0.99287 | 0.89375 | 7.30 kWh/m² día | 2090.00 Wh/día |
| 51 | 0.99287 | 0.93075 | 7.60 kWh/m² día | 2166.85 Wh/día |
| 52 | 0.99287 | 0.57125 | 4.67 kWh/m² día | 1387.58 Wh/día |
| 53 | 0.99287 | 0.82575 | 6.75 kWh/m² día | 1946.75 Wh/día |
| 54 | 0.99287 | 0.91425 | 7.47 kWh/m² día | 2132.67 Wh/día |
| 113383.07 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Julio) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45.38 ° | 0.08357 |
| 2 | 46.00 ° | 0.08611 |
| 3 | 46.73 ° | 0.08908 |
| 4 | 47.18 ° | 0.09093 |
| 5 | 47.02 ° | 0.09027 |
| 6 | 47.10 ° | 0.09063 |
| 7 | 42.12 ° | 0.07019 |
| 8 | 44.45 ° | 0.07975 |
| 9 | 45.83 ° | 0.08542 |
| 10 | 46.19 ° | 0.08688 |
| 11 | 41.48 ° | 0.06757 |
| 12 | 43.11 ° | 0.07427 |
| 13 | 45.03 ° | 0.08212 |
| 14 | 45.91 ° | 0.08572 |
| 15 | 46.46 ° | 0.08798 |
| 16 | 44.02 ° | 0.07798 |
| 17 | 44.72 ° | 0.08085 |
| 18 | 45.85 ° | 0.08550 |
| 19 | 46.34 ° | 0.08751 |
| 20 | 46.59 ° | 0.08850 |
| 21 | 45.96 ° | 0.08592 |
| 22 | 46.21 ° | 0.08696 |
| 23 | 46.64 ° | 0.08873 |
| 24 | 46.90 ° | 0.08980 |
| 25 | 46.95 ° | 0.08999 |
| 26 | 47.22 ° | 0.09109 |
| 27 | 47.16 ° | 0.09085 |
| 28 | 47.10 ° | 0.09060 |
| 29 | 46.64 ° | 0.08873 |
| 30 | 46.88 ° | 0.08969 |
| 31 | 47.06 ° | 0.09043 |
| 32 | 47.11 ° | 0.09065 |
| 33 | 47.35 ° | 0.09162 |
| 34 | 47.12 ° | 0.09071 |
| 35 | 46.71 ° | 0.08900 |
| 36 | 42.87 ° | 0.07327 |
| 37 | 45.32 ° | 0.08330 |
| 38 | 46.37 ° | 0.08762 |
| 39 | 43.71 ° | 0.07672 |
| 40 | 45.94 ° | 0.08586 |
| 41 | 46.57 ° | 0.08842 |
| 42 | 47.06 ° | 0.09043 |
| 43 | 47.19 ° | 0.09098 |
| 44 | 46.91 ° | 0.08983 |
| 45 | 39.59 ° | 0.05981 |
| 46 | 44.15 ° | 0.07851 |
| 47 | 45.93 ° | 0.08581 |
| 48 | 34.57 ° | 0.03923 |
| 49 | 42.41 ° | 0.07137 |
| 50 | 45.14 ° | 0.08256 |
| 51 | 46.13 ° | 0.08663 |
| 52 | 36.47 ° | 0.04703 |
| 53 | 43.31 ° | 0.07506 |
| 54 | 45.69 ° | 0.08481 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- AGOSTO

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (106511.14 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (7.00 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.72100) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Agosto) (0.07573) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.99287 | 0.90300 | 6.86 kWh/m² día | 1981.32 Wh/día |
| 2 | 0.99287 | 0.92600 | 7.04 kWh/m² día | 2026.61 Wh/día |
| 3 | 0.99287 | 0.95300 | 7.24 kWh/m² día | 2079.45 Wh/día |
| 4 | 0.99287 | 0.96975 | 7.37 kWh/m² día | 2112.05 Wh/día |
| 5 | 0.99287 | 0.96375 | 7.32 kWh/m² día | 2100.39 Wh/día |
| 6 | 0.99287 | 0.96700 | 7.35 kWh/m² día | 2106.71 Wh/día |
| 7 | 0.99287 | 0.78150 | 5.94 kWh/m² día | 1737.80 Wh/día |
| 8 | 0.99287 | 0.86825 | 6.60 kWh/m² día | 1912.40 Wh/día |
| 9 | 0.99287 | 0.91975 | 6.99 kWh/m² día | 2014.33 Wh/día |
| 10 | 0.99287 | 0.93300 | 7.09 kWh/m² día | 2040.34 Wh/día |
| 11 | 0.99287 | 0.75775 | 5.76 kWh/m² día | 1689.36 Wh/día |
| 12 | 0.99287 | 0.81850 | 6.22 kWh/m² día | 1812.72 Wh/día |
| 13 | 0.99287 | 0.88975 | 6.76 kWh/m² día | 1955.11 Wh/día |
| 14 | 0.99287 | 0.92250 | 7.01 kWh/m² día | 2019.73 Wh/día |
| 15 | 0.99287 | 0.94300 | 7.17 kWh/m² día | 2059.92 Wh/día |
| 16 | 0.99287 | 0.85225 | 6.48 kWh/m² día | 1880.47 Wh/día |
| 17 | 0.99287 | 0.87825 | 6.67 kWh/m² día | 1932.29 Wh/día |
| 18 | 0.99287 | 0.92050 | 6.99 kWh/m² día | 2015.80 Wh/día |
| 19 | 0.99287 | 0.93875 | 7.13 kWh/m² día | 2051.60 Wh/día |
| 20 | 0.99287 | 0.94775 | 7.20 kWh/m² día | 2069.20 Wh/día |
| 21 | 0.99287 | 0.92425 | 7.02 kWh/m² día | 2023.17 Wh/día |
| 22 | 0.99287 | 0.93375 | 7.10 kWh/m² día | 2041.81 Wh/día |
| 23 | 0.99287 | 0.94975 | 7.22 kWh/m² día | 2073.11 Wh/día |
| 24 | 0.99287 | 0.95950 | 7.29 kWh/m² día | 2092.12 Wh/día |
| 25 | 0.99287 | 0.96125 | 7.30 kWh/m² día | 2095.52 Wh/día |
| 26 | 0.99287 | 0.97125 | 7.38 kWh/m² día | 2114.96 Wh/día |
| 27 | 0.99287 | 0.96900 | 7.36 kWh/m² día | 2110.59 Wh/día |
| 28 | 0.99287 | 0.96675 | 7.35 kWh/m² día | 2106.22 Wh/día |
| 29 | 0.99287 | 0.94975 | 7.22 kWh/m² día | 2073.11 Wh/día |
| 30 | 0.99287 | 0.95850 | 7.28 kWh/m² día | 2090.17 Wh/día |
| 31 | 0.99287 | 0.96525 | 7.33 kWh/m² día | 2103.30 Wh/día |
| 32 | 0.99287 | 0.96725 | 7.35 kWh/m² día | 2107.19 Wh/día |
| 33 | 0.99287 | 0.97600 | 7.42 kWh/m² día | 2124.18 Wh/día |
| 34 | 0.99287 | 0.96775 | 7.35 kWh/m² día | 2108.16 Wh/día |
| 35 | 0.99287 | 0.95225 | 7.24 kWh/m² día | 2077.98 Wh/día |
| 36 | 0.99287 | 0.80950 | 6.15 kWh/m² día | 1794.56 Wh/día |
| 37 | 0.99287 | 0.90050 | 6.84 kWh/m² día | 1976.38 Wh/día |
| 38 | 0.99287 | 0.93975 | 7.14 kWh/m² día | 2053.56 Wh/día |
| 39 | 0.99287 | 0.84075 | 6.39 kWh/m² día | 1857.45 Wh/día |
| 40 | 0.99287 | 0.92375 | 7.02 kWh/m² día | 2022.19 Wh/día |
| 41 | 0.99287 | 0.94700 | 7.20 kWh/m² día | 2067.74 Wh/día |
| 42 | 0.99287 | 0.96525 | 7.33 kWh/m² día | 2103.30 Wh/día |
| 43 | 0.99287 | 0.97025 | 7.37 kWh/m² día | 2113.02 Wh/día |
| 44 | 0.99287 | 0.95975 | 7.29 kWh/m² día | 2092.60 Wh/día |
| 45 | 0.99287 | 0.68725 | 5.22 kWh/m² día | 1543.96 Wh/día |
| 46 | 0.99287 | 0.85700 | 6.51 kWh/m² día | 1889.97 Wh/día |
| 47 | 0.99287 | 0.92325 | 7.02 kWh/m² día | 2021.21 Wh/día |
| 48 | 0.99287 | 0.50050 | 3.80 kWh/m² día | 1147.12 Wh/día |
| 49 | 0.99287 | 0.79225 | 6.02 kWh/m² día | 1759.64 Wh/día |
| 50 | 0.99287 | 0.89375 | 6.79 kWh/m² día | 1963.03 Wh/día |
| 51 | 0.99287 | 0.93075 | 7.07 kWh/m² día | 2035.93 Wh/día |
| 52 | 0.99287 | 0.57125 | 4.34 kWh/m² día | 1299.46 Wh/día |
| 53 | 0.99287 | 0.82575 | 6.27 kWh/m² día | 1827.32 Wh/día |
| 54 | 0.99287 | 0.91425 | 6.95 kWh/m² día | 2003.50 Wh/día |
| 106511.14 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Agosto) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43.19 ° | 0.07458 |
| 2 | 43.77 ° | 0.07694 |
| 3 | 44.44 ° | 0.07971 |
| 4 | 44.86 ° | 0.08142 |
| 5 | 44.71 ° | 0.08081 |
| 6 | 44.79 ° | 0.08114 |
| 7 | 40.15 ° | 0.06213 |
| 8 | 42.32 ° | 0.07102 |
| 9 | 43.61 ° | 0.07630 |
| 10 | 43.94 ° | 0.07766 |
| 11 | 39.56 ° | 0.05970 |
| 12 | 41.08 ° | 0.06592 |
| 13 | 42.86 ° | 0.07322 |
| 14 | 43.68 ° | 0.07658 |
| 15 | 44.19 ° | 0.07868 |
| 16 | 41.92 ° | 0.06938 |
| 17 | 42.57 ° | 0.07204 |
| 18 | 43.63 ° | 0.07637 |
| 19 | 44.08 ° | 0.07824 |
| 20 | 44.31 ° | 0.07917 |
| 21 | 43.72 ° | 0.07676 |
| 22 | 43.96 ° | 0.07773 |
| 23 | 44.36 ° | 0.07937 |
| 24 | 44.60 ° | 0.08037 |
| 25 | 44.65 ° | 0.08055 |
| 26 | 44.90 ° | 0.08158 |
| 27 | 44.84 ° | 0.08135 |
| 28 | 44.78 ° | 0.08111 |
| 29 | 44.36 ° | 0.07937 |
| 30 | 44.58 ° | 0.08027 |
| 31 | 44.75 ° | 0.08096 |
| 32 | 44.80 ° | 0.08117 |
| 33 | 45.02 ° | 0.08206 |
| 34 | 44.81 ° | 0.08122 |
| 35 | 44.42 ° | 0.07963 |
| 36 | 40.85 ° | 0.06500 |
| 37 | 43.13 ° | 0.07433 |
| 38 | 44.11 ° | 0.07835 |
| 39 | 41.63 ° | 0.06820 |
| 40 | 43.71 ° | 0.07671 |
| 41 | 44.29 ° | 0.07909 |
| 42 | 44.75 ° | 0.08096 |
| 43 | 44.87 ° | 0.08147 |
| 44 | 44.61 ° | 0.08040 |
| 45 | 37.80 ° | 0.05247 |
| 46 | 42.04 ° | 0.06987 |
| 47 | 43.70 ° | 0.07666 |
| 48 | 33.13 ° | 0.03333 |
| 49 | 40.42 ° | 0.06323 |
| 50 | 42.96 ° | 0.07363 |
| 51 | 43.88 ° | 0.07743 |
| 52 | 34.90 ° | 0.04058 |
| 53 | 41.26 ° | 0.06666 |
| 54 | 43.47 ° | 0.07573 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- SEPTIEMBRE:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (94522.02 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (5.47 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.74193) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Septiembre) (0.04891) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.99287 | 0.90300 | 5.92 kWh/m² día | 1758.09 Wh/día |
| 2 | 0.99287 | 0.92600 | 6.07 kWh/m² día | 1799.02 Wh/día |
| 3 | 0.99287 | 0.95300 | 6.25 kWh/m² día | 1846.82 Wh/día |
| 4 | 0.99287 | 0.96975 | 6.36 kWh/m² día | 1876.35 Wh/día |
| 5 | 0.99287 | 0.96375 | 6.32 kWh/m² día | 1865.78 Wh/día |
| 6 | 0.99287 | 0.96700 | 6.34 kWh/m² día | 1871.51 Wh/día |
| 7 | 0.99287 | 0.78150 | 5.12 kWh/m² día | 1538.70 Wh/día |
| 8 | 0.99287 | 0.86825 | 5.69 kWh/m² día | 1695.89 Wh/día |
| 9 | 0.99287 | 0.91975 | 6.03 kWh/m² día | 1787.92 Wh/día |
| 10 | 0.99287 | 0.93300 | 6.11 kWh/m² día | 1811.44 Wh/día |
| 11 | 0.99287 | 0.75775 | 4.97 kWh/m² día | 1495.19 Wh/día |
| 12 | 0.99287 | 0.81850 | 5.36 kWh/m² día | 1606.07 Wh/día |
| 13 | 0.99287 | 0.88975 | 5.83 kWh/m² día | 1734.42 Wh/día |
| 14 | 0.99287 | 0.92250 | 6.05 kWh/m² día | 1792.80 Wh/día |
| 15 | 0.99287 | 0.94300 | 6.18 kWh/m² día | 1829.15 Wh/día |
| 16 | 0.99287 | 0.85225 | 5.59 kWh/m² día | 1667.10 Wh/día |
| 17 | 0.99287 | 0.87825 | 5.76 kWh/m² día | 1713.83 Wh/día |
| 18 | 0.99287 | 0.92050 | 6.03 kWh/m² día | 1789.25 Wh/día |
| 19 | 0.99287 | 0.93875 | 6.15 kWh/m² día | 1821.63 Wh/día |
| 20 | 0.99287 | 0.94775 | 6.21 kWh/m² día | 1837.55 Wh/día |
| 21 | 0.99287 | 0.92425 | 6.06 kWh/m² día | 1795.91 Wh/día |
| 22 | 0.99287 | 0.93375 | 6.12 kWh/m² día | 1812.77 Wh/día |
| 23 | 0.99287 | 0.94975 | 6.22 kWh/m² día | 1841.08 Wh/día |
| 24 | 0.99287 | 0.95950 | 6.29 kWh/m² día | 1858.29 Wh/día |
| 25 | 0.99287 | 0.96125 | 6.30 kWh/m² día | 1861.38 Wh/día |
| 26 | 0.99287 | 0.97125 | 6.37 kWh/m² día | 1878.99 Wh/día |
| 27 | 0.99287 | 0.96900 | 6.35 kWh/m² día | 1875.03 Wh/día |
| 28 | 0.99287 | 0.96675 | 6.34 kWh/m² día | 1871.07 Wh/día |
| 29 | 0.99287 | 0.94975 | 6.22 kWh/m² día | 1841.08 Wh/día |
| 30 | 0.99287 | 0.95850 | 6.28 kWh/m² día | 1856.53 Wh/día |
| 31 | 0.99287 | 0.96525 | 6.33 kWh/m² día | 1868.43 Wh/día |
| 32 | 0.99287 | 0.96725 | 6.34 kWh/m² día | 1871.95 Wh/día |
| 33 | 0.99287 | 0.97600 | 6.40 kWh/m² día | 1887.34 Wh/día |
| 34 | 0.99287 | 0.96775 | 6.34 kWh/m² día | 1872.83 Wh/día |
| 35 | 0.99287 | 0.95225 | 6.24 kWh/m² día | 1845.50 Wh/día |
| 36 | 0.99287 | 0.80950 | 5.31 kWh/m² día | 1589.73 Wh/día |
| 37 | 0.99287 | 0.90050 | 5.90 kWh/m² día | 1753.63 Wh/día |
| 38 | 0.99287 | 0.93975 | 6.16 kWh/m² día | 1823.40 Wh/día |
| 39 | 0.99287 | 0.84075 | 5.51 kWh/m² día | 1646.35 Wh/día |
| 40 | 0.99287 | 0.92375 | 6.05 kWh/m² día | 1795.02 Wh/día |
| 41 | 0.99287 | 0.94700 | 6.21 kWh/m² día | 1836.22 Wh/día |
| 42 | 0.99287 | 0.96525 | 6.33 kWh/m² día | 1868.43 Wh/día |
| 43 | 0.99287 | 0.97025 | 6.36 kWh/m² día | 1877.23 Wh/día |
| 44 | 0.99287 | 0.95975 | 6.29 kWh/m² día | 1858.73 Wh/día |
| 45 | 0.99287 | 0.68725 | 4.50 kWh/m² día | 1364.84 Wh/día |
| 46 | 0.99287 | 0.85700 | 5.62 kWh/m² día | 1675.65 Wh/día |
| 47 | 0.99287 | 0.92325 | 6.05 kWh/m² día | 1794.14 Wh/día |
| 48 | 0.99287 | 0.50050 | 3.28 kWh/m² día | 1010.86 Wh/día |
| 49 | 0.99287 | 0.79225 | 5.19 kWh/m² día | 1558.32 Wh/día |
| 50 | 0.99287 | 0.89375 | 5.86 kWh/m² día | 1741.57 Wh/día |
| 51 | 0.99287 | 0.93075 | 6.10 kWh/m² día | 1807.45 Wh/día |
| 52 | 0.99287 | 0.57125 | 3.74 kWh/m² día | 1146.44 Wh/día |
| 53 | 0.99287 | 0.82575 | 5.41 kWh/m² día | 1619.22 Wh/día |
| 54 | 0.99287 | 0.91425 | 5.99 kWh/m² día | 1778.13 Wh/día |
| 94522.02 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (20.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.99287 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Septiembre) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 36.69 ° | 0.04792 |
| 2 | 37.18 ° | 0.04995 |
| 3 | 37.76 ° | 0.05233 |
| 4 | 38.13 ° | 0.05382 |
| 5 | 38.00 ° | 0.05328 |
| 6 | 38.07 ° | 0.05357 |
| 7 | 34.07 ° | 0.03718 |
| 8 | 35.94 ° | 0.04484 |
| 9 | 37.05 ° | 0.04940 |
| 10 | 37.33 ° | 0.05057 |
| 11 | 33.56 ° | 0.03508 |
| 12 | 34.87 ° | 0.04045 |
| 13 | 36.40 ° | 0.04674 |
| 14 | 37.11 ° | 0.04964 |
| 15 | 37.55 ° | 0.05145 |
| 16 | 35.59 ° | 0.04343 |
| 17 | 36.15 ° | 0.04573 |
| 18 | 37.06 ° | 0.04946 |
| 19 | 37.46 ° | 0.05108 |
| 20 | 37.65 ° | 0.05187 |
| 21 | 37.14 ° | 0.04979 |
| 22 | 37.35 ° | 0.05063 |
| 23 | 37.69 ° | 0.05205 |
| 24 | 37.90 ° | 0.05291 |
| 25 | 37.94 ° | 0.05306 |
| 26 | 38.16 ° | 0.05395 |
| 27 | 38.11 ° | 0.05375 |
| 28 | 38.06 ° | 0.05355 |
| 29 | 37.69 ° | 0.05205 |
| 30 | 37.88 ° | 0.05282 |
| 31 | 38.03 ° | 0.05342 |
| 32 | 38.07 ° | 0.05359 |
| 33 | 38.26 ° | 0.05437 |
| 34 | 38.08 ° | 0.05364 |
| 35 | 37.75 ° | 0.05227 |
| 36 | 34.67 ° | 0.03965 |
| 37 | 36.63 ° | 0.04769 |
| 38 | 37.48 ° | 0.05116 |
| 39 | 35.34 ° | 0.04241 |
| 40 | 37.13 ° | 0.04975 |
| 41 | 37.64 ° | 0.05180 |
| 42 | 38.03 ° | 0.05342 |
| 43 | 38.14 ° | 0.05386 |
| 44 | 37.91 ° | 0.05293 |
| 45 | 32.04 ° | 0.02885 |
| 46 | 35.70 ° | 0.04385 |
| 47 | 37.12 ° | 0.04971 |
| 48 | 28.01 ° | 0.01234 |
| 49 | 34.30 ° | 0.03813 |
| 50 | 36.49 ° | 0.04710 |
| 51 | 37.28 ° | 0.05037 |
| 52 | 29.53 ° | 0.01859 |
| 53 | 35.02 ° | 0.04109 |
| 54 | 36.93 ° | 0.04891 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- OCTUBRE:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (67049.82 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (3.56 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.76886) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Octubre) (0.01439) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.94038 | 0.90300 | 4.05 kWh/m² día | 1246.99 Wh/día |
| 2 | 0.94038 | 0.92600 | 4.15 kWh/m² día | 1276.46 Wh/día |
| 3 | 0.94038 | 0.95300 | 4.28 kWh/m² día | 1310.92 Wh/día |
| 4 | 0.94038 | 0.96975 | 4.35 kWh/m² día | 1332.22 Wh/día |
| 5 | 0.94038 | 0.96375 | 4.32 kWh/m² día | 1324.60 Wh/día |
| 6 | 0.94038 | 0.96700 | 4.34 kWh/m² día | 1328.73 Wh/día |
| 7 | 0.94038 | 0.78150 | 3.51 kWh/m² día | 1089.39 Wh/día |
| 8 | 0.94038 | 0.86825 | 3.90 kWh/m² día | 1202.24 Wh/día |
| 9 | 0.94038 | 0.91975 | 4.13 kWh/m² día | 1268.46 Wh/día |
| 10 | 0.94038 | 0.93300 | 4.19 kWh/m² día | 1285.41 Wh/día |
| 11 | 0.94038 | 0.75775 | 3.40 kWh/m² día | 1058.21 Wh/día |
| 12 | 0.94038 | 0.81850 | 3.67 kWh/m² día | 1137.72 Wh/día |
| 13 | 0.94038 | 0.88975 | 3.99 kWh/m² día | 1229.95 Wh/día |
| 14 | 0.94038 | 0.92250 | 4.14 kWh/m² día | 1271.99 Wh/día |
| 15 | 0.94038 | 0.94300 | 4.23 kWh/m² día | 1298.18 Wh/día |
| 16 | 0.94038 | 0.85225 | 3.82 kWh/m² día | 1181.54 Wh/día |
| 17 | 0.94038 | 0.87825 | 3.94 kWh/m² día | 1215.14 Wh/día |
| 18 | 0.94038 | 0.92050 | 4.13 kWh/m² día | 1269.43 Wh/día |
| 19 | 0.94038 | 0.93875 | 4.21 kWh/m² día | 1292.75 Wh/día |
| 20 | 0.94038 | 0.94775 | 4.25 kWh/m² día | 1304.23 Wh/día |
| 21 | 0.94038 | 0.92425 | 4.15 kWh/m² día | 1274.22 Wh/día |
| 22 | 0.94038 | 0.93375 | 4.19 kWh/m² día | 1286.37 Wh/día |
| 23 | 0.94038 | 0.94975 | 4.26 kWh/m² día | 1306.78 Wh/día |
| 24 | 0.94038 | 0.95950 | 4.30 kWh/m² día | 1319.19 Wh/día |
| 25 | 0.94038 | 0.96125 | 4.31 kWh/m² día | 1321.42 Wh/día |
| 26 | 0.94038 | 0.97125 | 4.36 kWh/m² día | 1334.12 Wh/día |
| 27 | 0.94038 | 0.96900 | 4.35 kWh/m² día | 1331.27 Wh/día |
| 28 | 0.94038 | 0.96675 | 4.34 kWh/m² día | 1328.41 Wh/día |
| 29 | 0.94038 | 0.94975 | 4.26 kWh/m² día | 1306.78 Wh/día |
| 30 | 0.94038 | 0.95850 | 4.30 kWh/m² día | 1317.92 Wh/día |
| 31 | 0.94038 | 0.96525 | 4.33 kWh/m² día | 1326.50 Wh/día |
| 32 | 0.94038 | 0.96725 | 4.34 kWh/m² día | 1329.04 Wh/día |
| 33 | 0.94038 | 0.97600 | 4.38 kWh/m² día | 1340.15 Wh/día |
| 34 | 0.94038 | 0.96775 | 4.34 kWh/m² día | 1329.68 Wh/día |
| 35 | 0.94038 | 0.95225 | 4.27 kWh/m² día | 1309.97 Wh/día |
| 36 | 0.94038 | 0.80950 | 3.63 kWh/m² día | 1125.99 Wh/día |
| 37 | 0.94038 | 0.90050 | 4.04 kWh/m² día | 1243.78 Wh/día |
| 38 | 0.94038 | 0.93975 | 4.22 kWh/m² día | 1294.03 Wh/día |
| 39 | 0.94038 | 0.84075 | 3.77 kWh/m² día | 1166.64 Wh/día |
| 40 | 0.94038 | 0.92375 | 4.14 kWh/m² día | 1273.59 Wh/día |
| 41 | 0.94038 | 0.94700 | 4.25 kWh/m² día | 1303.28 Wh/día |
| 42 | 0.94038 | 0.96525 | 4.33 kWh/m² día | 1326.50 Wh/día |
| 43 | 0.94038 | 0.97025 | 4.35 kWh/m² día | 1332.85 Wh/día |
| 44 | 0.94038 | 0.95975 | 4.31 kWh/m² día | 1319.51 Wh/día |
| 45 | 0.94038 | 0.68725 | 3.08 kWh/m² día | 964.96 Wh/día |
| 46 | 0.94038 | 0.85700 | 3.84 kWh/m² día | 1187.69 Wh/día |
| 47 | 0.94038 | 0.92325 | 4.14 kWh/m² día | 1272.95 Wh/día |
| 48 | 0.94038 | 0.50050 | 2.25 kWh/m² día | 712.77 Wh/día |
| 49 | 0.94038 | 0.79225 | 3.55 kWh/m² día | 1103.46 Wh/día |
| 50 | 0.94038 | 0.89375 | 4.01 kWh/m² día | 1235.10 Wh/día |
| 51 | 0.94038 | 0.93075 | 4.18 kWh/m² día | 1282.54 Wh/día |
| 52 | 0.94038 | 0.57125 | 2.56 kWh/m² día | 809.19 Wh/día |
| 53 | 0.94038 | 0.82575 | 3.70 kWh/m² día | 1147.15 Wh/día |
| 54 | 0.94038 | 0.91425 | 4.10 kWh/m² día | 1261.42 Wh/día |
| 67049.82 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Octubre) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 28.30 ° | 0.01353 |
| 2 | 28.73 ° | 0.01529 |
| 3 | 29.23 ° | 0.01736 |
| 4 | 29.55 ° | 0.01864 |
| 5 | 29.44 ° | 0.01819 |
| 6 | 29.50 ° | 0.01843 |
| 7 | 26.03 ° | 0.00422 |
| 8 | 27.65 ° | 0.01087 |
| 9 | 28.61 ° | 0.01481 |
| 10 | 28.86 ° | 0.01583 |
| 11 | 25.58 ° | 0.00240 |
| 12 | 26.72 ° | 0.00705 |
| 13 | 28.05 ° | 0.01251 |
| 14 | 28.66 ° | 0.01502 |
| 15 | 29.05 ° | 0.01659 |
| 16 | 27.35 ° | 0.00964 |
| 17 | 27.84 ° | 0.01163 |
| 18 | 28.63 ° | 0.01487 |
| 19 | 28.97 ° | 0.01627 |
| 20 | 29.14 ° | 0.01696 |
| 21 | 28.70 ° | 0.01516 |
| 22 | 28.87 ° | 0.01589 |
| 23 | 29.17 ° | 0.01711 |
| 24 | 29.36 ° | 0.01786 |
| 25 | 29.39 ° | 0.01799 |
| 26 | 29.58 ° | 0.01876 |
| 27 | 29.53 ° | 0.01859 |
| 28 | 29.49 ° | 0.01841 |
| 29 | 29.17 ° | 0.01711 |
| 30 | 29.34 ° | 0.01778 |
| 31 | 29.46 ° | 0.01830 |
| 32 | 29.50 ° | 0.01845 |
| 33 | 29.66 ° | 0.01912 |
| 34 | 29.51 ° | 0.01849 |
| 35 | 29.22 ° | 0.01730 |
| 36 | 26.55 ° | 0.00636 |
| 37 | 28.25 ° | 0.01334 |
| 38 | 28.99 ° | 0.01635 |
| 39 | 27.14 ° | 0.00876 |
| 40 | 28.69 ° | 0.01512 |
| 41 | 29.12 ° | 0.01690 |
| 42 | 29.46 ° | 0.01830 |
| 43 | 29.56 ° | 0.01868 |
| 44 | 29.36 ° | 0.01788 |
| 45 | 24.27 ° | -0.00301 |
| 46 | 27.44 ° | 0.01000 |
| 47 | 28.68 ° | 0.01508 |
| 48 | 20.78 ° | -0.01732 |
| 49 | 26.23 ° | 0.00504 |
| 50 | 28.13 ° | 0.01282 |
| 51 | 28.82 ° | 0.01566 |
| 52 | 22.10 ° | -0.01190 |
| 53 | 26.86 ° | 0.00761 |
| 54 | 28.51 ° | 0.01439 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- NOVIEMBRE:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (50631.94 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (2.43 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.80083) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Noviembre) (-0.02660) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.94038 | 0.90300 | 2.94 kWh/m² día | 941.50 Wh/día |
| 2 | 0.94038 | 0.92600 | 3.01 kWh/m² día | 964.28 Wh/día |
| 3 | 0.94038 | 0.95300 | 3.10 kWh/m² día | 990.95 Wh/día |
| 4 | 0.94038 | 0.96975 | 3.15 kWh/m² día | 1007.45 Wh/día |
| 5 | 0.94038 | 0.96375 | 3.13 kWh/m² día | 1001.54 Wh/día |
| 6 | 0.94038 | 0.96700 | 3.15 kWh/m² día | 1004.74 Wh/día |
| 7 | 0.94038 | 0.78150 | 2.54 kWh/m² día | 820.18 Wh/día |
| 8 | 0.94038 | 0.86825 | 2.82 kWh/m² día | 906.97 Wh/día |
| 9 | 0.94038 | 0.91975 | 2.99 kWh/m² día | 958.10 Wh/día |
| 10 | 0.94038 | 0.93300 | 3.03 kWh/m² día | 971.20 Wh/día |
| 11 | 0.94038 | 0.75775 | 2.46 kWh/m² día | 796.27 Wh/día |
| 12 | 0.94038 | 0.81850 | 2.66 kWh/m² día | 857.30 Wh/día |
| 13 | 0.94038 | 0.88975 | 2.89 kWh/m² día | 928.35 Wh/día |
| 14 | 0.94038 | 0.92250 | 3.00 kWh/m² día | 960.82 Wh/día |
| 15 | 0.94038 | 0.94300 | 3.07 kWh/m² día | 981.08 Wh/día |
| 16 | 0.94038 | 0.85225 | 2.77 kWh/m² día | 891.03 Wh/día |
| 17 | 0.94038 | 0.87825 | 2.86 kWh/m² día | 916.92 Wh/día |
| 18 | 0.94038 | 0.92050 | 2.99 kWh/m² día | 958.84 Wh/día |
| 19 | 0.94038 | 0.93875 | 3.05 kWh/m² día | 976.88 Wh/día |
| 20 | 0.94038 | 0.94775 | 3.08 kWh/m² día | 985.77 Wh/día |
| 21 | 0.94038 | 0.92425 | 3.01 kWh/m² día | 962.55 Wh/día |
| 22 | 0.94038 | 0.93375 | 3.04 kWh/m² día | 971.94 Wh/día |
| 23 | 0.94038 | 0.94975 | 3.09 kWh/m² día | 987.74 Wh/día |
| 24 | 0.94038 | 0.95950 | 3.12 kWh/m² día | 997.35 Wh/día |
| 25 | 0.94038 | 0.96125 | 3.13 kWh/m² día | 999.08 Wh/día |
| 26 | 0.94038 | 0.97125 | 3.16 kWh/m² día | 1008.92 Wh/día |
| 27 | 0.94038 | 0.96900 | 3.15 kWh/m² día | 1006.71 Wh/día |
| 28 | 0.94038 | 0.96675 | 3.14 kWh/m² día | 1004.49 Wh/día |
| 29 | 0.94038 | 0.94975 | 3.09 kWh/m² día | 987.74 Wh/día |
| 30 | 0.94038 | 0.95850 | 3.12 kWh/m² día | 996.37 Wh/día |
| 31 | 0.94038 | 0.96525 | 3.14 kWh/m² día | 1003.02 Wh/día |
| 32 | 0.94038 | 0.96725 | 3.15 kWh/m² día | 1004.99 Wh/día |
| 33 | 0.94038 | 0.97600 | 3.17 kWh/m² día | 1013.60 Wh/día |
| 34 | 0.94038 | 0.96775 | 3.15 kWh/m² día | 1005.48 Wh/día |
| 35 | 0.94038 | 0.95225 | 3.10 kWh/m² día | 990.21 Wh/día |
| 36 | 0.94038 | 0.80950 | 2.63 kWh/m² día | 848.28 Wh/día |
| 37 | 0.94038 | 0.90050 | 2.93 kWh/m² día | 939.02 Wh/día |
| 38 | 0.94038 | 0.93975 | 3.06 kWh/m² día | 977.87 Wh/día |
| 39 | 0.94038 | 0.84075 | 2.73 kWh/m² día | 879.55 Wh/día |
| 40 | 0.94038 | 0.92375 | 3.00 kWh/m² día | 962.06 Wh/día |
| 41 | 0.94038 | 0.94700 | 3.08 kWh/m² día | 985.03 Wh/día |
| 42 | 0.94038 | 0.96525 | 3.14 kWh/m² día | 1003.02 Wh/día |
| 43 | 0.94038 | 0.97025 | 3.16 kWh/m² día | 1007.94 Wh/día |
| 44 | 0.94038 | 0.95975 | 3.12 kWh/m² día | 997.60 Wh/día |
| 45 | 0.94038 | 0.68725 | 2.24 kWh/m² día | 724.92 Wh/día |
| 46 | 0.94038 | 0.85700 | 2.79 kWh/m² día | 895.76 Wh/día |
| 47 | 0.94038 | 0.92325 | 3.00 kWh/m² día | 961.56 Wh/día |
| 48 | 0.94038 | 0.50050 | 1.63 kWh/m² día | 533.20 Wh/día |
| 49 | 0.94038 | 0.79225 | 2.58 kWh/m² día | 830.98 Wh/día |
| 50 | 0.94038 | 0.89375 | 2.91 kWh/m² día | 932.32 Wh/día |
| 51 | 0.94038 | 0.93075 | 3.03 kWh/m² día | 968.98 Wh/día |
| 52 | 0.94038 | 0.57125 | 1.86 kWh/m² día | 606.30 Wh/día |
| 53 | 0.94038 | 0.82575 | 2.69 kWh/m² día | 864.56 Wh/día |
| 54 | 0.94038 | 0.91425 | 2.97 kWh/m² día | 952.65 Wh/día |
| 50631.94 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Noviembre) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 18.36 ° | -0.02723 |
| 2 | 18.67 ° | -0.02595 |
| 3 | 19.04 ° | -0.02445 |
| 4 | 19.26 ° | -0.02352 |
| 5 | 19.18 ° | -0.02385 |
| 6 | 19.23 ° | -0.02367 |
| 7 | 16.71 ° | -0.03398 |
| 8 | 17.89 ° | -0.02916 |
| 9 | 18.59 ° | -0.02630 |
| 10 | 18.77 ° | -0.02556 |
| 11 | 16.39 ° | -0.03530 |
| 12 | 17.21 ° | -0.03192 |
| 13 | 18.18 ° | -0.02796 |
| 14 | 18.62 ° | -0.02614 |
| 15 | 18.90 ° | -0.02501 |
| 16 | 17.67 ° | -0.03005 |
| 17 | 18.02 ° | -0.02860 |
| 18 | 18.60 ° | -0.02626 |
| 19 | 18.84 ° | -0.02524 |
| 20 | 18.97 ° | -0.02474 |
| 21 | 18.65 ° | -0.02605 |
| 22 | 18.78 ° | -0.02552 |
| 23 | 18.99 ° | -0.02463 |
| 24 | 19.12 ° | -0.02409 |
| 25 | 19.15 ° | -0.02399 |
| 26 | 19.28 ° | -0.02344 |
| 27 | 19.25 ° | -0.02356 |
| 28 | 19.22 ° | -0.02369 |
| 29 | 18.99 ° | -0.02463 |
| 30 | 19.11 ° | -0.02414 |
| 31 | 19.20 ° | -0.02377 |
| 32 | 19.23 ° | -0.02366 |
| 33 | 19.35 ° | -0.02317 |
| 34 | 19.24 ° | -0.02363 |
| 35 | 19.03 ° | -0.02449 |
| 36 | 17.09 ° | -0.03242 |
| 37 | 18.33 ° | -0.02737 |
| 38 | 18.86 ° | -0.02519 |
| 39 | 17.52 ° | -0.03069 |
| 40 | 18.64 ° | -0.02608 |
| 41 | 18.96 ° | -0.02478 |
| 42 | 19.20 ° | -0.02377 |
| 43 | 19.27 ° | -0.02349 |
| 44 | 19.13 ° | -0.02407 |
| 45 | 15.43 ° | -0.03922 |
| 46 | 17.74 ° | -0.02978 |
| 47 | 18.63 ° | -0.02610 |
| 48 | 12.90 ° | -0.04960 |
| 49 | 16.86 ° | -0.03338 |
| 50 | 18.23 ° | -0.02774 |
| 51 | 18.74 ° | -0.02569 |
| 52 | 13.86 ° | -0.04566 |
| 53 | 17.31 ° | -0.03152 |
| 54 | 18.51 ° | -0.02660 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |

- DICIEMBRE:

1.1. Potencia del generador

1.1.1. Energía generada por el panel

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| EP |  | Energía producida (39332.64 Wh/día) |
| --- | --- | --- |
| Pmp |  | Potencia nominal (21600.00 W) |
| GCEM |  | Irradiación sobre los paneles en CEM (1 kWh/m²) |
| Gdm(0) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano horizontal (1.87 kWh/m² día) |
| Gdm(a,b) |  | Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del panel, en el que se han descontado las pérdidas por sombras (ver tabla) |
| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas (ver tabla) |
| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |
| K |  | Factor dependiente de la inclinación óptima de los paneles |
| Latitud 40°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.01; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.11; 1.08; 1.05; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.14; 1.17; 1.16. 15°; 1.20; 1.16; 1.12; 1.07; 1.03; 1.02; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.25; 1.24. 20°; 1.25; 1.20; 1.14; 1.08; 1.03; 1.02; 1.03; 1.09; 1.17; 1.26; 1.32; 1.30. 25°; 1.30; 1.23; 1.16; 1.08; 1.02; 1.00; 1.02; 1.09; 1.19; 1.30; 1.38; 1.36. 30°; 1.34; 1.26; 1.17; 1.07; 1.01; 0.98; 1.01; 1.09; 1.20; 1.34; 1.43; 1.41. 35°; 1.37; 1.28; 1.17; 1.06; 0.98; 0.95; 0.98; 1.07; 1.21; 1.37; 1.47; 1.45. 40°; 1.39; 1.29; 1.16; 1.04; 0.95; 0.92; 0.95; 1.05; 1.21; 1.39; 1.50; 1.48. 45°; 1.40; 1.29; 1.15; 1.01; 0.91; 0.88; 0.92; 1.03; 1.20; 1.39; 1.52; 1.50. 50°; 1.41; 1.28; 1.13; 0.98; 0.87; 0.83; 0.87; 0.99; 1.18; 1.39; 1.54; 1.52. 55°; 1.40; 1.27; 1.10; 0.94; 0.82; 0.78; 0.82; 0.95; 1.15; 1.38; 1.54; 1.52. 60°; 1.39; 1.24; 1.07; 0.89; 0.77; 0.72; 0.77; 0.90; 1.12; 1.36; 1.53; 1.51. 65°; 1.37; 1.21; 1.03; 0.84; 0.71; 0.66; 0.71; 0.85; 1.07; 1.34; 1.51; 1.50. 70°; 1.34; 1.17; 0.98; 0.78; 0.64; 0.59; 0.64; 0.79; 1.02; 1.30; 1.49; 1.47. 75°; 1.30; 1.13; 0.92; 0.72; 0.57; 0.52; 0.57; 0.73; 0.97; 1.25; 1.45; 1.44. 80°; 1.25; 1.08; 0.86; 0.65; 0.50; 0.45; 0.50; 0.66; 0.90; 1.20; 1.41; 1.40. 85°; 1.20; 1.02; 0.80; 0.58; 0.43; 0.37; 0.42; 0.58; 0.84; 1.14; 1.35; 1.35. 90°; 1.14; 0.95; 0.73; 0.50; 0.35; 0.29; 0.34; 0.50; 0.76; 1.07; 1.29; 1.29. |
| Latitud 41°. Inclinación; Enero; Febrero; Marzo; Abril; Mayo; Junio; Julio; Agosto; Septiembre; Octubre; Noviembre; Diciembre. 0°; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00; 1.00. 5°; 1.07; 1.06; 1.05; 1.03; 1.02; 1.02; 1.02; 1.03; 1.05; 1.08; 1.09; 1.09. 10°; 1.14; 1.12; 1.09; 1.06; 1.03; 1.02; 1.03; 1.06; 1.10; 1.15; 1.18; 1.17. 15°; 1.21; 1.17; 1.12; 1.07; 1.04; 1.03; 1.04; 1.08; 1.14; 1.21; 1.26; 1.24. 20°; 1.26; 1.21; 1.15; 1.08; 1.04; 1.02; 1.04; 1.09; 1.17; 1.27; 1.33; 1.31. 25°; 1.31; 1.24; 1.17; 1.09; 1.03; 1.01; 1.03; 1.10; 1.20; 1.32; 1.39; 1.37. 30°; 1.35; 1.27; 1.18; 1.08; 1.01; 0.99; 1.02; 1.09; 1.21; 1.35; 1.44; 1.42. 35°; 1.38; 1.29; 1.18; 1.07; 0.99; 0.96; 0.99; 1.08; 1.22; 1.38; 1.49; 1.47. 40°; 1.40; 1.30; 1.18; 1.05; 0.96; 0.93; 0.96; 1.06; 1.22; 1.40; 1.52; 1.50. 45°; 1.42; 1.30; 1.16; 1.03; 0.93; 0.89; 0.93; 1.04; 1.21; 1.41; 1.55; 1.52. 50°; 1.42; 1.30; 1.14; 0.99; 0.88; 0.84; 0.88; 1.01; 1.19; 1.41; 1.56; 1.54. 55°; 1.42; 1.28; 1.12; 0.95; 0.83; 0.79; 0.84; 0.97; 1.17; 1.41; 1.57; 1.54. 60°; 1.41; 1.26; 1.08; 0.91; 0.78; 0.73; 0.78; 0.92; 1.14; 1.39; 1.56; 1.54. 65°; 1.39; 1.23; 1.04; 0.85; 0.72; 0.67; 0.72; 0.87; 1.09; 1.36; 1.54; 1.53. 70°; 1.36; 1.19; 0.99; 0.80; 0.66; 0.61; 0.66; 0.81; 1.04; 1.32; 1.52; 1.50. 75°; 1.32; 1.15; 0.94; 0.73; 0.59; 0.54; 0.59; 0.74; 0.99; 1.28; 1.48; 1.47. 80°; 1.28; 1.10; 0.88; 0.67; 0.52; 0.46; 0.52; 0.67; 0.93; 1.23; 1.44; 1.43. 85°; 1.23; 1.04; 0.82; 0.60; 0.44; 0.39; 0.44; 0.60; 0.86; 1.16; 1.38; 1.38. 90°; 1.17; 0.98; 0.74; 0.52; 0.36; 0.31; 0.36; 0.52; 0.78; 1.09; 1.32; 1.32. |
| PR |  | Rendimiento energético (0.81999) |
| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| Ldis |  | Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos (0.02) |
| Linv |  | Pérdidas de potencia en el inversor (0.10) |
| Lpol |  | Pérdidas de potencia debidas al polvo y la suciedad sobre los módulos fotovoltaicos (0.03) |
| Lref |  | Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología equivalente (CTE), el término es cero. (0.03) |
| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Diciembre) (-0.05116) |
| Lusu |  | Otras pérdidas de potencia (0.00) |

| Energía generada por la instalación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | FI | FS | Gdm(a,b) | EP |
| 1 | 0.94038 | 0.90300 | 2.23 kWh/m² día | 731.32 Wh/día |
| 2 | 0.94038 | 0.92600 | 2.29 kWh/m² día | 749.26 Wh/día |
| 3 | 0.94038 | 0.95300 | 2.35 kWh/m² día | 770.27 Wh/día |
| 4 | 0.94038 | 0.96975 | 2.39 kWh/m² día | 783.28 Wh/día |
| 5 | 0.94038 | 0.96375 | 2.38 kWh/m² día | 778.62 Wh/día |
| 6 | 0.94038 | 0.96700 | 2.39 kWh/m² día | 781.15 Wh/día |
| 7 | 0.94038 | 0.78150 | 1.93 kWh/m² día | 636.01 Wh/día |
| 8 | 0.94038 | 0.86825 | 2.14 kWh/m² día | 704.16 Wh/día |
| 9 | 0.94038 | 0.91975 | 2.27 kWh/m² día | 744.39 Wh/día |
| 10 | 0.94038 | 0.93300 | 2.30 kWh/m² día | 754.71 Wh/día |
| 11 | 0.94038 | 0.75775 | 1.87 kWh/m² día | 617.26 Wh/día |
| 12 | 0.94038 | 0.81850 | 2.02 kWh/m² día | 665.13 Wh/día |
| 13 | 0.94038 | 0.88975 | 2.20 kWh/m² día | 720.98 Wh/día |
| 14 | 0.94038 | 0.92250 | 2.28 kWh/m² día | 746.53 Wh/día |
| 15 | 0.94038 | 0.94300 | 2.33 kWh/m² día | 762.49 Wh/día |
| 16 | 0.94038 | 0.85225 | 2.10 kWh/m² día | 691.63 Wh/día |
| 17 | 0.94038 | 0.87825 | 2.17 kWh/m² día | 711.98 Wh/día |
| 18 | 0.94038 | 0.92050 | 2.27 kWh/m² día | 744.97 Wh/día |
| 19 | 0.94038 | 0.93875 | 2.32 kWh/m² día | 759.19 Wh/día |
| 20 | 0.94038 | 0.94775 | 2.34 kWh/m² día | 766.19 Wh/día |
| 21 | 0.94038 | 0.92425 | 2.28 kWh/m² día | 747.90 Wh/día |
| 22 | 0.94038 | 0.93375 | 2.30 kWh/m² día | 755.29 Wh/día |
| 23 | 0.94038 | 0.94975 | 2.34 kWh/m² día | 767.74 Wh/día |
| 24 | 0.94038 | 0.95950 | 2.37 kWh/m² día | 775.32 Wh/día |
| 25 | 0.94038 | 0.96125 | 2.37 kWh/m² día | 776.68 Wh/día |
| 26 | 0.94038 | 0.97125 | 2.40 kWh/m² día | 784.45 Wh/día |
| 27 | 0.94038 | 0.96900 | 2.39 kWh/m² día | 782.70 Wh/día |
| 28 | 0.94038 | 0.96675 | 2.39 kWh/m² día | 780.95 Wh/día |
| 29 | 0.94038 | 0.94975 | 2.34 kWh/m² día | 767.74 Wh/día |
| 30 | 0.94038 | 0.95850 | 2.37 kWh/m² día | 774.54 Wh/día |
| 31 | 0.94038 | 0.96525 | 2.38 kWh/m² día | 779.79 Wh/día |
| 32 | 0.94038 | 0.96725 | 2.39 kWh/m² día | 781.34 Wh/día |
| 33 | 0.94038 | 0.97600 | 2.41 kWh/m² día | 788.13 Wh/día |
| 34 | 0.94038 | 0.96775 | 2.39 kWh/m² día | 781.73 Wh/día |
| 35 | 0.94038 | 0.95225 | 2.35 kWh/m² día | 769.69 Wh/día |
| 36 | 0.94038 | 0.80950 | 2.00 kWh/m² día | 658.06 Wh/día |
| 37 | 0.94038 | 0.90050 | 2.22 kWh/m² día | 729.37 Wh/día |
| 38 | 0.94038 | 0.93975 | 2.32 kWh/m² día | 759.97 Wh/día |
| 39 | 0.94038 | 0.84075 | 2.08 kWh/m² día | 682.61 Wh/día |
| 40 | 0.94038 | 0.92375 | 2.28 kWh/m² día | 747.51 Wh/día |
| 41 | 0.94038 | 0.94700 | 2.34 kWh/m² día | 765.61 Wh/día |
| 42 | 0.94038 | 0.96525 | 2.38 kWh/m² día | 779.79 Wh/día |
| 43 | 0.94038 | 0.97025 | 2.39 kWh/m² día | 783.67 Wh/día |
| 44 | 0.94038 | 0.95975 | 2.37 kWh/m² día | 775.52 Wh/día |
| 45 | 0.94038 | 0.68725 | 1.70 kWh/m² día | 561.41 Wh/día |
| 46 | 0.94038 | 0.85700 | 2.12 kWh/m² día | 695.35 Wh/día |
| 47 | 0.94038 | 0.92325 | 2.28 kWh/m² día | 747.12 Wh/día |
| 48 | 0.94038 | 0.50050 | 1.24 kWh/m² día | 411.89 Wh/día |
| 49 | 0.94038 | 0.79225 | 1.96 kWh/m² día | 644.48 Wh/día |
| 50 | 0.94038 | 0.89375 | 2.21 kWh/m² día | 724.10 Wh/día |
| 51 | 0.94038 | 0.93075 | 2.30 kWh/m² día | 752.96 Wh/día |
| 52 | 0.94038 | 0.57125 | 1.41 kWh/m² día | 468.80 Wh/día |
| 53 | 0.94038 | 0.82575 | 2.04 kWh/m² día | 670.83 Wh/día |
| 54 | 0.94038 | 0.91425 | 2.26 kWh/m² día | 740.10 Wh/día |
| 39332.64 Wh/día |  |  |  |  |

1.1.1.1. Pérdidas por orientación e inclinación

- b £ 15°:

- 15° < b < 90°:

| FI |  | Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |
| --- | --- | --- |
| a |  | Orientación de los paneles respecto al Sur (ver tabla) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal (ver tabla) |
| bopt |  | Inclinación óptima de los paneles respecto a su posición horizontal (50.64 °) |
| Periodo de diseño; bopt. Invierno; f +10.00. Verano; f -20.00. f = Latitud del emplazamiento, en grados. |

| Factor de irradiación para la orientación e inclinación elegidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | a | b | FI |
| 1 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 2 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 3 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 4 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 5 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 6 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 7 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 8 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 9 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 10 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 11 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 12 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 13 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 14 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 15 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 16 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 17 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 18 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 19 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 20 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 21 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 22 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 23 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 24 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 25 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 26 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 27 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 28 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 29 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 30 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 31 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 32 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 33 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 34 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 35 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 36 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 37 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 38 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 39 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 40 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 41 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 42 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 43 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 44 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 45 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 46 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 47 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 48 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 49 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 50 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 51 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 52 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 53 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |
| 54 | 0.00 ° | 28.35 ° | 0.94038 |

1.1.1.2. Pérdidas por sombras

| FS |  | Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles (1 - Lsom) (ver tabla) |
| --- | --- | --- |

| Factor de sombra para el emplazamiento de los paneles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Módulo fotovoltaico | Lsom | FS |
| 1 | 0.09700 | 0.90300 |
| 2 | 0.07400 | 0.92600 |
| 3 | 0.04700 | 0.95300 |
| 4 | 0.03025 | 0.96975 |
| 5 | 0.03625 | 0.96375 |
| 6 | 0.03300 | 0.96700 |
| 7 | 0.21850 | 0.78150 |
| 8 | 0.13175 | 0.86825 |
| 9 | 0.08025 | 0.91975 |
| 10 | 0.06700 | 0.93300 |
| 11 | 0.24225 | 0.75775 |
| 12 | 0.18150 | 0.81850 |
| 13 | 0.11025 | 0.88975 |
| 14 | 0.07750 | 0.92250 |
| 15 | 0.05700 | 0.94300 |
| 16 | 0.14775 | 0.85225 |
| 17 | 0.12175 | 0.87825 |
| 18 | 0.07950 | 0.92050 |
| 19 | 0.06125 | 0.93875 |
| 20 | 0.05225 | 0.94775 |
| 21 | 0.07575 | 0.92425 |
| 22 | 0.06625 | 0.93375 |
| 23 | 0.05025 | 0.94975 |
| 24 | 0.04050 | 0.95950 |
| 25 | 0.03875 | 0.96125 |
| 26 | 0.02875 | 0.97125 |
| 27 | 0.03100 | 0.96900 |
| 28 | 0.03325 | 0.96675 |
| 29 | 0.05025 | 0.94975 |
| 30 | 0.04150 | 0.95850 |
| 31 | 0.03475 | 0.96525 |
| 32 | 0.03275 | 0.96725 |
| 33 | 0.02400 | 0.97600 |
| 34 | 0.03225 | 0.96775 |
| 35 | 0.04775 | 0.95225 |
| 36 | 0.19050 | 0.80950 |
| 37 | 0.09950 | 0.90050 |
| 38 | 0.06025 | 0.93975 |
| 39 | 0.15925 | 0.84075 |
| 40 | 0.07625 | 0.92375 |
| 41 | 0.05300 | 0.94700 |
| 42 | 0.03475 | 0.96525 |
| 43 | 0.02975 | 0.97025 |
| 44 | 0.04025 | 0.95975 |
| 45 | 0.31275 | 0.68725 |
| 46 | 0.14300 | 0.85700 |
| 47 | 0.07675 | 0.92325 |
| 48 | 0.49950 | 0.50050 |
| 49 | 0.20775 | 0.79225 |
| 50 | 0.10625 | 0.89375 |
| 51 | 0.06925 | 0.93075 |
| 52 | 0.42875 | 0.57125 |
| 53 | 0.17425 | 0.82575 |
| 54 | 0.08575 | 0.91425 |

1.1.1.3. Valores máximos permitidos para las pérdidas por orientación, inclinación y sombras

La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla siguiente:

|  | Orientación e inclinación (OI) | Sombras (S) | Total (OI + S) |
| --- | --- | --- | --- |
| Plano inclinado | 10% | 10% | 20% |
| Superposición | 20% | 15% | 35% |
| Integración arquitectónica | 40% | 20% | 60% |

1.1.1.4. Pérdidas por temperatura

| Ltem |  | Pérdidas medias por temperatura (Diciembre) |
| --- | --- | --- |
| g |  | Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/°C. |
| Tc |  | Temperatura de las células solares, en °C. |
| Tamb |  | Temperatura ambiente a la sombra, en °C. |
| TONC |  | Temperatura de operación nominal del módulo. (45.00 °) |
| G |  | Irradiación solar, W/m² |

| Módulo fotovoltaico | Tc | Ltem |
| --- | --- | --- |
| 1 | 12.41 ° | -0.05163 |
| 2 | 12.64 ° | -0.05067 |
| 3 | 12.92 ° | -0.04953 |
| 4 | 13.09 ° | -0.04882 |
| 5 | 13.03 ° | -0.04907 |
| 6 | 13.06 ° | -0.04894 |
| 7 | 11.16 ° | -0.05676 |
| 8 | 12.05 ° | -0.05310 |
| 9 | 12.58 ° | -0.05093 |
| 10 | 12.71 ° | -0.05037 |
| 11 | 10.91 ° | -0.05776 |
| 12 | 11.54 ° | -0.05520 |
| 13 | 12.27 ° | -0.05219 |
| 14 | 12.61 ° | -0.05081 |
| 15 | 12.82 ° | -0.04995 |
| 16 | 11.88 ° | -0.05377 |
| 17 | 12.15 ° | -0.05268 |
| 18 | 12.59 ° | -0.05090 |
| 19 | 12.77 ° | -0.05013 |
| 20 | 12.87 ° | -0.04975 |
| 21 | 12.62 ° | -0.05074 |
| 22 | 12.72 ° | -0.05034 |
| 23 | 12.89 ° | -0.04966 |
| 24 | 12.99 ° | -0.04925 |
| 25 | 13.01 ° | -0.04918 |
| 26 | 13.11 ° | -0.04876 |
| 27 | 13.08 ° | -0.04885 |
| 28 | 13.06 ° | -0.04895 |
| 29 | 12.89 ° | -0.04966 |
| 30 | 12.98 ° | -0.04929 |
| 31 | 13.05 ° | -0.04901 |
| 32 | 13.07 ° | -0.04893 |
| 33 | 13.16 ° | -0.04856 |
| 34 | 13.07 ° | -0.04890 |
| 35 | 12.91 ° | -0.04956 |
| 36 | 11.44 ° | -0.05558 |
| 37 | 12.38 ° | -0.05174 |
| 38 | 12.78 ° | -0.05009 |
| 39 | 11.77 ° | -0.05426 |
| 40 | 12.62 ° | -0.05076 |
| 41 | 12.86 ° | -0.04978 |
| 42 | 13.05 ° | -0.04901 |
| 43 | 13.10 ° | -0.04880 |
| 44 | 12.99 ° | -0.04924 |
| 45 | 10.19 ° | -0.06073 |
| 46 | 11.93 ° | -0.05357 |
| 47 | 12.61 ° | -0.05078 |
| 48 | 8.27 ° | -0.06861 |
| 49 | 11.27 ° | -0.05630 |
| 50 | 12.31 ° | -0.05202 |
| 51 | 12.69 ° | -0.05046 |
| 52 | 8.99 ° | -0.06562 |
| 53 | 11.61 ° | -0.05489 |
| 54 | 12.52 ° | -0.05116 |

1.1.1.5. Pérdidas por efecto Joule en el cableado

| Lcab |  | Pérdidas de potencia en el cableado de corriente continua entre los paneles fotovoltaicos y la entrada del inversor, incluyendo las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo en caso de que se dispongan, etc. (0.06) |
| --- | --- | --- |

1.1.1.6. Pérdidas por polvo y suciedad

Dependen del emplazamiento de la instalación y de las condiciones meteorológicas. El valor anual estimado es:

Lpol = 0.03

1.1.1.7. Pérdidas por rendimiento del inversor

El inversor tiene un rendimiento del 90.00 %, por lo que las pérdidas por rendimiento serán:

Linv = 0.10

1.1.1.8. Pérdidas por disipación de parámetros entre módulos y por reflectancia angular espectral

Se estiman en:

Ldis = 0.02

Lref = 0.03

1.1.2. Conexionado entre los módulos

La instalación diseñada se compone de un panel.

1.2. Inversor

La potencia del inversor será como mínimo el 125.00 % de la potencia pico real del generador fotovoltaico.

Potencia mínima del inversor: 27000.00 W

|  | Potencia del inversor: 28500.00 W |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 1)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 2)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La tensión de entrada al inversor se encuentra dentro del rango de tensiones admisibles del equipo.

(MPPT 3)

|  | 10.00 V < 41.70 V < 50.00 V |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 1)

|  | 144.00 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 2)

|  | 220.80 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

La intensidad de entrada al inversor es inferior a la intensidad admisible del equipo. (MPPT 3)

|  | 153.60 A < 1000.00 A |  |
| --- | --- | --- |

1.3. Distancia mínima entre filas de módulos

Como norma general de diseño, cuando se realiza una instalación fotovoltaica sobre un plano horizontal, la distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos ( m) |
| --- | --- | --- |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h |  | Diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |
| k |  | Factor de incidencia de la latitud del emplazamiento () |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, dada la complejidad del análisis, el cálculo de la distancia entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de cálculo a fin de que se cumplan las condiciones requeridas:

La distancia entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo de altura 'h' que pueda proyectar sombras, debe garantizar al menos 4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente respetará la distancia mínima, considerando en este caso 'h' la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las bases de los módulos.

En cualquier caso, estas distancias han de ser como mínimo igual a:

| d |  | Distancia entre filas de módulos, medida sobre el plano inclinado ( m) |
| --- | --- | --- |
| L |  | Longitud del módulo ( m) |
| d1 |  | Distancia entre la proyección del módulo sobre el plano inclinado y la base del panel de la fila siguiente ( m) |
| d2 |  | Proyección del módulo sobre el plano inclinado ( m) |
| b |  | Inclinación de los paneles respecto a su posición horizontal ( °) |
| i |  | Inclinación del plano de instalación de los paneles ( °) |
| h0 |  | Altura solar ( °) |
| j |  | Latitud del emplazamiento ( °) |
| d |  | Declinación solar debida a la inclinación del eje terrestre ( °) |
| d' |  | Distancia entre la primera fila de módulos y un obstáculo de altura h ( m) |
| h' |  | Altura de un obstáculo que pueda producir sombras sobre los paneles ( m) |