1. ALUMBRADO INTERIOR

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta PB 8 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 20.5 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 71.8 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.33 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 377.14 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 588.62 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.90 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.41 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 64.07 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (377.14 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.29 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.18 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 27.36 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 2.97 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.29 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.18 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta PB 7 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 20.5 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 71.7 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.28 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 366.20 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 575.22 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.90 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.42 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 63.66 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (366.20 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.27 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.17 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 26.47 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.03 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.27 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.17 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta PB 6 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 20.5 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 71.9 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.29 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 365.22 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 574.59 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.90 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.41 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 63.56 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (365.22 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.27 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.16 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 26.64 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.03 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.27 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.16 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta PB 4 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 16.7 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 58.5 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.18 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 58 | 99 | 2 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 74.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 311.52 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 514.82 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 15.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.80 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 4.43 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 60.51 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (311.52 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 88) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.28 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.17 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 26.41 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.03 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.28 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.17 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 23) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 92) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Sala reuniones / biblioteca (Zona administrativa) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 30.0 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 104.8 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.59 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6 | RC132V G5 PSD W60L60 ELB3 OC 34S/830 NO o similar | 3400 | 20 | 96 | 6 x 28.5 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 171.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 394.20 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 559.92 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.00 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.71 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 70.40 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (394.20 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 148) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 3 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.25 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.05 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 27.21 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.12 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.25 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.05 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 34) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 136) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Sala de docencia (Zona administrativa) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 34.9 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 122.1 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.69 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 6 | RC132V G5 PSD W60L60 ELB3 OC 34S/830 NO o similar | 3400 | 20 | 96 | 6 x 28.5 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 171.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 392.36 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 554.98 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.80 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 4.90 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 70.70 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (392.36 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 157) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 2 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 2.09 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.92 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 17.00 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.12 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.09 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.92 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 47) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 188) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Zona de espera PB (Sala de espera) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 78.3 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 273.9 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.98 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10 | RC132V G5 PSD W60L60 ELB3 OC 34S/830 NO o similar | 3400 | 12 | 96 | 10 x 28.5 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 285.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 170.82 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 409.97 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 17.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.80 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 3.64 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 41.67 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (170.82 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 17.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 159) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 6 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 2 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.23 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.22 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 33.59 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.12 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.23 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.22 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 108) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 432) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Cuarto Limpieza PB (Cuarto de limpieza) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 2.4 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 8.3 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.43 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2 | Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W | 89 | 15 | 99 | 2 x 3.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 6.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 11.78 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 204.92 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 0.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.20 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 2.54 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 5.75 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (11.78 lux) |
| --- | --- |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 41) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 5.05 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 4.99 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 1.00 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.03 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (5.05 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (4.99 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 2) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 8) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Escalera PBaja (Escaleras) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 7.7 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 26.9 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.42 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 116 | 99 | 1 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 37.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 219.81 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 261.41 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 15.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.80 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 4.82 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 84.09 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (219.81 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 57) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 28.83 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 14.74 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 1.01 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.12 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (28.83 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (14.74 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 2) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 8) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Sala de lactancia PB (Sala de espera) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 10.0 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 35.0 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.90 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 116 | 99 | 1 x 37.0 |
| 4 | 6 | Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco cálido (3000K) | 129 | 5 | 50 | 6 x 4.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 61.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 361.95 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 444.01 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 0.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.30 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 6.09 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 81.52 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (361.95 lux) |
| --- | --- |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 56) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.96 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.95 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 2.56 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.03 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.96 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.95 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 13) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 52) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Aseo Pediat. PB (Aseo de planta) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 5.6 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 19.7 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.43 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | DN461B PSD-VLC-E P C LED11S/840 NO o similar | 1100 | 61 | 100 | 2 x 9.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 18.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 187.68 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 214.36 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 0.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.40 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 3.20 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 87.55 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (187.68 lux) |
| --- | --- |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 47) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 5.06 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 5.01 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 1.01 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.03 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (5.06 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (5.01 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 4) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 16) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Vest. Lactancia PB (Zona de circulación) | Planta: | Planta baja |  |  |
| Superficie: | 3.5 m² | Altura libre: | 3.50 m | Volumen: | 12.3 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.32 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | DN461B PSD-VLC-E P C LED11S/840 NO o similar | 1100 | 61 | 100 | 2 x 9.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 18.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 210.77 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 230.47 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 0.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 2.20 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.13 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 91.45 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (210.77 lux) |
| --- | --- |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 43) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.94 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.91 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 3.17 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 2.75 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.94 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.91 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 17) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 68) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta P1 4 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 20.5 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 82.1 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.09 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 350.10 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 508.44 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 15.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.00 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.41 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 68.86 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (350.10 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.16 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.07 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 18.97 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.16 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.07 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta P1 3 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 20.5 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 81.9 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.09 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 344.68 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 508.58 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 15.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.00 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.42 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 67.77 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (344.68 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.20 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.10 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 18.76 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.20 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.10 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta P1 2 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 20.5 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 82.1 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.09 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 343.98 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 508.11 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 15.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.00 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.41 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 67.70 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (343.98 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 113) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.18 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.08 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 18.12 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.18 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.08 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Consulta P1 1 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 20.3 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 81.3 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.09 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 365.71 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 520.27 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 15.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.00 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.46 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 70.29 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (365.71 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 100) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.21 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.11 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 18.49 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.21 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.11 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 25) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 100) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Matrona P1 (Sala de consulta médica) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 18.4 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 73.4 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.95 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 39 | 99 | 3 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 111.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 338.49 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 506.69 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 15.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.20 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 6.05 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 68.15 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (338.49 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 15.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 118) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.78 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.69 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 15.38 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.78 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.69 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 46) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 184) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Sala psicoprofilaxis obstétrica (Sala de tratamiento médico) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 56.1 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 224.6 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 1.83 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 9 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 13 | 99 | 9 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 333.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 442.36 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 612.07 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.90 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.93 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 72.27 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (442.36 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 209) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 2.03 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.83 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 12.57 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (2.03 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.83 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 20) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 80) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Zona de espera P1 (Sala de espera) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 110.8 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 443.3 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 1.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 2.33 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 16 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 14 | RC132V G5 PSD W60L60 ELB3 OC 34S/830 NO o similar | 3400 | 9 | 96 | 14 x 28.5 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 399.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 236.04 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 383.53 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 0.90 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 3.60 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 61.54 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (236.04 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 215) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 2 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.45 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.22 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 21.68 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.34 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.45 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.22 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 76) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 304) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Inodoro P1 (Aseo de planta) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 2.5 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 9.8 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.25 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | DN461B PSD-VLC-E P C LED11S/840 NO o similar | 1100 | 61 | 100 | 2 x 9.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 18.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 204.98 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 214.46 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 0.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 3.40 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 7.34 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 95.58 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (204.98 lux) |
| --- | --- |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 41) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 4.26 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 4.22 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 1.04 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (4.26 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (4.22 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 5) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 20) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Aseo Acc. P1 (Aseo de planta) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 6.2 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 24.8 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.41 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | DN461B PSD-VLC-E P C LED11S/840 NO o similar | 1100 | 41 | 100 | 3 x 9.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 27.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 229.55 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 253.70 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 0.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.70 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 4.36 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 90.48 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (229.55 lux) |
| --- | --- |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 47) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 4.12 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 4.08 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 1.07 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (4.12 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (4.08 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 6) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 24) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Vestuario P1 (Vestuarios) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 15.5 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 61.9 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.65 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 29 | 99 | 4 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 148.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 452.11 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 535.22 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 14.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.70 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 9.56 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 84.47 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (452.11 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 14.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 132) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.07 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.04 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 29.79 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.07 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.04 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 29) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 116) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Escalera P1 (Escaleras) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 14.5 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 57.8 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.58 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 58 | 99 | 2 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 74.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 226.40 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 289.85 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.70 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.12 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 78.11 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (226.40 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 111) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |
| 2 | 1 | Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 1.19 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 1.22 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 27.90 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.34 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (1.19 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (1.22 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 15) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 60) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Aseo Matrona P1 (Aseo de planta) | Planta: | Planta 1a |  |  |
| Superficie: | 2.4 m² | Altura libre: | 4.00 m | Volumen: | 9.8 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.26 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 2 | DN461B PSD-VLC-E P C LED11S/840 NO o similar | 1100 | 61 | 100 | 2 x 9.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 18.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 222.77 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 230.16 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 0.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 3.20 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 7.38 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 96.79 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (222.77 lux) |
| --- | --- |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 39) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 4.42 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 4.38 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 1.00 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 3.25 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (4.42 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (4.38 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 2) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 8) |

| RECINTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia: | Escalera Casetón (Escaleras) | Planta: | Cubierta |  |  |
| Superficie: | 14.8 m² | Altura libre: | 3.00 m | Volumen: | 44.3 m³ |

| Alumbrado normal |  |
| --- | --- |
| Altura del plano de trabajo: | 0.00 m |
| Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): | 0.85 m |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.20 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.50 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.70 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice del local (K): | 0.69 |
| Número mínimo de puntos de cálculo: | 4 |

Disposición de las luminarias

| Tipo | Cantidad | Descripción | Flujo luminoso total (lm) | Eficiencia (lm/W) | Rendimiento (%) | Potencia total (W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar | 4300 | 58 | 99 | 2 x 37.0 |
|  |  |  |  |  |  | Total = 74.0 W |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia mínima: | 268.15 lux |
| Iluminancia media horizontal mantenida: | 305.70 lux |
| Índice de deslumbramiento unificado (UGR): | 16.00 |
| Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): | 1.60 W/m² |
| Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: | 5.01 W/m² |
| Factor de uniformidad: | 87.72 % |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia mínima (268.15 lux) |
| --- | --- |
|  | Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 16.00) |
|  | Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 90) |

| Alumbrado de emergencia |  |
| --- | --- |
| Coeficiente de reflectancia en suelos: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en paredes: | 0.00 |
| Coeficiente de reflectancia en techos: | 0.00 |
| Factor de mantenimiento: | 0.80 |
| Índice de rendimiento cromático: | 70.00 |

Disposición de las luminarias

| Nº | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes |

| Valores de cálculo obtenidos |  |
| --- | --- |
| Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación: | 5.46 lux |
| Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación: | 5.32 lux |
| Relación iluminancia máxima/mínima (eje central vías evacuación): | 1.36 |
| Altura sobre el nivel del suelo: | 2.53 m |

Valores calculados de iluminancia

Posición de los valores pésimos calculados

|  | Iluminancia pésima en el eje central de las vías de evacuación (5.46 lux) |
| --- | --- |
|  | Iluminancia pésima en la banda central de las vías de evacuación (5.32 lux) |
|  | Punto de comprobación en el eje central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 7) |
|  | Punto de comprobación en la banda central de las vías de evacuación (Número de puntos de cálculo: 28) |

2. CURVAS FOTOMÉTRICAS

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal)

| Tipo 1 |  |
| --- | --- |
| RC132V W60L60 PSD OC LED43S/- NO o similar (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 45) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

| Tipo 2 |  |
| --- | --- |
| RC132V G5 PSD W60L60 ELB3 OC 34S/830 NO o similar (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 36) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

| Tipo 3 |  |
| --- | --- |
| DN461B PSD-VLC-E P C LED11S/840 NO o similar (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 11) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

| Tipo 4 |  |
| --- | --- |
| Luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 100x100x71 mm, para 1 led de 4 W, de color blanco cálido (3000K) (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 6) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

| Tipo 5 |  |
| --- | --- |
| Luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 2) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia)

| Tipo 1 |  |
| --- | --- |
| Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 40) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

| Tipo 2 |  |
| --- | --- |
| Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 196 lúmenes (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 22) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado Exterior)

| Tipo 1 |  |
| --- | --- |
| Luminaria circular, de 220 mm de diámetro, para 1 lámpara LED (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 9) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |

| Tipo 2 |  |
| --- | --- |
| Luminaria rectangular, de 436x120 mm, para 1 lámpara LED (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 2) |  |
| Curvas fotométricas |  |
| PLANO C0 - C180 | PLANO C90 - C270 |