PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA

AMPLIACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA

COLLADO VILLALBA PUEBLO

CALLE FUENTE DEL ÁLAMO 12, COLLADO VILLALBA, MADRID

MEMORIA

Marzo 2022

ÍNDICE GENERAL DEL PROYECTO

1.	Memoria descriptiva				5

1.1.	DATOS BÁSICOS										6

1.1.1.	OBJETO DEL PROYECTO	6

1.1.2.	AGENTES	6

1.2.	INFORMACIÓN PREVIA										6

1.2.1.	ANTECEDENTES	6

1.2.2.	SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO	6

1.2.3.	DATOS DEL SOLAR y DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE	7

1.2.4.	INFORMACIÓN del ESTADO ACUTAL.	8

1.2.5.	PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN	9

1.3.	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO								                   9

1.3.1.	DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y SOLUCIÓN ADOPTADA	9

1.3.2.	PROGRAMA DE NECESIDADES, SUPERFICIES	11

1.3.3.	USOS DEL EDIFICIO	14

1.3.4.	RELACIÓN CON EL ENTORNO	14

1.3.5.	CUMPLIMIENTO DEL CTE	14

1.3.6.	RELACION DE SUPERFICIES	16

1.3.7.	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO	18

1.3.8.	PRESTACIONES DEL EDIFICIO	18

1.3.9.	DESCRIPCIÓN ECONÓMICA, DATOS Y CALENDARIO DE OBRAS E INVERSIONES	19

1.3.10.	FIRMA DE LA MEMORIA	23

2.	Memoria constructiva									            24

2.1.	ACTUACIONES PREVIAS								                25

2.2.	SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO								                25

2.2.1.	SANEAMIENTO HORIZONTAL Y EVACUACIÓN DE AGUAS	25

2.2.2.	CIMENTACIONES Y CONTENCIONES	30

2.3.	SISTEMA ESTRUCTURAL									                31

2.4.	SISTEMA ENVOLVENTE									                31

2.4.1.	CERRAMIENTOS EXTERIORES	31

2.4.2.	CUBIERTAS	32

2.4.3.	CARPINTERÍA EXTERIOR	32

2.4.4.	VIDRIERÍA	33

2.4.5.	AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES	33

2.5.	SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN							                34

2.5.1.	DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA INTERIOR	34

2.5.2.	CARPINTERÍA INTERIOR	35

2.6.	SISTEMAS DE ACABADOS								                35

2.6.1.	SOLADOS Y ALICATADOS	35

2.6.2.	FALSOS TECHOS	35

2.6.3.	PINTURAS	36

2.6.4.	OTRAS CARACTERÍSTICAS	36

2.7.	SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES					                36

2.7.1.	INSTALACIÓN DE FONTANERÍA	36

2.7.2.	INSTALACIÓN EVACUACIÓN DE AGUAS	36

2.7.3.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	37

2.7.4.	CALCULO DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEL EDIFICIO.	37

2.7.5.	INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN	38

2.7.6.	INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR	38

2.7.7.	SEGURIDAD	38

2.7.8.	CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS	38

2.7.9.	COMUNICACIONES	38

2.7.10.	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	39

2.8.	ELEVACIÓN										                40

2.9.	ESPACIOS EXTERIORES									                40

2.10.	EQUIPAMIENTO									                40

3.	Memoria administrativa									            41

3.1.	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA								                42

3.2.	DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA							                42

3.3.	CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA							                42

3.4.	CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA							                42

3.5.	PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			                43

3.6.	PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCIÓN			                43

3.7.	RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA							                43

3.8.	FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS							                43

3.9.	ARTÍCULO 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS											                43

3.10.	NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO						                43

3.11.	CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA						                47

3.12.	ACTA DE REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO						                48

3.13.	CONFORMIDAD PROYECTO NORMATIVA URBANÍSTICA					                49

4.	Memoria justificativa cumplimiento de normativa (CTE)				            50

4.1.	DB-SE-SEGURIDAD ESTRUCTURAL							                51

4.2.	DB SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO						                77

4.2.1.	SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR	77

4.2.2.	SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR	79

4.2.3.	SI-3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES	79

4.2.4.	SI-4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO	84

4.2.5.	SI-5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS	85

4.2.6.	SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA	85

4.3.	DB SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD					                90

4.3.1.	SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS	90

4.3.2.	SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO	90

4.3.3.	SUA-3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS	90

4.3.4.	SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA	93

4.3.5.	SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN	94

4.3.6.	SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO	94

4.3.7.	SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO	95

4.3.8.	SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO	95

4.3.9.	SUA-9 ACCESIBILIDAD	97

4.4.	DB HS-SALUBRIDAD									                99

4.4.1.	HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD	99

4.4.2.	HS2 EVACUACIÓN DE RESIDUOS	105

4.4.3.	HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR	105

4.4.4.	HS4 SUMINISTRO DE AGUA Y HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS	105

4.4.5.	DB HS 6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN DEL RADÓN	115

4.5.	DB HR-PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO							                128

4.6.	DB-HE-AHORRO DE ENERGÍA								                137

4.6.1.	DB HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO -JUSTIFICACIÓN	138

4.6.2.	DB HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA. JUSTIFICACIÓN	149

4.6.3.	DB HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS	156

4.6.4.	DB HE3 RENDIMIENTO DE LAS DE ILUMINACIÓN	158

4.6.5.	DB HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA	163

4.6.6.	DB HE5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA	167

4.6.7.	DB HE6 DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS	168

4.7.	CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES				                169

4.7.1.	REGLAMENTO ELECTRÓNICO DE BAJA TENSIÓN	169

4.7.2.	REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS (RITE)	215

4.7.3.	LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	254

5.	Anejos memoria										            226

5.1.	LISTADO DE NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO				                227

5.1.1.	NORMAS DE CARÁCTER GENERAL	228

5.1.2.	ESTRUCTURAS	231

5.1.3.	INSTALACIONES	232

5.1.4.	CUBIERTAS	243

5.1.5.	PROTECCIÓN	243

5.1.6.	BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	250

5.1.7.	VARIOS	251

5.1.8.	ANEXO I. COMUNIDAD DE MADRID	254

5.1.9.	ANEXO 2: HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN	257

5.2.	CÁLCULO DE ESTRUCTURAS								              262

5.2.1.	CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE PROYECTO	262

5.2.1.	CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA PANELES FOTOVOLTAICOS	857

5.3.	CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA			              2388

5.4.	MEMORIA INSTALACIONES DE INCENDIO						              2399

5.5.	CALCULO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA						              2400

5.6.	MEMORIA Y CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA				              2555

5.7.	MEMORIA Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO				              2561

5.8.	MEMORIA Y CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD				              2599

5.9.	MEMORIA Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN				              2622

5.10.	ESTUDIO ACÚSTICO									              2719

5.11.	ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN		              2769

5.11.1.	OBJETO DEL ESTUDIO DE RESIDUOS	2769

5.11.2.	NORMATIVA DE APLICACIÓN	2769

5.11.3.	IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR	2769

5.11.4.	ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO	2771

5.11.5.	MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).	2772

5.11.6.	DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU"	2775

5.11.7.	PLANOS	2776

5.11.8.	PRESCRIPCIONES PARA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA.	2777

5.11.9.	VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN	2783

5.11.10.	FIRMA DEL DOCUMENTO	2784

2785

5.12.1.	PLAN DE CONTROL	2785

5.12.2.	FIRMA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	2807

5.13.	INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO			              2808

5.13.1.	INTRODUCCIÓN	2808

5.13.2.	DOCUMENTACIÓN BÁSICA	2809

5.13.3.	GUÍA DEL USO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO	2812

5.14.	NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA			              2840

5.15.	INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES						              2842

5.16.	INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN							              2860

# Memoria descriptiva

## DATOS BÁSICOS

### OBJETO DEL PROYECTO

El presente proyecto básico y de ejecución se redacta por encargo de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, con domicilio en la calle San Martin de Porres nº6, planta 3, 28035, Madrid, CIF Q2801817D, en base al contrato firmado con este organismo con número de expediente CM-A/SER-0000044282/2019 por el que adjudica la redacción del  “Proyecto Básico y de Ejecución de la ampliación de C.S. Collado Villalba Pueblo”. A la redacción del presente proyecto de ejecución se solicita licencia de obras.

### AGENTES

Promotor: Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, con domicilio en la calle San Martin de Porres nº6, planta 3, 28035, Madrid, CIF Q2801817D.

Los arquitectos autores del proyecto son Ignacio Marques Martínez colegiado nº 13.108, Israel Belloso Garrido colegiado nº 13.396, Javier Mochales Soto colegiado nº 14.117 y Carmen Hernandez Sánchez colegiado nº 15.493.

La redacción del estudio de seguridad y salud corresponde a los mismos arquitectos autores del proyecto Ignacio Marques Martínez colegiado nº 13.108, Israel Belloso Garrido colegiado nº 13.396, Javier Mochales Soto colegiado nº 14.117 y Carmen Hernandez Sánchez colegiado nº 15.493.

## INFORMACIÓN PREVIA

### ANTECEDENTES

Al tratarse de la ampliación de un edificio existente, se ha partido de la documentación existente del proyecto anterior del año 2000 (Proyecto Básico y de Ejecución de Consultorio Local en Collado Villalva, cuyo redactor fue Rafael del Peral Aguilar) tanto para la topografía y emplazamiento, como para la definición del estado actual, aunque se realizan también varias visitas previas a la redacción de proyecto para la verificación de los datos.

Se entrega inicialmente, con fecha de Septiembre del 2021, un proyecto básico para definición de la ampliación a la que hace referencia el contrato. Este proyecto, tras su revisión por parte de los servicios técnicos de la Consejería, es el que ha servido de base para la redacción del correspondiente proyecto de básico y de ejecución con el que se va a solicitar la licencia de obras. Se realiza proyecto básico y de ejecución, porque en este caso el básico no se ha utilizado para la solicitud de la licencia de obras.

El estudio geotécnico ha sido realizado por la empresa CGG (consultoría, geología, geotecnia) calle Fuentes Acevedo 103, 4º, 33006 Oviedo, Asturias, realizado por D. Luis Jesús Palmero Fernández, con fecha 4 de febrero de 2005.

El CTE será de aplicación, en los términos establecidos en la LOE y con las limitaciones que en el mismo se determinan, al tratarse de una edificación pública cuyo proyecto precisará disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible.

### SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

El solar donde se ubica el edificio existente está situado en la calle Fuente del Álamo 12, dispone de una superficie según catastro de 2.681 m2, y una edificación con una superficie construida de 716 m2.

La referencia catastral es 6000539VK1969N0001QB.

### DATOS DEL SOLAR y DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE

La parcela de referencia tiene forma trapezoidal, con un único lindero en contacto con la vía pública (calle Fuente del Álamo)desde el que se realiza el acceso principal al edificio existente. El resto de los linderos son con parcelas colindantes: al noreste con la Escuela Infantil Cuentacuentos y al sur con una parcela donde se ubican edificios residenciales. El lindero oeste da a una calle interior de la urbanización de viviendas unifamiliares Urb. Prados del Oeste.

La parcela tiene un desnivel de unos 2.50 metros aproximadamente entre la C/ Fuente del Álamo (+99.73) y la C/ Urb. Prados del Oeste (+97.23). Este desnivel se salva, accediendo al edificio existente por la planta 1ª, que a su vez se eleva 1.20 metros sobre el nivel de la calle para conseguir una altura necesaria en planta baja.

El edificio cuenta con todos los servicios necesarios para su correcto funcionamiento y el de la ampliación que se va a llevar a cabo.

### INFORMACIÓN del ESTADO ACUTAL.

Se han realizado diferentes visitas al edificio, con el objetivo de analizar en profundidad el estado, funcionamiento e instalaciones existentes, ya que el principal objetivo es realizar la ejecución de la obra sin cerrar el centro.

Según se puede observar en las fotografías, de las visitas realizadas al centro se desprende el buen estado del mismo en líneas generales. No se observan problemas en el estado de conservación del mismo.

Respecto a las instalaciones, se comprueba que existe una instalación de suelo radiante que no se utiliza en la actualidad.

El sistema utilizado para la climatización del edificio está basado es unas unidades exteriores colocadas en cubierta, a través de unidades interiores del tipo fancoil, que se han colocado recientemente (aunque no nos concretan la fecha de la instalación).

De las instalaciones de fontanería, electricidad y saneamiento, según los responsables del mantenimiento del centro no existe ningún problema de funcionamiento.

En cuanto al exterior de la parcela, el estado de conservación también es bueno, aunque si que se observa que las zonas de acceso y salida al aparcamiento, en gran parte se utilizan para aparcar, ya que la salida a la calle desde este nivel no se utiliza y está cerrada.

### PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DE APLICACIÓN

El planeamiento urbanístico vigente sobre el municipio es el Plan General de Ordenación Urbana, de 2001, aprobado definitivamente el 30 de agosto de 2001.

La parcela objeto del proyecto está situada sobre suelo urbano, y se le aplica la ordenanza 8 correspondiente a dotacional.

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

### DESCRIPCIÓN FUNCIONAL Y SOLUCIÓN ADOPTADA

El edificio existente sobre el que se realiza la ampliación, construido en el año 2000 consta de dos plantas.

La planta superior (planta 1ª) sobre elevada respecto al nivel de la calle 1.20 metros, recoge el siguiente programa:

- El vestíbulo general en el que se incluye la recepción para la atención e información del público y la sala de espera de esta planta.

- Administración

- Cinco despachos de consultas de unos 20 m2 . (2 de medicina general+ 2 de enfermería + 1 de pediatría)

- Una sala de tratamientos de unos 30 m2 de superficie.

- Aseos públicos (masculinos y femeninos)

- Escalera descendente, desde la que se accede a la planta baja.

En la planta baja cuenta con:

- Distribuidor en el que se incluye la sala de espera

- 1 sala de reuniones de unos 37 m2.

- 3 consultas

- Aseo público (accesible)

- Vestuarios de personal (masculinos y femeninos)

- 2 almacenes de uso general

- 1 cuarto de limpieza

- 2 Cuartos técnicos para la caldera y rack respectivamente.

- Garaje- aparcamiento con capacidad para tres vehículos.

Además dispone de 6 plazas de aparcamiento al aire libre.

Sobre la zona de edificio existente se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

*Planta de cubiertas:

1. acceso a cubierta desde plantas inferiores del edificio a través de nueva escalera cumpliendo con CTE DB SUA.

*Planta primera:

1.	adecuar el acceso según CTE DB SUA

2.	sala de tratamiento se transforma en sala de extracciones, curas y urgencias

3.	consulta 1 se transforma en intervenciones menores

*Planta baja:

4. aseos adecuación cumplimiento del CTE DB SUA

5. almacén se transforma en almacén de farmacia

6. sala de reuniones se transforma en sala de ecografías, consulta para el médico de familia/ enfermería y almacén de restos biosanitarios

En ambas plantas se procederá a pintar todos los paramentos verticales y horizontales y se lacarán las carpinterías interiores que tengan conexión directa con las zonas comunes/ zonas de espera. De esta manera se unificará estéticamente las zonas comunes de la zona existente con las de la ampliación del edificio.

*Intervención sobre zona exterior/ urbanización.

- solicitud de licencia para tala de árbol existente para la construcción de la ampliación.

- Redistribución de la zona de aparcamiento según PGOU Collado Villalba.

- Acondicionamiento de zona urbanizada inferior ajustándose a la ampliación del edificio.

- Recolocación en cubierta las máquinas de instalaciones del edificio existentes ubicadas actualmente en zona de urbanización.

- Trasplante de arbusto existente.

La ampliación que se realiza pretende completar y ampliar la cobertura sanitaria del centro, sobrepasado en la actualidad por el número de pacientes.

Se proyecta una ampliación de centro de atención primaria existente, siguiendo el programa de necesidades marcado por el programa de necesidades del Servicio Madrileño de Salud.

El programa de necesidades se distribuye

- Ampliación del número de consultas médicas (8 unidades más)

- Sala de lactancia con aseo pediátrico.

- Inserción de una sala de preparación al parto, incluida consulta para matrona y zona de vestuarios

- Sala de reuniones/biblioteca

- Sala de docencia

- Área de circulaciones, salas de espera, aseos

Finalmente, a través del nuevo núcleo de escaleras proyectado, se accederá a la cubierta, destinada a la ubicación de instalaciones. Todo el perímetro de la cubierta dispondrá de un peto de seguridad para un acceso seguro a la misma. A través de ella se podrá acceder a la cubierta existente y a la cubierta del nuevo torreón.

### PROGRAMA DE NECESIDADES, SUPERFICIES

La ampliación proyectada continua con el esquema del edificio existente. Un espacio de distribución central, en torno al cual se distribuyen los diferentes usos.

En la fachada noroeste se proyecta una escalera accesible que comunica ambas plantas y el acceso a cubierta.

La cubierta de la zona de ampliación se dispone a una cota que permite mantener el nivel de cornisa del edificio y dotar de peto de seguridad a la zona de instalaciones. Para ello el forjado de techo de la zona de ampliación de la planta primera, se dispone a una cota diferente del edificio actual.

ACTUACIONES

Sobre la zona de edificio existente

*Planta primera:

1.	adecuar el acceso según cte DB SUA ampliando los elementos de cerrajería necesarios para pasamanos, barandillas o nuevos armarios de acometida.

2.	sala de tratamiento i → extracciones + curas + urgencias

3.	consulta 1 → intervenciones menores

*Planta baja:

4. 	aseos → adecuación al cumplimiento del cte DB SUA

5.	almacén → almacén de farmacia

6.	sala de reuniones →

sala de ecografías

consulta médico de familia/ enfermería

almacén de restos biosanitarios

7. 	conexión al rack existente de la nueva instalación

*Zona exterior/ urbanización:

1. 	solicitud de licencia para tala de árbol existente para la construcción de la ampliación

2.	ampliación de zona de aparcamiento según PGOU Collado Villalba

3.	acondicionamiento de zona urbanizada ajustándose a la ampliación del edificio

4.	reubicar en cubierta de máquinas de instalaciones del edificio existente situadas actualmente en zona de urbanización.

5.	trasplante de vegetación existente.

6.	estación de recarga de vehículos eléctricos.

Sobre la zona de ampliación:

*Planta primera

1.	programa ampliación planta primera:

x2 consultas médico de familia

x2 consultas de enfermería

zona de espera

matrona + aseo matrona

sala psicoprofilaxis obstétrica + vestuario

2.	nueva escalera cumple con exigencias CTE DB SUA y CTE DB SI conecta con planta baja y cubierta.

*Planta baja

1.	programa ampliación planta baja:

sala de lactancia + aseo pediátrico

x2 consultas pediátricas

consulta enfermería pediátrica

consulta médico de familia/ enfermería

zona de espera

sala de reuniones/ biblioteca/ sala de docencia

almacén de limpieza

Se aporta cuadro para la justificación del programa de necesidades y superficies de proyecto:

### USOS DEL EDIFICIO

El uso proyectado es el de equipamiento sanitario, que coincide con el del edificio existente.

### RELACIÓN CON EL ENTORNO

El centro de atención primaria se encuentra situado en el núcleo urbano, en una parcela con acceso desde la calle Fuente del Álamo. La ampliación proyectada se realiza sobre la zona libre de la parcela.

El volumen del edificio es el resultante de la aplicación del programa de necesidades planteado por la propiedad, cumpliendo con las ordenanzas urbanísticas y los parámetros relativos a habitabilidad y funcionalidad.

Se mantiene el acceso existente al edificio. Se han analizado los niveles y pendientes, y cumplen con lo marcado por el CTE.

La zona de ampliación dispondrá de una acceso peatonal exterior a nivel de planta baja, comunicado con la zona de aparcamiento.

### CUMPLIMIENTO DEL CTE

#### REQUISITOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD

En el edificio se ha primado la reducción de recorridos de circulación no útiles, para lo cual se ha realizado una disposición generosa de núcleos de comunicación.

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto por la “Guía básica para la redacción de proyectos de centros de atención primaria” facilitada por el SERMAS.

El edificio de uso sanitario está dotado de todos los servicios básicos necesarios para su correcto funcionamiento.

#### REQUISITOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD

Para proyectar el sistema estructural se han tenido en cuenta los aspectos básicos de resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía y facilidades constructivas.

El espacio exterior que rodea el edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor resistencia. En cualquier caso no se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego pueda perjudicar la seguridad del edificio o de sus ocupantes.

#### REQUISITOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.

Se disponen de medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

El conjunto dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Todos los cubiertas disponen de los elementos para evacuar las aguas provenientes de las precipitaciones atmosféricas.

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

En cuanto al ahorro de energía el edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada para alcanzar el bienestar térmico para régimen de verano e invierno.

### RELACION DE SUPERFICIES

#### SUPERFICIES ÚTILES

EDIFICIO EXISTENTE:

AMPLIACIÓN:

#### SUPERFICIES CONSTRUIDAS

### DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO

A Sistema Estructural: viene definido en el anejo de memoria de estructura.

B Sistema envolvente: viene definido en la memoria constructiva.

C Sistema de compartimentación: viene definido en la memoria constructiva.

### PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Seguridad:

DB-SE: Seguridad Estructural

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

DB-SI: Seguridad en caso de incendio

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

DB-SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

Habitabilidad:

DB-HS. Salubridad

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

DB-HR. Protección frente al ruido

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

DB-HE. Ahorro de energía y aislamiento térmico

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.

Se debe disponer de estaciones de recarga de vehículos eléctricos por cada 40 plazas. De esta manera se ha incluido 1 punto de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento exterior.

Funcionalidad:

Utilización:

De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

Accesibilidad:

De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

Acceso a los servicios:

De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Limitaciones:

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

Prestaciones que superan las establecidas en el CTE:

Cumplimiento de normativa referente a Madrid Digital.

### DESCRIPCIÓN ECONÓMICA, DATOS Y CALENDARIO DE OBRAS E INVERSIONES

Para la realización del presupuesto se ha usado la Base de Precios de la Construcción Centro 2019 editada por el Gabinete Técnico del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Guadalajara. También los actualmente establecidos en el Generador de precios de la Construcción de CYPE Ingenieros y en algunos casos la base de precios Arquímedes.

#### JUSTIFICACION DEL PORCENTJE DE COSTES INDIRECTOS

COSTE DIRECTO DEL P.E.M.		_____________ €

P.E.M. Total (C.D. + C.I.)		_____________ €

COSTES INDIRECTOS (K)= COSTES PREVISTOS (K1) + COSTES IMPREVISTOS (K2) = K1 + K2

1.	COSTES PREVISTOS (K1) = COSTES VARIABLES + COSTES FIJOS

•	Personal: Jefe de Obra, Ayudante Jefe de Obra, Encargado, Administrativo, Jefe Instalaciones, Peón trasiegos obra, etc.

•	Instalaciones: Casetas de oficina, caseta de almacén, mobiliario de oficina, etc.

•	Proyectos, visados, legalizaciones, pruebas y puesta en servicio de equipos, maquinas e Instalaciones.

•	Maquinaria / acometidas provisionales / medios de transporte:

Preparación accesos y campamento de obra / acometidas provisionales de obra de electricidad, saneamiento, fontanería, telefonía e instalaciones en obra derivadas de ellas / Cimentación, tramo de empotramiento , montaje, alquiler , mantenimiento y desmontaje de Grúa torre / andamios / grúas móviles, camiones grúas, dumpers, minicargadoras-excavadoras, carretillas elevadoras, toros, manipuladoras telescópicas, tronzadoras, mesas de corte, bateas, plataformas de descarga, traspaletas, torretas de hormigonado, cubos de hormigonar, hondillas, pulpos, maquinillos, trompas de desescombro, ferretería, escaleras , herramientas manuales y eléctricas / automóviles adscritos a la obra / limpieza final de obra/ materiales fungibles e informáticos (ordenadores, papel, impresoras, etc.)/ vigilancia y seguridad /carteles de obra/etc.

2.	COSTES IMPREVISTOS (K2)

•	Obra terrestre (1% de los costes directos):

NOTAS ACLARATORIAS:

-	Los proyectos, legalizaciones, pruebas y puesta en servicio de equipos, maquinas e instalaciones siempre se considerarán incluidas en este porcentaje de costes indirectos o bien en el porcentaje de gastos generales de la contrata (13%). Nunca se valorarán en los correspondientes capítulos de instalaciones.

-	Si alguno de los estos costes indirectos ha sido valorado en otras partidas del presupuesto (ejem.: Seguridad y Salud), éstas no deberán aparecer en la justificación del cálculo del porcentaje de costes indirectos (porcentaje K) para evitar su duplicidad.

COSTES INDIRECTOS (3% COSTES DIRECTOS DEL P.E.M. = K1 + K2

#### PLAN DE OBRA VALORADO

#### PLANIFICACION DE OBRA

### FIRMA DE LA MEMORIA

En relación al encargo de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud, con domicilio en la calle San Martin de Porres nº6, planta 3, 28035, Madrid, en base al contrato firmado con este organismo con número de expediente CM-A/SER-0000044282/2019, se firma el presente documento como memoria del proyecto básico y de ejecución.

Madrid, marzo 2022.

LA PROPIEDAD

Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

LOS ARQUITECTOS

D. Ignacio Marqués Martínez

D. Israel Belloso Garrido

D. Javier Mochales Soto

Dña. Carmen Hernández Sánchez

# Memoria constructiva

## ACTUACIONES PREVIAS

Dentro de las actuaciones previas a realizar hay que distinguir entre las que se hacen sobre el edificio existente, y las que se realizan para la ampliación.

En el edificio existente es necesario reorganizar algunas salas según las indicaciones de la propiedad. Además, será necesario demoler una zona del forjado existente, para poder ejecutar la estructura de la ampliación, junto con la demolición del cerramiento y levantado de carpinterías de la zona de transición.

En la zona de la ampliación, las actuaciones serán las de desbroce de la parcela y movimiento de tierras necesario para ejecutar la cimentación.

Los árboles afectados por las obras de ampliación, serán talados o trasplantados, según indicaciones del organismo correspondiente, aunque esta actuación, con sus correspondientes licencias, se llevará a cabo en un procedimiento independiente con anterioridad al inicio de las obras.

## SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

### SANEAMIENTO HORIZONTAL Y EVACUACIÓN DE AGUAS

La ampliación del edificio se realiza en la parte trasera de la parcela, por donde se realiza la salida actual de saneamiento del centro de salud.

A esta salida existente se conectará por gravedad la evacuación de la zona ampliada.

#### SISTEMA ELEGIDO

En la edificación, el sistema elegido para saneamiento es una red horizontal separativa, para fecales y pluviales.

Según lo indicado en el artículo 2 de la Sección HS5, el diseño se ha tratado de realizar lo más sencillo posible, con distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos.

Se prevén elementos de registro para que toda la instalación sea accesible para mantenimiento y reparación y cierres hidráulicos para evitar el paso del aire contenido en la instalación.

La instalación no se utilizará para evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas pluviales y/o residuales.

La red pública de saneamiento es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales en todo el recorrido, unificándose en el último punto ya existente (pozo de arranque) antes de la salida a la vía pública (entroque)

La red vertical de pluviales y la red vertical de fecales van separadas. La red vertical de pluviales discurre por el interior, con bajantes de PVC y calderetas en cubiertas, según planos de proyecto. La red vertical de residuales discurre por el interior del edificio, disponiendo de ventilación primaria. Bajo el edificio, en la cámara bajo el forjado sanitario, se recoge horizontalmente ambas redes separadas, a través de arquetas y colectores bajo dicho forjado, según se indica en planos.

Por la urbanización, las dos redes horizontales discurren paralelas y enterradas, y desembocan en sendas arquetas de registro en el exterior del edificio, incorporándose posteriormente al pozo común existente y de este a la red municipal mediante la acometida existente.

El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio.

El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente.

El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a los apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas.

#### DESAGÜES DE APARATOS SANITARIOS.

Los desagües de todos los aparatos sanitarios se han proyectado en tubería de P.V.C. con accesorios del mismo material, fabricada según norma UNE 35114 parte II.

Los diámetros considerados para las tuberías de desagües de los aparatos son, según el C.T.-DB-HS.5, los siguientes:

| Tipo de aparato sanitario | Unidades de desagüe |  | Diámetro mínimo para el sifón y la derivación individual (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uso privado | Uso público | Uso privado | Uso público |
| Lavabo | 1 | 2 | 32 | 40 |
| Bidé | 2 | 3 | 32 | 40 |
| Ducha | 2 | 3 | 40 | 50 |
| Bañera (con o sin ducha) | 3 | 4 | 40 | 50 |
| Inodoro con cisterna | 4 | 5 | 100 | 100 |
| Inodoro con fluxómetro | 8 | 10 | 100 | 100 |
| Urinario con pedestal | - | 4 | - | 50 |
| Urinario suspendido | - | 2 | - | 40 |
| Urinario en batería | - | 3.5 | - | - |
| Fregadero doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Fregadero industrial | - | 2 | - | 40 |
| Lavadero | 3 | - | 40 | - |
| Vertedero | - | 8 | - | 100 |
| Fuente para beber | - | 0.5 | - | 25 |
| Sumidero | 1 | 3 | 40 | 50 |
| Lavavajillas doméstico | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Lavadora doméstica | 3 | 6 | 40 | 50 |
| Cuarto de baño (Inodoro con cisterna) | 7 | - | 100 | - |
| Cuarto de baño (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con cisterna) | 6 | - | 100 | - |
| Cuarto de aseo (Inodoro con fluxómetro) | 8 | - | 100 | - |

#### CANALONES Y BAJANTES

En las cubiertas planas se dispone de calderetas que recogen el agua pluvial y lo envían a la red horizontal.

Las bajantes de residuales y pluviales serán de tubería de P.V.C. de  especificado en planos y discurren empotradas en mochetas por el interior del edificio, con piezas de derivación del mismo material, y van fijadas a esta mediante abrazaderas.

Para dimensionar estas bajantes de pluviales se han considerado, de acuerdo con el C.T.E. DB HS 5: la zona pluviométrica A y la superficie de las cubiertas.

| Diámetro (mm) | Máximo número de UDs, para una altura de bajante de: |  | Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas | Hasta 3 plantas | Más de 3 plantas |
| 50 | 10 | 25 | 6 | 6 |
| 63 | 19 | 38 | 11 | 9 |
| 75 | 27 | 53 | 21 | 13 |
| 90 | 135 | 280 | 70 | 53 |
| 110 | 360 | 740 | 181 | 134 |
| 125 | 540 | 1100 | 280 | 200 |
| 160 | 1208 | 2240 | 1120 | 400 |
| 200 | 2200 | 3600 | 1680 | 600 |
| 250 | 3800 | 5600 | 2500 | 1000 |
| 315 | 6000 | 9240 | 4320 | 1650 |

COLECTORES

Las condiciones que debe cumplir esta red se describen en el apartado 3.3.1.4.1. Colectores colgados y 3.3.1.4.2. Colectores enterrados del DB-HS5.

La red horizontal de saneamiento va enterrada en todo el perímetro exterior del edificio y colgada del forjado sanitario en aquellas zonas que transcurran por debajo del edificio con colectores, con un dimensionado adecuado. Los colectores enterrados se colocarán en todo su recorrido sobre una cama de hormigón H-100 de al menos 10 cm de espesor, teniendo especial cuidado al resolver las juntas entre tubos.

Las conexiones entre colectores se realizarán mediante arquetas de paso construidas en fábrica de ladrillo cerámico macizo sobre una base de hormigón en masa, enfoscada y bruñida en su interior. Las dimensiones van indicadas en los planos.

Las bajantes de pluviales y las de fecales, se recogen por medio de una red horizontal de saneamiento constituida por tuberías de P.V.C. (albañal) con soportes o apoyos mediante corchetes de hormigón o de ladrillo.

Para dimensionar los colectores de pluviales se han considerado de acuerdo con el C.T.E. DB HS 5, la zona pluviométrica A,  aplicando la tabla 4.9.  y para residuales la siguiente:

Los diámetros de los colectores enterrados de residuales son de 160 y 200 mm. según se indica en los planos correspondientes (se adopta este diámetro mínimo 160 mm. debido a consideraciones de tipo práctico y de mantenimiento).

Desde el último pozo general de registro hasta la red municipal el colector será el existente, cuyo diámetro es de 315mm según planos de estado actual.

Estos colectores de redes residuales tienen una pendiente mínima del 2.0 % y desaguan por gravedad a una arqueta sifónica donde se una con la red de pluviales y que posteriormente pasan al pozo de arranque situado fuera del edificio, junto a la valla de cerramiento.

A partir de este último pozo existe una red de saneamiento exterior que conecta el alcantarillado municipal.

#### ARQUETAS Y POZOS

Las arquetas a pie de bajante, arquetas de paso, arquetas de registro serán de fábrica de ladrillo macizo de medio pie enfoscadas y bruñidas por el interior, con las dimensiones indicadas en los planos (todas ellas de 50x50, 60x60, 70x70 y 80x80 cm., según los colectores de salida).

Los pozos de paso y registro serán de fábrica de ladrillo macizo de un pie enfoscados y bruñidos por el interior con las dimensiones indicadas en planos (todos ellos de diámetro 100 cm.).

#### EXTERIOR DEL EDIFICIO

En el exterior del edificio, patio de acceso y acceso aparcamiento, se ha previsto instalar una rejilla líneal en la zona previa al aparcamiento y canaletas con rejilla lineal en el patio de acceso, para la recogida de pluviales, así como también se ha previsto un drenaje perimetral, conectado a la red de pluviales.

#### CONSTRUCCIÓN

La instalación de evacuación de aguas se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra.

Se seguirán las condiciones establecidas en el apartado 5 de la sección HS5 para cada elemento de la instalación y se llevarán a cabo las pruebas indicadas en el apartado 5.6.

Materiales utilizados en las canalizaciones

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes normas:

- Tuberías de fundición según las normas UNE EN 545:2007, UNE EN 598:2008, UNE EN 877:2000

- Tuberías de PVC según las normas UNE EN 1329-1:2014, UNE EN 1401-1:2020, UNE EN 1453-1:2017, UNE EN ISO 1452-1:2010, UNE EN 1566-1:1999

- Tuberías de (PVC-C) para saneamiento enterrado según norma UNE EN 1401-1:2009

- Tuberías de polipropileno 'PP' según la norma UNE EN 1852-1:2009

- Tuberías de hormigón según la norma UNE-EN 1916:2003

Materiales utilizados en los puntos de captación

Sifones

- Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm.

Calderetas

- Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, resistencia y perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio.

Materiales utilizados para los accesorios

Cumplirán las siguientes condiciones:

- Cualquier elemento, metálico o no, que sea necesario para la perfecta ejecución de estas instalaciones reunirá, en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la canalización en que se disponga.

- Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las condiciones exigidas para las tuberías de fundición.

- Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de hierro metalizado o galvanizado.

- Cuando se trate de bajantes de material plástico, se intercalará un manguito de plástico entre la abrazadera y la bajante.

- Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de registro, etc.

Los productos de construcción que se empleen tienen que cumplir las características indicadas en el apartado 6 que de forma general define que los materiales tendrán:

- Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.

- Impermeabilidad total a líquidos y gases.

- Suficiente resistencia a las cargas externas.

- Flexibilidad para poder absorber movimientos.

- Lisura interior.

- Resistencia a la abrasión.

- Resistencia a la corrosión.

- Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.

#### MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Para un correcto mantenimiento de la instalación se realizarán las operaciones de inspección y conservación que se observan en el apartado 7 de la Sección HS5 del CTE.

- Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.

- Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.

- Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año.

- Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro y bombas de elevación.

- Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.

- Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos, cuando éste exista.

- Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas.

### CIMENTACIONES Y CONTENCIONES

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Al tratarse de una ampliación de un edificio existente, para el cálculo de la cimentación se partirán de los datos empleados en el edificio anterior, y que han demostrado ser correctos, ya que no se ha observado ninguna patología estructural.

Datos geotécnicos proyecto anterior:

Cota de cimentación (fondo de pozos) (s/e. geotécnico): 745,28 m. equivale a -4,72 desde la cota de referencia en c/ fuente del álamo (750,00 m s/e. geotécnico).

En plano topográfico esta cota 750,00 (s/estudio geotécnico) es equivalente a la cota 99.70 (s/plano topográfico), que es la cota 0.00 del proyecto.

Tensión admisible (a considerar en calculo s/e. geotécnico):  3,00 kp/cm2.

Cimentación semiprofunda mediante pozos.

Se diseña para la ampliación del edificio una cimentación basada en muros de hormigón perimetrales y centrales, tal y como se indica en el plano de cimentación 18.E01, con zapatas superficiales y pozos de hormigón.

NOTA: Se detalla en el apartado correspondiente de la memoria de estructura

## SISTEMA ESTRUCTURAL

Estructuralmente el edificio se compone de una única zona.

Bajo rasante se emplean pilares de hormigón, con forjado de placas alveolares a modo de forjado sanitario, mientras que en las plantas sobre rasante (techo de planta baja y de planta primera), se emplean mayoritariamente pilares metálicos con la correspondiente protección contra incendios, y forjado reticular de molde perdido. En todas las plantas se dispone de algunas zonas de losas, sistema que también se emplea las escaleras del edificio.

Anexo de cálculo:

NOTA: Se detalla en el apartado correspondiente de la memoria de estructura

Cuadro de acciones consideradas:

NOTA: Se detalla en el apartado correspondiente de la memoria de estructura

## SISTEMA ENVOLVENTE

### CERRAMIENTOS EXTERIORES

*Cerramiento tipo

Se proyecta un cerramiento compuesto por paneles de hormigón armado prefabricado arquitectónico, de espesor total 100 mm, liso y anclado a la estructura del edificio.

- panel hormigón prefabricado			10,00 cm

- estructura trasdosado 				7,00 cm

- lana mineral					6,50 cm (incluido en trasdosado)

- lana mineral					6,50 cm (incluido en trasdosado)

- estructura trasdosado 				7,00 cm

- placa de cartón yeso				1,50 cm

- placa de cartón yeso				1,50 cm

Espesor total							30 cm

Se proyectan dos tipos de panel prefabricado con vuelta o sin vuelta para la formación de albardilla y vierteaguas.

Estos tipos quedan detallados en la documentación gráfica del proyecto.

Para conseguir una línea horizontal de ventanas, la transición entre ellas y los pilares se realizara con panel sándwich, con un aislamiento de espesor 10 cm, que se coloca sobre la estructura del edificio.

### CUBIERTAS

Se plantea un único tipo de cubierta tanto para la cota +5.55 de acceso a instalaciones como en la cota +8.60 de torreón.

Se proyecta una cubierta plana no transitable con acabado grava, del tipo invertida, con impermeabilización y aislamiento detallado en presupuesto y mediciones.

Dispondrán de desagüe de aguas pluviales con sumideros y rebosaderos conectados al sistema de saneamiento del edificio.

### CARPINTERÍA EXTERIOR

Todas las carpinterías del proyecto se realizan con RPT de aluminio, anodizado RAL a elegir por DF.  Las carpinterías de las consultas se modulan y se les dota de apertura oscilante y abatible.

En las zonas de espera y distribuidores generales, se optan por vidrios fijos de suelo a falso techo, con particiones para incluir ventanas practicables para ventilación natural de los espacios.

Para el oscurecimiento de las consultas o salas de otros usos se instalarán estores opacos, colocados en el interior bajo el cortinero que conforma el falso techo.

La carpintería proyectada es de la serie Cor-70 CC16 "CORTIZO", o equivalente, con rotura de puente térmico, una hoja oscilobatiente o abatible según dimensiones y planos de proyecto.,  con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 75 mm y marco de 70 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla estándar y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,7 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 58 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1500, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Incluso patillas de anclaje para la fijación de la carpintería, silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.

*Características de la carpintería:

Transmitancia térmica, Uf: 1.70 W/(m²·K)

Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4

Absortividad, aS: 0.4 (color claro)

En el interior, Todas las carpinterías dispondrán de estores interiores, en cortinero de falso techo para control solar.

La formación de las albardillas y vierteaguas se realiza con la vuelta del panel prefabricado de fachada.

Para la formación de dinteles se utilizaran chapas de acero, anclado al forjado, según detalles de proyecto.

### VIDRIERÍA

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM 4S F2 44.2/16 aire/66.2 "SAINT GOBAIN" o equivalente, formado por vidrio exterior STADIP de 4+4 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 4 mm unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 16 mm, y vidrio interior STADIP PROTECT de 6+6 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 6 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo; 36 mm de espesor total.

*Características del vidrio:

Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m²·K)

Factor solar, g: 0.40

Aislamiento acústico, Rw (C;Ctr): 41 (-2;-5) dB

### AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

Se han descrito en el apartado de cerramientos y cubiertas.

*Cerramiento tipo

- panel hormigón prefabricado			10,00 cm

- estructura trasdosado 				7,00 cm

- EPS					6,50 cm (incluido en trasdosado)

- EPS					6,50 cm (incluido en trasdosado)

- estructura trasdosado 				7,00 cm

- placa de cartón yeso				1,50 cm

- placa de cartón yeso				1,50 cm

Espesor total							30 cm

Limitación de demanda energética:			según estudio eficiencia energética

Protección frente al ruido				según justificación de ruido

Protección frente a la humedad			grado impermeabilidad 2

Solución constructiva 					tipo B1+C1+J1+N1

*La planta baja ira aislada con capa de aislamiento de suelos con planchas de poliestireno extruido de 100 mm de espesor con superficie lisa y film de polietileno de 0,2 mm de espesor. Resistencia a compresión = 500 kPa según UNE-EN 826:2013. Resistencia térmica 2,80 m2K/W, conductividad térmica 0,036 W/(m.K)

*Todas las cubiertas irán impermeabilizadas con las características descritas detalles constructivos y presupuestos.

*Los muros perimetrales de cimentación, irán impermeabilizados, con lamina de betún modificado.

## SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

### DIVISIONES Y ALBAÑILERÍA INTERIOR

*División con tabiquería seca, formada por doble estructura de perfiles galvanizados de 70 mm, con aislamiento de lana mineral y acabado en ambas caras, con dos placas cartón-yeso.

Anexo: Justificación o acreditación de las características:

Tabique tipo 1:

Capas:

1.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

2.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

3. 	Perfil de acero galvanizado 	7,00 cm, arriostrado entre si

4.	Lana de roca 70 kg/m3		6,00 cm

5. 	Perfil de acero galvanizado 	7,00 cm, arriostrado entre si

6.	Lana de roca 70 kg/m3		6,00 cm

7.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

8.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

Espesor total					20 cm

Limitación de demanda energética:	según estudio eficiencia energética

Protección frente al ruido			según justificación de ruido

Seguridad caso incendio			EI 60

Tabique tipo 2:

Capas:

1.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

2.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

3. 	Perfil de acero galvanizado 	7,00 cm, arriostrado entre si

4.	Lana de roca 70 kg/m3		6,00 cm

5. 	Perfil de acero galvanizado 	7,00 cm, arriostrado entre si

6.	Lana de roca 70 kg/m3		6,00 cm

7.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

8.	Placa de cartón yeso W	1.5 cm

Espesor total					20 cm

Limitación de demanda energética:	según estudio eficiencia energética

Protección frente al ruido			según justificación de ruido

Seguridad caso incendio			EI 60

Tabique tipo 3:

Capas:

1.	Placa de cartón yeso W	1.5 cm

2.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

3. 	Perfil de acero galvanizado 	7,00 cm, arriostrado entre si

4.	Lana de roca 70 kg/m3		6,00 cm

5. 	Perfil de acero galvanizado 	7,00 cm, arriostrado entre si

6.	Lana de roca 70 kg/m3		6,00 cm

7.	Placa de cartón yeso		1.5 cm

8.	Placa de cartón yeso W	1.5 cm

Espesor total					20 cm

Limitación de demanda energética:	según estudio eficiencia energética

Protección frente al ruido			según justificación de ruido

Seguridad caso incendio			EI 60

### CARPINTERÍA INTERIOR

Carpintería en puertas de paso interiores de compacto fenólico revestido de melamina en color a elegir por DF. Chapado en melamina color blanco con cerco en madera y tapajuntas en D.M. acabados en formica.

Además se lacarán las carpinterías interiores existentes que tengan conexión directa con las zonas comunes/ zonas de espera. De esta manera se unificará estéticamente las zonas comunes de la zona existente con las de la ampliación del edificio.

## SISTEMAS DE ACABADOS

### SOLADOS Y ALICATADOS

Para las zonas de distribución general se utilizan pavimento cerámico imitación madera similar al existente clase C2.

En la sala de psicoprofilaxis obstétrica se dispone un pavimento de linóleo liso de 3.2 mm.

Las salas de intervenciones menores y la de extracciones irán alicatadas en toda su altura, con escocia en el encuentro entre los paramentos verticales con el horizontal.

Para las zonas exteriores se utiliza pavimento de hormigón impreso, y se ejecutará para el recorrido rodado una calzada sobre zahorras. En las zonas verdes se sembrará césped.

### FALSOS TECHOS

En zonas de consultas y salas, FALSO TECHO REGISTRABLE DE 60X60 PYL DE 12.5 mm SOBRE PERFILERÍA OCULTA con Faja perimetral de placa de yeso laminado estándar y foseado lineal en la línea de fachada para la colocación de los estores.

En zonas de vestuarios y aseos, FALSO TECHO REGISTRABLE DE 60X60 PYL HIDRÓFUGA ACÚSTICA (H1) DE 15 mm SOBRE PERFILERÍA OCULTA, colocando FALSO TECHO CONTÍNUO DE PLACA HIDRÓFUGA en los espacios húmedos más pequeños.

En las zonas comunes de acceso como distribuidores generales donde se ubican las salas de espera FALSO TECHO REGISTRABLE DE 60X60 PYL ACÚSTICO DE 15 mm SOBRE PERFILERÍA OCULTA.

FALSO TECHO EXTERIOR CONTINUO DE PLACAS DE CEMENTO REFORZADO CON MALLA DE FIBRA DE VIDRIO en zonas exteriores marcadas en plano 11.A11 (salida de vehículos del garaje interior)

También se ha previsto la colocación de FALSO TECHO DE YESO LAMINADO CONTINUO DE 15 mm en algunos puntos en los que se ha creído conveniente.

### PINTURAS

Pintura plástica lisa en paramentos verticales y horizontales. Pintura al esmalte s/carpintería, cerrajería y elementos metálicos vistos.

En ambas plantas del edificio existente se procederá a pintar todos los paramentos verticales y horizontales.

### OTRAS CARACTERÍSTICAS

Los revestimientos en zonas ocupables tendrán las características C-s2, d0 en techos y paredes, y EFL en suelos de resistencia al fuego, los pavimentos además en general y en cuanto a su resbaladicidad serán clase 1 en general y clase 2 en aseos y circulaciones.

La estructura metálica se revestirá con doble placa tipo FOC para dotarla de una resistencia al fuego R60, y cumplir de esta forma con lo marcado por el CTE.

## SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES

### INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

El objetivo es que la instalación de suministro de agua cumpla con el DB HS 4 Suministro de agua, justificándolo mediante los correspondientes cálculos.

El edificio dispone de medios adecuados para el suministro de agua apta para el consumo al equipamiento higiénico previsto, de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, impidiendo retornos e incorporando medios de ahorro y control de agua.

El diseño y dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 4 Suministro de agua. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utilizan las fórmulas de Colebrook-White y Darcy-Weisbach, para el cálculo del factor de fricción y de la pérdida de carga, respectivamente.

Incluido en el punto 5.anejos, memoria y cálculos de la instalación.

### INSTALACIÓN EVACUACIÓN DE AGUAS

La red de saneamiento del edificio es mixta. Se garantiza la independencia de las redes de pequeña evacuación y bajantes de aguas pluviales y residuales, unificándose en los colectores. La conexión entre ambas redes se realiza mediante las debidas interposiciones de cierres hidráulicos, garantizando la no transmisión de gases entre redes, ni su salida por los puntos previstos para la captación.

El objetivo de la instalación es el cumplimiento de la exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas, que especifica las condiciones mínimas a cumplir para que dicha evacuación se realice con las debidas garantías de higiene, salud y protección del medio ambiente.

El edificio dispone de los medios adecuados para extraer de forma segura y salubre las aguas residuales generadas en el edificio, junto con la evacuación de las aguas pluviales generadas por las precipitaciones atmosféricas y las escorrentías debidas a la situación del edificio.

El diseño y dimensionamiento de la red de evacuación de aguas del edificio se realiza en base a los apartados 3 y 4 del BS HS 5 Evacuación de aguas.

Incluido en el punto 5.anejos, memoria y cálculos de la instalación.

### INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El objetivo es que todos los elementos de la instalación eléctrica cumplan las exigencias del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT05.

La instalación eléctrica del edificio estará conectada a una fuente de suministro en los límites de baja tensión. Además de la fiabilidad técnica y la eficiencia económica conseguida, se preserva la seguridad de las personas y los bienes, se asegura el normal funcionamiento de la instalación y se previenen las perturbaciones en otras instalaciones y servicios.

Bases de cálculo

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

-	REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.

-	UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.

-	UNE 20434:1999: Sistema de designación de cables. Modificada por: UNE 20434:1999/1M:2006

-	UNE 211435-2:2021: Guía para la elección de cables eléctricos para circuitos de distribución de energía eléctrica. Parte 2: Cables de tensión asignada superior a 0,6/1 kV.

-	UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las sobreintensidades.

-	UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de protección.

-	EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.

-	EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial residual.

-	EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles.

-	EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión.

-	EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.

Incluido en el punto 5.anejos, memoria y cálculos de la instalación.

### CALCULO DE ILUMINACIÓN EN ESPACIOS DEL EDIFICIO.

Los requerimientos de diseño de la instalación de alumbrado del edificio son dos:

-	Limitar el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

-	Proporcionar dichos niveles de iluminación con un consumo eficiente de energía.

La instalación de alumbrado normal proporciona el confort visual necesario para el desarrollo de las actividades previstas en el edificio, asegurando un consumo eficiente de energía.

La instalación de alumbrado de emergencia, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evitando las situaciones de pánico y permitiendo la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

El diseño y el dimensionado de la instalación de alumbrado normal y de emergencia se realizan en base a la siguiente normativa:

-	DB HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación.

-	DB SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.

-	UNE 12464-1: Norma Europea sobre iluminación para interiores.

Incluido en el punto 5.anejos, memoria y cálculos de la instalación.

### INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

El objetivo es que los sistemas de ventilación cumplan los requisitos del DB HS 3 Calidad del aire interior y justificar, mediante los correspondientes cálculos, ese cumplimiento.

El edificio dispondrá de medios adecuados para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se dimensiona el sistema de ventilación para facilitar un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

El diseño y el dimensionamiento se realiza con base a los apartados 3 y 4, respectivamente, del DB HS 3 Calidad del aire interior. Para el cálculo de las pérdidas de presión se utiliza la fórmula de Darcy-Weisbach.

Incluido en el punto 5.anejos, memoria y cálculos de la instalación.

### INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR

Incluido en cumplimiento DB HE 4 y en DB HE 5 para energía solar fotovoltaica.

### SEGURIDAD

Para garantizar la seguridad de los edificios se dispondrá de sistemas contra incendios y sistemas de alarma en aseos adaptados, y sistema antirrobo, mediante central, teclado y detectores volumétricos.

Para asegurar la accesibilidad a la comunicación sensorial se realizará la instalación de bucle magnético.

Además se realizará la preinstalación del sistema de alarma antipánico que irá en la mesa del facultativo de cada consulta.

### CLASIFICACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Se justifica en el anejo correspondiente de la memoria de gestión de residuos procedentes del proceso de construcción.

Por otro lado la gestión de los residuos que se generen en la actividad quedan detallados en la memoria ambiental del proyecto.

### COMUNICACIONES

La infraestructura de comunicaciones del centro deberá cumplir la Normativa Técnica de Madrid Digital (MD). Dicha justificación se encuentra en el apartado de telecomunicaciones.

La instalación de la infraestructura común de telecomunicaciones habilita el edificio para:

- La captación y adaptación de las señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre, difundidas por las entidades habilitadas dentro del ámbito territorial correspondiente, y su distribución hasta puntos de conexión situados en las distintas dependencias, y la distribución de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite hasta los citados puntos de conexión.

- El acceso al servicio de telefonía disponible el público y a los servicios que se puedan prestar a través de dicho acceso, permitiendo la conexión de las distintas dependencias a las redes de los operadores habilitados.

- El acceso a los servicios de telecomunicaciones de banda ancha, permitiendo la conexión de las distintas dependencias a las redes de operadores habilitados (operadores de redes de telecomunicaciones por cable, operadores de servicio de acceso fijo inalámbrico -SAFI- y otros titulares de licencias individuales habilitados para el establecimiento y explotación de redes públicas de telecomunicaciones).

- La incorporación de nuevos servicios que puedan surgir en un futuro próximo.

### PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Se dará cumplimiento a las condiciones exigidas en el Documento Básico SI de Seguridad en caso de incendio del Código Técnico de la Edificación.

Se dispondrá de las instalaciones necesarias de protección contra incendios, a base de extintores, bocas de incendio equipadas, instalaciones de alarma, señalización acústica de alarma, iluminación de emergencia y detección de humos., las cuales se detallan en los planos correspondientes de instalación de Protección Contra Incendios (PCI).

Todos los materiales cumplirán con la resistencia al fuego que les sea exigible, así como con la clasificación de reacción al fuego.

Uso principal previsto del edificio: Administrativo

Altura de evacuación del edificio: 3.8 m

| Sectores de incendio y locales o zonas de riesgo especial en el edificio |  |
| --- | --- |
| Sector / Zona de incendio | Uso / Tipo |
| Sc_Administrativo_1 | Asistencia sanitaria de carácter ambulatorio |

Los sistemas de acondicionamiento e instalaciones de protección contra incendios considerados se disponen para reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento del edificio.

Se limita el riesgo de propagación de incendio por el exterior del edificio, y a otros edificios.

El edificio dispone de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes.

En concreto, y de acuerdo a las exigencias establecidas en el DB SI 4 'Instalaciones de protección contra incendios', se han dispuesto las siguientes dotaciones:

- Extintores portátiles adecuados a la clase de fuego prevista, con la eficacia mínima exigida según DB SI 4.

- Sistema de alarma: a transmitirá señales visuales además de acústicas. Las señales visuales serán perceptibles incluso en el interior para personas con discapacidad auditiva (ver definición en el Anejo SUA A del DB SUA).

- Aunque no es obligatorio por normativa, al disponer el edificio existente de centralita y sistema de alarma, se añade sistema de detección que será conectado al mismo.

Por otra parte, el edificio dispone de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad, facilitando al mismo tiempo la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las anteriores prestaciones.

El diseño y dimensionamiento de los sistemas de protección contra incendios se realiza en base a los parámetros objetivos y procedimientos especificados en el DB SI, que aseguran la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio.

Para las instalaciones de protección contra incendios contempladas en la dotación del edificio, su diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento cumplen lo establecido en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios, así como en sus disposiciones complementarias y demás reglamentaciones específicas de aplicación.

## ELEVACIÓN

No es necesaria esta instalación, puesto que el edificio existente dispone de montacamillas.

## ESPACIOS EXTERIORES

La zona exterior se reconfigura para mantener el acceso rodado a la planta baja y redistribuir las plazas de aparcamiento necesarias para cumplir con la dotación mínima exigida por la normativa urbanística.

Se dota de recorrido accesible desde la zona de aparcamiento para discapacitados hasta el edificio.

Para la dotación de aparcamientos accesibles se considera la zona de uso administrativo con una dotación de 1 plaza accesible cada 50 plazas de aparcamiento hasta 200 plazas.

En proyecto se han proyectado 1 plaza accesible, situadas en la zona exterior de aparcamiento.

Se debe disponer de estaciones de recarga de vehículos eléctricos por cada 40 plazas. De esta manera se ha incluido 1 punto de recarga de vehículos eléctricos en el aparcamiento exterior.

Todo el perímetro de la parcela se encuentra actualmente correctamente vallado por lo que no es necesario intervenir en los límites de la parcela.

## EQUIPAMIENTO

Aseos y vestuarios se equipan con inodoros, lavabos y duchas, barras de apoyo y sistema de aviso accesibles en los aseos correspondientes.

Además, las consultas van equipadas con una zona alicatada con lavabo, grifo y mueble bajo y alto, junto con una taquilla.

La sala de extracciones – curas – urgencias incluirá una encimera corrida con un fondo de 70 cm y dispondrá de piletas de lavado, espacios de secado de utensilios lavados, aparatos de lavado por ultrasonido, autoclave (dotado de electricidad, agua y desagüe) y máquinas selladoras. Se prevé la instalación de neveras expositor de dimensiones 665x710x1965 mm para vacunas provistas de alarma en caso de alta / baja temperatura, fallo del sensor o fallo eléctrico. Se colocará otra nevera con las mismas características en la sala de enfermería pediátrica.

La sala de docencia/ sala de reuniones y biblioteca dispondrá de pre instalación de proyector en falso techo.

La sala de psicoprofilaxis obstétrica dispondrá de un armario para guardar el material y una pared de ladrillo donde se instalarán espalderas.

# Memoria administrativa

## DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El presente proyecto abarca la totalidad del contrato, comprendiendo todos y cada uno de los elementos precisos para ello, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 99  y 116 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

## DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

El presente Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser entregada al uso a que se destina, ya que comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones necesarias para su buen funcionamiento, lo que se hace constar por los autores del Proyecto.

Madrid, marzo 2022.

Ignacio Marques Martínez, col. COAM 13108

Israel Belloso Garrido, col. COAM 13.396

Javier Mochales Soto, col. COAM 14.117

Carmen Hernandez Sánchez, col. COAM 15.493

## CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA

De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, las obras a realizar cabe clasificarlas como: A) OBRAS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA , RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN O GRAN REPARACIÓN.

## CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo con lo especificado en el art. 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y los art. 25 y siguientes del R.G.L.C.A.P. la clasificación del contratista, en su caso, deberá ser:

CATEGORÍA 6.

## PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con lo preceptuado en el art. 131 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la forma de adjudicación será determinada por el Órgano de Contratación.

## PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAZO DE EJECUCIÓN

A fin de cumplimentar el art. 233.1.e de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente proyecto de:

12 MESES.

De acuerdo con lo especificado en el artículo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y en los casos en que sea de aplicación, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras.

## RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA

Se estará a lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

## FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS

De acuerdo con los términos establecidos en los art. 103 y siguientes de la Ley 9/2017, y en los casos en que ello proceda, la fórmula tipo de revisión de precios aplicables a las obras de referencia será: No procede.

En los casos en que proceda revisión de los precios del contrato de ejecución de las obras, se establecerá la fórmula polinómica que resulte según normativa. RD 1359/2011

## ARTÍCULO 144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

De acuerdo con lo especificado en el referido artículo y en los casos en que sea de aplicación, el contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, salvo causa justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras.

## NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

En la redacción del presente proyecto se han observado y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se consideran como normas de obligado cumplimiento, las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia de Gobierno, Ministerio de Fomento, y demás Ministerios, Organismos de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificación, obras públicas e instalaciones, así como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras.

RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

- Normativa de contratación:

En relación al contenido de los proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras:

- Ley, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014 (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), en adelante, LCSP-17.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 16 de octubre de 2001), en adelante, RGLCAP-01.

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

- Orden de 4 de junio de 1973 por la que se adopta oficialmente para la Dirección de Obras del Ministerio de la Vivienda el Pliego de condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960.

- Índices de revisión de precios de mano de obra y materiales aplicables a los contratos de las Administraciones Públicas, desde el año 2000 hasta la actualidad: Orden HFP/887/2021, de 28 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

- Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

- Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación.

- Normativa de edificación:

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 de noviembre de 1999).

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y modificaciones sucesivas

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, normas específicas de las compañías suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al diseño y a las características específicas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de Madrid, así como la normativa de aplicación con respecto a aparatos a presión, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicación, y prevención y protección contra incendios.

- Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la calidad de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

- Regulación del Libro del Edificio: Ley 38/1999, Decreto 349/1999 y CTE Parte I

- Normativa sobre accesibilidad:

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993).

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

- Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007).

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

- Normas UNE, entre otras:

  - Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido.

  - Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

- Normativa sobre gestión de residuos:

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

- Normativa sobre seguridad y salud:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995)

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

- Normativa sobre eficiencia energética:

- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

- Legislación sectorial de aplicación.

## CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA

D. Ignacio Marques Martínez col .COAM 13.108, D. Israel Belloso Garrido col. COAM 13.396, D. Javier Mochales Soto col. COAM 14.117, Dña. Carmen Hernandez Sánchez, col. COAM  15.493, como arquitectos redactores del para la AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA COLLADO VILLALBA PUEBLO, calle Fuente del Álamo 12, Collado Villalba, Madrid.

CERTIFICAN

que el proyecto, es VIABLE GEOMÉTRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.

Y, para que conste, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 74, de 29 de marzo de 1999), expedimos el presente documento.

Madrid, marzo 2022.

Firmado:

D. Ignacio Marques Martínez

D. Israel Belloso Garrido

D. Javier Mochales Soto

Dña. Carmen Hernandez Sánchez

## ACTA DE REPLANTEO PREVIO DEL PROYECTO

D. Ignacio Marques Martínez, D. Israel Belloso Garrido, D. Javier Mochales Soto, Dña. Carmen Hernandez Sánchez, arquitectos redactores del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA COLLADO VILLALBA PUEBLO, situado en la C/ Fuente del Álamo 12, Collado Villalba, Madrid.

CERTIFICAN

Que se ha procedido a la comprobación, tanto de la realidad geométrica del entorno de ubicación en relación a la obra proyectada, como de la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución, apreciándose su correspondencia y siendo factible llevarla a cabo en cuanto a sus dimensiones y relaciones geométricas, así como respecto a cuantos supuestos figuran en el proyecto elaborado, haciéndose constar que con la información recabada no existen servidumbres aparentes que condicionen su viabilidad.

Lo que certifico a los efectos oportunos del expediente de contratación de la obra de referencia, conforme a lo dispuesto en la Ley 9/2017 de Contratos de las Administraciones Públicas.

Es lo que tengo a bien informar para que conste en el expediente de contratación, en el lugar y fecha registrados en la firma electrónica al margen.

Madrid, marzo 2022.

Firmado:

D. Ignacio Marques Martínez

D. Israel Belloso Garrido

D. Javier Mochales Soto

Dña. Carmen Hernandez Sánchez

## CONFORMIDAD PROYECTO NORMATIVA URBANÍSTICA

D. Ignacio Marques Martínez, D. Israel Belloso Garrido, D. Javier Mochales Soto, Dña. Carmen Hernandez Sánchez, arquitectos redactores del PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLLADO VILLALBA PUEBLO, situado en la calle Fuente del Álamo 12, Collado Villalba, Madrid.

DECLARAN:

Como autores del proyecto básico y de ejecución para la ampliación del Centro de Salud de Collado Villalba Pueblo

la conformidad a la ordenación urbanística aplicable; para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid.

Madrid, marzo 2022.

Firmado:

D. Ignacio Marques Martínez

D. Israel Belloso Garrido

D. Javier Mochales Soto

Dña. Carmen Hernandez Sánchez

# Memoria justificativa cumplimiento de normativa (CTE)

## DB-SE-SEGURIDAD ESTRUCTURAL

## DB SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

Se presenta en los planos el cumplimiento de la normativa, refiriendo el edificio como un único conjunto (ampliación+existente) que implica diferentes actuaciones sobre lo existente (evaluación de locales de riesgo, instalaciones de protección contra incendios, estudio de elementos constructivos para verificar sus resistencias al fuego, dimensionado de puertas de paso y salida, etc…).

### SI-1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. Compartimentación en sectores de incendio:

Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en el apartado SI 1-1, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la normativa.

En el proyecto únicamente hay dos usos contemplados:

-administrativo para la zona de centro de salud. Superficie máxima 2.500 m2.

-aparcamiento para la zona bajo rasante destinada a garaje. No se especifica superficie máxima para este tipo de sectores.

El tamaño resultante de la ampliación nos permite establecer un único sector de uso administrativo, y otro de uso aparcamiento.

La altura máxima de evacuación de los sectores es inferior a 15,00 m (planta primera cota +1.20, total altura evacuación 3.80 m), por lo tanto, las resistencias al fuego de paredes y techos serán las siguientes:

-uso administrativo: plantas bajo rasante EI 120, sobre rasante EI 60

En el proyecto no existen plantas bajo rasante con este uso, por lo que la resistencia al fuego de las paredes, techos y puertas que delimitan el sector de incendio será EI60.

-uso aparcamiento: plantas bajo rasante EI 120

*Comunicación entre sectores

La comunicación entre diferentes sectores de incendio se realizará con puertas EI2 t-C, con la mitad del tiempo de resistencia exigido, o bien con vestíbulos de independencia con dos puertas con la cuarta parte de la resistencia exigida.

En planta baja se realiza la comunicación entre los sectores 1 y 2 a través de un vestíbulo de independencia con puertas EI2 30-C5, al tratarse el sector 2 de un garaje aparcamiento.

Esta comunicación constituye una salida de planta baja para evacuación, por lo que según cálculos será de 1.20 m.

Los vestíbulos de independencia tendrán las siguientes características:

-recinto de uso exclusivo para circulación situado entre dos o más recintos o zonas. Únicamente puede comunicar con los recintos a independizar, con aseos de planta y con ascensores.

-sus paredes será EI 120, y las puertas de paso serán al menos EI2 30-C5

-la distancia mínima entre los contornos de las superficies barridas por las puertas, deber ser al menos 0,50 m.

-los situados en itinerarios accesibles, deben contener un círculo de diámetro 1,20 m.

2. Locales y zonas de riesgo especial

*Edificio existente

Será únicamente necesario configurar el almacén de residuos biosanitarios como un local de riesgo por el tipo de productos que almacena.

Los vestuarios de personal, no será necesario considerarlos como de riesgo, por disponer de una superficie inferior a 20 m2.

El almacén de farmacia no se considera de riesgo por el tipo de productos que almacena.

El local destinado a instalaciones de planta baja, tampoco se considera de riesgo, ya que solo alberga el termo eléctrico.

*Ampliación

En la zona de ampliación no se ha considerado dentro del edificio ninguna zona de riesgo especial.

3. Espacios ocultos

La compartimentación y resistencia al fuego entre los diferentes sectores se mantendrá y tendrá continuidad en los espacios ocultos como patinillos, falsos techos.

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm².

Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:

a)	Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación.

b)	Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i«o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación atravesado).

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario

1. Los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario que se instalen en el local como revestimientos deberán cumplir

*para las zonas ocupables las siguientes condiciones:

-de techos y paredes		C-s2,d0

-de suelos				EFL

*pasillo y escaleras protegidos

-de techos y paredes		B-s1,d0

-de suelos				CFL-s1

*aparcamientos y recintos de riesgo especial

-de techos y paredes		B-s1,d0

-de suelos				BFL-s1

*espacios ocultos no estancos, tales como patinillos, falsos techos y suelos elevados

-de techos y paredes		B-s3,d0

-de suelos				BFL-s2

2. Reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas, se regularán en su reglamentación especifica.

Todos los componentes de las instalaciones eléctricas del local en cuestión, cumplirán con lo establecido en REBT 2002, y normas UNE, EN de referencia.

*Reacción al fuego: no propagadores del incendio y con emisiones de humos y opacidad reducida, según norma UNE 21.123. para edificios de pública concurrencia: en toda la instalación.

*Resistencia al fuego: Cables de seguridad frente al fuego según norma UNE-EN 50.200 (pueden continuar en funcionamiento hasta temperaturas de 700ºC. (Cables eléctricos de servicios de seguridad: control de humos de aparcamiento, presurización de escalera, etc.).

### SI-2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

- Medianerías y fachadas

Se limitará el riesgo de propagación de incendio por el exterior, entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas, con una resistencia EI 60.

Puesto que los sectores de incendios 1 y 2 del edificio son adyacentes, con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, lo puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 60 (huecos), estarán separados, en este caso, situados a 90º, a una distancia >2.00m.

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior vertical del incendio a través de la fachada entre dos sectores de incendio, dicha fachada será al menos EI 60 en una franja de 1.00m de altura, como mínimo, entre dos huecos de sectores diferentes, de resistencia < EI 60.

El edificio no tiene ninguna pared medianera con otro edificio, ya que es aislado.

La clase de reacción al fuego que cumplirá el sistema constructivo de fachada (cuya superficie sea >10%) es C-s3,d0 puesto que la altura de fachada es >10 m y <18 m.

Puesto que las fachadas del edificio constan de una altura <18 m, y el arranque inferior de las mismas es accesible al público desde la rasante exterior, la clase de reacción al fuego, tanto del sistema constructivo de fachada, como soluciones en el interior de cámaras ventiladas, cumplirán al menos con la clase B-s3,d0, hasta una altura de 3.5m como mínimo.

2. Cubiertas

En cubierta no se producen encuentros entre sectores diferentes en vertical.

### SI-3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación

Por el tipo de edificación objeto del proyecto no se contempla la necesidad de establecer compatibilidad entre los elementos de evacuación.

2. Cálculo de ocupación

Para determinar la ocupación de cada planta se utilizan las superficies útiles y a continuación se desglosan las ocupaciones consideradas.

Ocup.	(m2/ps)

Cualquiera

Sala máquinas, local limpieza, instal.			Nula

Aseos de planta						3

Archivos almacenes					40

Uso administrativo

Vestíbulos generales y zonas uso público		2

Plantas o zonas de oficina					10

Biblioteca							2

Aparcamiento vinculado horario				15

Sala lactancia						5

Se describen a continuación las ocupaciones consideradas por sectores y plantas, para edifico existente y ampliado respectivamente.

3. Numero de salidas y longitud de los recorridos de evacuación

Para el número de salidas y la longitud de los recorridos se ha tenido en cuenta el conjunto del edificio.

En planta primera se disponen de dos salidas de planta, una que constituye salida del edificio, y la otra el arranque de la escalera no protegida que comunica las dos plantas, y que es de nueva creación.

En planta baja, también se disponen de dos salidas de planta, una a través de una puerta de salida de emergencia hacia la zona exterior de aparcamiento, y otra a través del vestíbulo de independencia que comunica con el garaje.

Para la disposición de estas salidas, se ha tenido en cuenta que la distancia de evacuación hasta alguna de ellas no sea superior a 50,00 m, y que además la distancia hasta algún punto donde existan dos recorridos alternativos sea inferior a 25,00 m.

La escalera existente no se utiliza de cara a la evacuación.

-la longitud de los recorridos de evacuación hasta la salida de planta no excede de 50 m y quedan grafiados en los planos correspondientes. En uso aparcamiento y con una sola salida, el recorrido no será superior a 35 m, en nuestro caso 32.90 m.

4. Dimensionado de los medios de evacuación

Cuando en un recinto deba existir más de una salida, la distribución de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable.

En el caso del centro de salud, a efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los ocupantes entre ellas, pues existe una escaleras no protegida y no compartimentada, se considerará inutilizada en su totalidad alguna de las salidas.

En la planta de desembarco de la escalera, el flujo de personas que la utiliza se añade a la salida de planta que le corresponde, a efectos de determinar la anchura de ésta.

Se tiene en cuenta a la hora de calcular la ocupación en la planta inferior que, si se considera bloqueada una de las salidas de la planta de salida del edificio, el flujo de personas proveniente de una escalera que deba asignarse a otra salida de edificio se refiere a una situación de uso de las escaleras sin bloqueo en las plantas superiores, por lo tanto los ocupantes procedentes de la planta superior será de 174/2 = 87 personas.

*Escaleras no protegidas, evacuación descendente

Se realizará con la fórmula de la tabla 4.1, A≥P/160, comprobando la establecida en el DB SUA 1-4.2.2., tabla 4.1. en donde se indica que, para uso administrativo, > 100 personas el ancho mínimo es de 1,00 m. La nueva escalera de evacuación no protegida consta de un ancho de 1.20m (174 personas/160).

Realizando el cálculo del total de personas, el ancho mínimo de la escalera para el total de la ocupación de la planta primera (suponiendo bloqueada la puerta de acceso) es de 176/160, lo que nos daría un ancho mínimo de 1.10 m.

Se proyecta una escalera de ancho 1.20 m.

*Puertas y pasos

A≥P/200	≥0,80 m, ancho debe ser superior a 0.60 y como máximo 1.23 m.

Para el dimensionado de las puertas, se considera bloqueada la otra salida existente por planta.

En planta primera el número de personas a evacuar es de 174, por lo que la salida general del edificio cumple con el ancho mínimo de 0.87 m.

En planta baja, suponiendo la salida hacia el vestíbulo de garaje, el número de personas a evacuar seria de 232 ps, por lo que el ancho mínimo de las dos puertas será de (232/200) 1.16 m.

Desde la salida de evacuación desde el sector de garaje al exterior, el número de personas a evacuar seria de 245 ps, por lo que el ancho mínimo de la puerta será (245/200)de 1.23 m.

Se establece como otra salida de evacuación en planta baja, la más próxima a las escaleras, con un número de personas a evacuar de 232, por lo que será necesario contar con unas puertas de un ancho mínimo de 1.16 m.

*Pasillos y rampas

A≥P/200 ≥1,00 m	en las plantas generales existen diferentes anchos en zonas de paso. El sector 1 que es el más desfavorable por su ocupación dispone de un pasillo en la zona de salida al exterior de 1,75 m, cumpliendo lo establecido.

5. Protección de las escaleras

Para el uso que disponemos en el proyecto, las escaleras de evacuación son

-uso administrativo, evacuación descendente, altura inferior a 14,00 m, la escalera será no protegida.

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio, y las previstas para más de 50 personas, serán abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre, será de fácil apertura.

Las puertas abrirán en el sentido de evacuación, cuando este prevista para más de 100 personas, o para más de 50 ocupantes del recinto en el que este situada.

Estas puertas de salida son abatibles con eje de giro vertical y su sistema de cierre y apertura consiste en un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado que proviene la evacuación. Dispondrán de barras antipánico conforme a la norma UNE EN 1125.

Todas las puertas de proyecto previstas para evacuación de mas de 100 ps, abren en el sentido de la evacuación, y disponen del manilla o pulsador según la norma UNE EN 179.

El portón de acceso para vehículos en planta baja contiene una puerta peatonal válida para dicha evacuación, conforme a SUA 2-1.2.3, ya que tendrán el correspondiente marcado CE de conformidad con los correspondientes Reglamentos y Directivas Europeas.

7. Señalización de los medios de evacuación

El local dispondrá de toda la señalización marcada por la normativa en los recorridos de evacuación. Quedando reflejada en la documentación gráfica adjunta.

Se utilizan señales de evacuación según la norma UNE 23034:1988:

-salidas de recinto, planta o edificio, cuando su superficie supere los 50 m2.

-la señal con el rotulo de salida de emergencia, se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo de emergencia.

-también se disponen señales indicativas en los recorridos de evacuación, junto con las zonas en las que existente varias alternativas.

-también se dispone de señalización en aquellos puntos en los que no existe posibilidad de salida.

-toda la señalización de emergencia proyectada, cumple con la visibilidad exigida aun en caso de fallo de suministro del alumbrado, según lo marcado para las señales fotoluminiscentes en la normativa correspondiente.

Se adjuntan planos indicando la ubicación de la señalización de los equipos manuales de protección contra incendios.

Las señales tendrán el siguiente tamaño:

a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;

b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;

c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

8. Control de humo de incendio

No es necesaria esta instalación.

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio.

Según lo indicado en el DB SI3-9, para los edificios de uso administrativo con una altura de evacuación inferior a 14 m, no es necesario disponer de posibilidad de paso a un sector alternativo o bien a una zona de refugio.

### SI-4. DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO

Los elementos que componen la instalación de protección contra incendios, así como la señalización de los medios manuales de protección, cumplirán en su totalidad con lo estipulado, para cada uno de ellos, en el Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI). Además de la norma UNE 23034:1988.

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios

El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican a continuación.

-Extinción manual

Se disponen de extintores portátiles de eficacia 21A-113B en el local. Suficiente para que la longitud del recorrido real hasta alguno de ellos, no sea mayor que 15 m.

Cada uno de los extintores tendrá una eficacia como mínimo 21A-113B.

La colocación de los extintores se ha previsto empotrada para no dificultar los recorridos. La distancia máxima entre todo origen de evacuación hasta un extintor no será superior a 15 m.

-uso administrativo

Bocas de incendio equipadas para edificios con superficie construida superior a 2.000 m2, el total de nuestro proyecto es inferior, por lo que no es necesaria dicha instalación.

Sistema de alarma, por disponer de una superficie construida mayor de 1.000 m2, en el conjunto del edificio, será necesario disponer de dicha instalación.

Sistema de detección de incendio no es necesario ya que la superficie construida no excede de 2.000 m2.

Aunque no es obligatoria la instalación de detección, se opta por su colocación, favoreciendo la seguridad contra incendios del edificio.

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios

El edificio dispondrá de la señalización de las instalaciones de extinción de incendios según la normativa vigente.

-Iluminación de emergencia

El edificio dispondrá de dicha instalación.

Las características que debe cumplir la instalación de iluminación serán las siguientes:

Será fija y proporcionará una iluminancia de 1 lux, como mínimo, en el nivel del suelo, medida en el eje en pasillos y en escaleras. Además, será, como mínimo de 5 lux en los cuadros de distribución del alumbrado.

La instalación cumplirá estas condiciones de servicio durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.

### SI-5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

1. Condiciones de aproximación y entorno

Se cumplen todos los requisitos para facilitar la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.

Aproximación a los edificios

La calle Fuente del Álamo, de acceso al edificio, se considera suficiente para la aproximación de los vehículos de extinción.

Como el edificio tiene una altura de evacuación inferior a los 9,00 m no es necesario disponer un espacio de maniobra interior.

2. Accesibilidad por fachada

Las fachadas que dan a la vía pública, y por lo tanto en las que se sitúa el acceso para los servicios de emergencia, cumplen con las siguientes características:

-la altura del alfeizar es de 1,10 m, en todos los huecos, respecto al nivel de planta considerada

-las dimensiones de los huecos de acceso son superiores a 0,80 x 1,20 m. Debido a la configuración de huecos del edificio, se cumple que la distancia máxima entre ellos es inferior a los 25 m.

-no se instala ningún elemento que impida o dificulte la accesibilidad al interior del edificio

### SI-6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

*La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales viene determinada en función de los usos y de las plantas

-uso administrativo, sobre rasante para una altura de evacuación inferior a 15 m, R60.

-uso aparcamiento, bajo rasante, R120.

Datos generales

| Datos por planta |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | R. req. | F. Comp. | Revestimiento de elementos de hormigón |  | Revestimiento de elementos metálicos |
|  |  |  | Inferior (forjados y vigas) | Pilares y muros | Pilares |
| Forjado Casetón | R 90 | - | Mortero de yeso | Sin revestimiento ignífugo | Pintura intumescente |
| Forjado Cubierta | R 90 | - | Mortero de yeso | Sin revestimiento ignífugo | Pintura intumescente |
| Forjado Suelo P.1ª | R 90 | - | Mortero de yeso | Sin revestimiento ignífugo | Pintura intumescente |
| Forjado Suelo PB | - | - | - | - | - |

Forjado Suelo PBaja

Elementos de hormigón armado

| Forjado Suelo PBaja - Vigas - R 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pórtico | Tramo | Dimensiones (mm) | bmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Esquina |  | Rev. mín. nec. M. Yeso(1) (mm) | Estado |
|  |  |  |  |  |  | am (mm) | amín (mm) |  |  |
| 9 | P-01-P-02 | 200x550 | 150 | 56 | 30 | 56 | 40 | --- | Cumple |
| Notas: (1) Mortero de yeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Forjado Suelo PBaja - Forjados reticulares - R 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Forjado | btotal (mm) | bmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Rev. mín. nec. M. Yeso(1) (mm) | Estado |
| R1 y R2 | FORJ. RET. 25+5, NV 16, IE 86, BOV. HORM | 160 | 120 | 35 | 50 | 10 | Cumple |
| Notas: (1) Mortero de yeso En todos los paños es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI). |  |  |  |  |  |  |  |

Elementos metálicos

| Forjado Suelo PBaja - Pilares - R 90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Refs. | Sección | Revestimiento Pint. intumescente(1) | Estado |
|  |  | Espesor (mm) |  |
| P-01 | 2xUPN 160([]) | 1.2 | Cumple |
| P-02 | 2xUPN 160([]) | 1.6 | Cumple |
| P-05 | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| P-10 | 2xUPN 200([]) | 1.0 | Cumple |
| P-07 | 2xUPN 200([]) | 1.4 | Cumple |
| P-06 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-11 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-12 | 2xUPN 200([]) | 1.4 | Cumple |
| P-15 | 2xUPN 200([]) | 1.0 | Cumple |
| P-20 | 2xUPN 200([]) | 1.0 | Cumple |
| P-25 | 2xUPN 200([]) | 1.0 | Cumple |
| P-17 | 2xUPN 200([]) | 1.4 | Cumple |
| P-16 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-21 | 2xUPN 200([]) | 1.0 | Cumple |
| P-22 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-27 | 2xUPN 200([]) | 1.4 | Cumple |
| P-26 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-30 | 2xUPN 200([]) | 1.0 | Cumple |
| P-03 | 2xUPN 160([]) | 1.2 | Cumple |
| P-04 | 2xUPN 160([]) | 1.2 | Cumple |
| P-08 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-09 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-13 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-14 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-19 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-18 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-23 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-24 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-28 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| P-29 | 2xUPN 200([]) | 1.2 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |

Forjado Cubierta

Elementos de hormigón armado

| Forjado Cubierta - Vigas - R 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pórtico | Tramo | Dimensiones (mm) | bmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Esquina |  | Rev. mín. nec. M. Yeso(1) (mm) | Estado |
|  |  |  |  |  |  | am (mm) | amín (mm) |  |  |
| 4 | P-01-P-02 | 200x550 | 150 | 54 | 30 | 54 | 40 | --- | Cumple |
| Notas: (1) Mortero de yeso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Forjado Cubierta - Forjados reticulares - R 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Forjado | btotal (mm) | bmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Rev. mín. nec. M. Yeso(1) (mm) | Estado |
| R1 | FORJ. RET. 25+5, NV 16, IE 86, BOV. HORM | 160 | 120 | 35 | 50 | 10 | Cumple |
| Notas: (1) Mortero de yeso En el paño R1 es necesario, por estar sobre apoyos puntuales, que la armadura en el tramo sea al menos el 20% de la armadura sobre pilares, por lo que puede resultar conveniente disponer un armado base que cubra ese 20% (Articulo C.2.3.4-2 CTE DB SI). |  |  |  |  |  |  |  |

Elementos metálicos

| Forjado Cubierta - Pilares - R 90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Refs. | Sección | Revestimiento Pint. intumescente(1) | Estado |
|  |  | Espesor (mm) |  |
| P-01 | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| P-02 | 2xUPN 160([]) | 1.4 | Cumple |
| Pa-01 | 2xUPN 160([]) | 1.2 | Cumple |
| P-05 | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| P-10 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| Pa-02 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-07 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-06 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| P-11 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-12 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| Pa-03 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-15 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| P-20 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| Pa-04 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-25 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| Pa-05 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| P-17 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-16 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| P-21 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| P-22 | 2xUPN 180([]) | 1.2 | Cumple |
| P-27 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-26 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| Pa-06 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| P-30 | 2xUPN 180([]) | 1.4 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |

Forjado Casetón

Elementos de hormigón armado

| Forjado Casetón - Forjados reticulares - R 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paño | Forjado | btotal (mm) | bmín (mm) | am (mm) | amín (mm) | Rev. mín. nec. M. Yeso(1) (mm) | Estado |
| R1 | FORJ. RET. 25+5, NV 16, IE 86, BOV. HORM | 160 | 120 | 35 | 50 | 10 | Cumple |
| Notas: (1) Mortero de yeso |  |  |  |  |  |  |  |

Elementos metálicos

| Forjado Casetón - Pilares - R 90 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Refs. | Sección | Revestimiento Pint. intumescente(1) | Estado |
|  |  | Espesor (mm) |  |
| P-01 | 2xUPN 160([]) | 1.0 | Cumple |
| P-02 | 2xUPN 160([]) | 1.2 | Cumple |
| P-07 | 2xUPN 160([]) | 1.2 | Cumple |
| P-06 | 2xUPN 160([]) | 1.4 | Cumple |
| Notas: (1) Pintura intumescente |  |  |  |

*En cuanto a los locales de riesgo especial, la resistencia al fuego para ellos será:

Riesgo especial bajo R90, riesgo especial medio R120, riesgo especial alto R180.

Al disponer de estructura metálica en la zona de uso administrativo, aquellos elementos que no van revestidos irán pintados con pintura intumescente R60.

El resto de los elementos metálicos van trasdosados al menos con doble placa de pladur tipo N15, para conseguir la resistencia de R60.

## DB SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

### SUA-1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

Se establece el uso del edificio en cuestión en base al CTE DB SUA como uso sanitario.

EDIFICIO EXISTENTE

Se plantea una nueva escalera de conexión entre las plantas y el acceso a cubierta, ya que la escalera actual dispone de un único tramo, que salva una altura mayor de 2.25m.

La nueva escalera planteada también nos sirve para complementar la evacuación en caso de incendio, según queda descrito en el apartado de DB SI.

En la zona de acceso existente hay una zona de rampas y escaleras que se ha comprobado que cumple con los parámetros del CTE.

Lo único que se ha detectado que no cumple es la falta pasamanos a ambos lados de la rampa, así como la configuración de la barandilla actual en la zona exterior de acceso al centro existente.  En la escalera también falta un pasamanos lateral e intermedio.

Se plantea complementar la barandilla existente con chapas microperforada del mismo color, hacia el interior de la rampa y escaleras, para cumplir con los parámetros del DB SUA para protección de desniveles.

En los tramos de rampa, se añade otro pasamanos en las zonas opuesta que no dispone de ello y que es viable funcionalmente por el uso de la escalera adyacente.

La escalera se complementa con un pasamanos lateral y una barandilla intermedia.

AMPLIACIÓN

-Resbaladicidad de suelos

Los revestimientos proyectados para los suelos cumplen las condiciones de resbaladicidad exigidas en la normativa cumpliendo los siguientes requisitos:

Zonas interiores secas

-superficies con pendiente menor que el 6%					1

-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras			2

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a cada uno de los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, duchas, baños, vestuarios, aseos y cocinas.

-superficies con pendiente menor que el 6%					2

-superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras			3

Zonas interiores donde, además de agua, pueda haber agentes como grasas, que reduzcan la resistencia al deslizamiento								3

Zonas exteriores. Piscinas. Duchas							3

-Discontinuidades en el pavimento

En el interior del edificio no existen discontinuidades en el pavimento., y el suelo cumplirá las siguientes condiciones:

-no tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión, no sobresaldrán del pavimento más de 12 mm, y el saliente que exceda de 6 mm no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º.

-los desniveles que no excedan de 5 cm, se resolverán con una pendiente que no exceda del 25%

-en las zonas de circulación el suelo no presentara perforaciones ni huecos por los que pueda introducirse una esfera de diámetro 1,50 cm.

Las barreras de protección para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura mínima de 80 cm.

En las zonas de circulación no se podrán disponer escalones aislados, ni dos consecutivos. El número mínimo de peldaños será de 3, salvo en los siguientes casos:

-en zonas de uso restringido

-en los accesos y en las salidas de los edificios

En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán disponerse en el mismo.

-Desniveles

Con el fin de limitar las caídas, se colocarán barreras de protección en los desniveles con una diferencia de cota mayor de 55 cm.

En las zonas de uso público, se facilitará la percepción de los cambios de nivel, que no excedan de 55 cm, mediante diferenciación visual y táctil.

-Barreras de protección

Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0.90 m, cuando la diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.10 en el resto de los casos.

La altura se medida verticalmente desde el nivel del suelo o en el caso de escaleras, desde la línea de inclinación definida por el vértice de los peldaños, hasta el limite superior de la barrera.

Cumplirán las condiciones constructivas marcadas por CTE DB SUA1.

-Escaleras y rampas

-Escaleras de uso general

Las escaleras principales del proyecto tienen la consideración de uso general.

Los peldaños tienen unas dimensiones de 30 cm de huella y 17.4 cm de tabica como máximo.

La máxima altura salvada por cada uno de los tramos de las escaleras es inferior a 2.25 m.

La anchura útil de los tramos, según la tabla 4.1. de escaleras de uso general para uso sanitario, tendrá un anchura mínima de 1,20 m.

También se comprueba el dimensionado de la escalera según el DB SI, lo que nos da una medida idéntica, y por tanto la adoptada en proyecto, con un acho de 1.20 m.

La barandilla de protección cumple con lo especificado en lo anterior, y el pasamanos estará comprendido entre90-110 cm.

Además los pasamanos, al tratarse de uso sanitario será continuo en todo su recorrido, incluido mesetas, y se prolongará 30 cm en los extremos en ambos lados.

Las características de las barandillas quedan definidas en los planos de carpintería del presente proyecto.

-Rampas

En la zona ampliada no se dispone de este tipo de elementos.

-Limpieza de los acristalamientos exteriores

Al no tratarse de un edifico residencial vivienda este apartado no es de aplicación.

### SUA-2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O DE ATRAPAMIENTO

En el apartado de impacto con elementos fijos, la altura en las zonas de circulación como mínimo es de 2,20 en todas las zonas de uso público.

No existen elementos fijos de la fachada que sobresalgan.

Las zonas en las que sea previsible un impacto con elementos volados de altura inferior a 2,00 m (como los descansillos de escalera), se dispondrán elementos fijos de restricción de paso.

En el proyecto no hay ninguna zona donde se prevea el impacto con algún elemento fijo.

Para los impactos con elementos frágiles, se atenderá a lo marcado en la norma UNE EN 12600:2003, para todos los paramentos de vidrio del proyecto, según queda reflejado en la memoria de carpintería del proyecto.

Para la posibilidad del impacto con elementos insuficientemente perceptibles, en los grandes ventanales fijos se dispondrán de vinilos traslúcidos adheridos al vidrio a alturas comprendidas entre 85-110 cm y entre 150-170 cm de altura para limitar así este riesgo.

Para evitar el riesgo por atrapamiento de las puertas correderas, se proyectan puertas embebidas en la tabiquería.

### SUA-3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Para dar cumplimiento a este apartado los aseos y vestuarios accesibles del centro, dispondrán de un dispositivo que trasmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control.

- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior.

- En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego).

- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

### SUA-4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

El alumbrado proporciona el nivel de iluminación mínima exigido:

Para las zonas exteriores, será un mínimo de 20 lux y las paras zonas interiores, un mínimo de 100 lux.

Se ha dispuesto una instalación de alumbrado de emergencia que en caso de fallo del alumbrado normal suministra iluminación suficiente como para facilitar la visibilidad de los usuarios en la evacuación del edificio.

En el anexo de iluminación que se aportara en el proyecto de ejecución, se aporta se justificaran los niveles de iluminación de cada estancia, en relación al alumbrado normal en zonas de circulación y alumbrado de emergencia.

1. ALUMBRADO NORMAL EN ZONAS DE CIRCULACIÓN

|  |  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zona |  |  | Iluminancia mínima [lux] |  |
|  |  |  | Exterior | Exclusiva para personas | Escaleras | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Resto de zonas | 20 |  |
|  |  |  |  | Para vehículos o mixtas |  | 20 |  |
|  |  |  | Interior | Exclusiva para personas | Escaleras | 100 | 220 |
|  |  |  |  |  | Resto de zonas | 100 | 171 |
|  |  |  |  | Para vehículos o mixtas |  | 50 |  |
|  |  |  | Factor de uniformidad media |  |  | fu ³ 40 % | 42 % |

2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA

Dotación:

| Contarán con alumbrado de emergencia: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Recorridos de evacuación |
|  |  |  | Aparcamientos cuya superficie construida exceda de 100 m² |
|  |  |  | Locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección |
|  |  |  | Locales de riesgo especial |
|  |  |  | Lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado |
|  |  |  | Las señales de seguridad |

Disposición de las luminarias:

|  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Altura de colocación | h ³ 2 m | H = 2.53 m |

| Se dispondrá una luminaria en: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cada puerta de salida. |
|  |  |  | Señalando el emplazamiento de un equipo de seguridad. |
|  |  |  | Puertas existentes en los recorridos de evacuación. |
|  |  |  | Escaleras (cada tramo recibe iluminación directa). |
|  |  |  | En cualquier cambio de nivel. |
|  |  |  | En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. |

Características de la instalación:

|  |  |  | Será fija. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Dispondrá de fuente propia de energía. |
|  |  |  | Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal. |
|  |  |  | El alumbrado de emergencia en las vías de evacuación debe alcanzar, al menos, el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de 5 segundos y el 100% a los 60 segundos. |

Condiciones de servicio que se deben garantizar (durante una hora desde el fallo):

|  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura £ 2m | Iluminancia en el eje central | ³ 1 lux | 1.07 luxes |
|  |  |  |  | Iluminancia en la banda central | ³ 0.5 luxes | 1.04 luxes |
|  |  |  | Vías de evacuación de anchura > 2m | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura £ 2m |  |  |

|  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Relación entre iluminancia máxima y mínima a lo largo de la línea central |  | £ 40:1 | 1:1 |
|  |  |  | Puntos donde estén situados: equipos de seguridad, instalaciones de protección contra incendios y cuadros de distribución del alumbrado. |  | Iluminancia ³ 5 luxes |  |
|  |  |  | Valor mínimo del Índice de Rendimiento Cromático (Ra) |  | Ra ³ 40 | Ra = 70.00 |

Iluminación de las señales de seguridad:

|  |  |  |  |  | NORMA | PROYECTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Luminancia de cualquier área de color de seguridad |  | ³ 2 cd/m² | 3 cd/m² |
|  |  |  | Relación entre la luminancia máxima/mínima dentro del color blanco o de seguridad |  | £ 10:1 | 10:1 |
|  |  |  | Relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor > 10 |  | ³ 5:1 |  |
|  |  |  |  |  | £ 15:1 | 10:1 |
|  |  |  | Tiempo en el que se debe alcanzar cada nivel de iluminación | ³ 50% | --> 5 s | 5 s |
|  |  |  |  | 100% | --> 60 s | 60 s |

### SUA-5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

Por las características del edificio, no está previsto una ocupación para más de 3.000 espectadores de pie, y por lo tanto no se prevé este tipo de riesgo.

### SUA-6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Por las características del centro, no existe este tipo de riesgo.

### SUA-7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

En la rampa general de acceso al aparcamiento no se realiza ninguna intervención.

Este tipo de riesgo puede producirse en la zona de aparcamiento exterior de la zona urbanizada, en la cual se interviene.

Se realizará la señalización correspondiente en la zona de aparcamiento, para el sentido de circulación y salidas, velocidad máxima de 20 km/h, así como las zonas de tránsito para peatones.

### SUA-8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

Edificio 'hospitalario' con una altura de 11.4 m y una superficie de captura equivalente de 6073.5 m².

El objetivo es reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso del edificio, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Se limita el riesgo de electrocución y de incendio mediante las correspondientes instalaciones de protección contra la acción del rayo.

La necesidad de instalar un sistema de protección contra el rayo y el tipo de instalación necesaria se determinan con base a los apartados 1 y 2 del Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

El dimensionado se realiza aplicando el método descrito en el apartado B.1.1.1.3 del anejo B del Documento Básico SUA Seguridad de utilización para el sistema externo, para el sistema interno, y los apartados B.2 y B.3 del mismo Documento Básico para la red de tierra.

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (Ne) sea mayor que el riesgo admisible (Na), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

siendo

- Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).

- Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².

- C1: Coeficiente relacionado con el entorno.

Ng (Collado Villalba) = 2.50 impactos/año,km²

Ae = 6073.49 m²

C1 (rodeado de edificios más bajos) = 0.75

Ne = 0.0114 impactos/año

Cálculo del riesgo admisible (Na)

siendo

- C2: Coeficiente en función del tipo de construcción.

- C3: Coeficiente en función del contenido del edificio.

- C4: Coeficiente en función del uso del edificio.

- C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C2 (estructura de hormigón/cubierta de hormigón) = 1.00

C3 (otros contenidos) = 1.00

C4 (publica concurrencia, sanitario, comercial, docente) = 3.00

C5 (edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, bomberos, etc.) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave) = 5.00

Na = 0.0004 impactos/año

Verificación

Altura del edificio = 11.4 m <= 43.0 m

Ne = 0.0114 > Na = 0.0004 impactos/año

ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

Nivel de protección

Conforme a lo establecido en el apartado anterior, se determina que es necesario disponer una instalación de protección contra el rayo. El valor mínimo de la eficiencia 'E' de dicha instalación se determina mediante la siguiente fórmula:

Na = 0.0004 impactos/año

Ne = 0.0114 impactos/año

E = 0.968

Como:

0.95 <= 0.968 < 0.98

Nivel de protección: II

Descripción del sistema externo de protección frente al rayo

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo "PDC" con dispositivo de cebado y avance de 30 µs y radio de protección de 55 m para un nivel de protección 2 según DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en cubierta sobre mástil [tipo_mastil] de [material_mastil] y [altura_mastil] m de altura.

### SUA-9 ACCESIBILIDAD

-Condiciones de accesibilidad

-Exterior

El centro dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública con la entrada principal del edificio, de anchura mínima 1.20 m.

En la zona de ampliación se añade una salida del edificio que comunica con la zona de aparcamiento y plaza accesible, que está configurado sin desniveles y por lo tanto accesible.

-Entre plantas del edificio

Los edificios de otros usos distintos al residencial, que tengan que salvar más de dos plantas desde alguna entrada principal accesible hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, dispondrán de ascensor accesible que comunique entre las plantas que no tienen ocupación nula.

Existe en la actualidad un montacamillas en el edificio, que realiza la comunicación vertical entre plantas de forma accesible.

-Accesibilidad en las plantas del edificio

Dentro de las diferentes plantas del edificio, no existen desniveles, y existe un itinerario accesible, con las características descritas en el DB SUA.

Itinerario sin desniveles, con un espacio de giro de diámetro 1.50 m, en el vestíbulo de entrada, en el fondo de los pasillos de más de 10 m de longitud, y frente al ascensor.

Pasillos y pasos con anchura libre de paso mayor o igual a 1,20 m.

Puertas de paso con una anchura libre de paso de 0,80 m, mecanismos de apertura y cierre colocados a una altura entre 0,80-1,20 m, con espacio de maniobra de diámetro 1,20 m a ambos lados de las puertas.

Se dispondrá de bandas señalizadoras visuales y táctiles de color contrastado con el pavimento en arranques de escalera y de zona de encaminamiento podotáctil.

-Dotación de elementos accesibles

Plazas de aparcamiento

Para la dotación de aparcamientos accesibles se considera la zona de uso administrativo con una dotación de 1 plaza accesible cada 50 plazas de aparcamiento hasta 200 plazas.

En proyecto se han proyectado 1 plaza accesible, situadas en la zona exterior de aparcamiento.

-Servicios higiénicos

Siempre que exista una normativa en la que sean exigibles aseos o vestuarios se dispondrán un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción, al igual que para vestuarios.

Se realiza un actuación sobre la zona de aseos existentes en la planta baja, para dotar al edificio de un aseo accesible que cumpla con las condiciones del CTE.

Las características de los servicios higiénicos serán las siguientes:

-comunicación con itinerario accesible

-espacio de giro de diámetro 1.50 m libre de obstáculos

-puertas que cumplan las condiciones de itinerario accesible, abatibles hacia el exterior o correderas.

-espacios de transferencia lateal del inodoro a ambos lados

-dispone de barras de apoyo, ducha con asiento abatible, mecanismos y accesorios accesibles y diferenciados cromáticamente del entorno y espejo orientable.

-dispositivo de llamada asistencial

Equipamiento principal:

-inodoro: Inodoro accesible de tanque bajo, fabricado en porcelana, de medidas 360 mm de ancho y 670 mm de longitud, de altura de asiento accesible entre 45-50 cm. Espacio de transferencia lateral de anchura mínima 80 cm y 75 cm de fondo. Para uso público transferencia a ambos lados. Dispondrá de sus correspondientes barras de apoyo.

-lavabo: Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana vitrificada en blanco, de medidas de 640 mm de ancho y 550 mm de fondo, sin pedestal, con espacio libre inferior mínimo de 70 (altura)x50(profundidad). Altura cara superior menor o igual a 85 cm. En los aseos y vestuarios se dispondrá de pulsador de emergencia.

Dispondrá de espacio libre inferior de 70 cm altura por 50 cm de fondo.

-ducha: espacio de transferencia lateral de achura mayor de 80 cm al lado del asiento y suelo enrasado con pendiente de evacuación inferior al 2%; con sus correspondientes barras de apoyo y asiento abatible.

-Mobiliario fijo

El mostrador de atención al público dispone de un puesto accesible a personas de movilidad reducida (PMR) y otro puesto donde se coloca un bucle magnético.

-Mecanismos

Todos los interruptores, y dispositivos de intercomunicación serán mecanismos accesibles, es decir cumplirán con las siguientes características:

-están situados a una altura entre 80-120 cm, para elementos de mando y control, y entre 40-120 cuando se trate de elementos de corriente o señal

-la distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo

-los interruptores y los pulsadores de alarma, son de fácil accionamiento con el puño cerrado, codo y con una mano

-tiene contraste cromático respecto al entrono

-en la zona del aseo accesible la iluminación no será del tipo temporizada

-Características de la información y la señalización para la accesibilidad

Para garantizar el uso y utilización independiente y no discrimanatoria en el local, se realizara una señalización específica y accesible de los siguientes elementos:

-entrada accesible del edificio

-itinerario accesible vertical y horizontal

-ascensor accesible

-servicio higiénico accesible y de uso general

-puntos de llamada accesibles

Esta señalización se realizara mediante el SIA según norma UNE 41501:2002.

Además, el ascensor y montacamillas contara con indicación en Braile y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la jamaba derecha en sentido salida de la cabina.

Los servicios higiénicos generales están señalizados con pictogramas normalizados, en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de de la puerta en sentido de la entrada.

Se señalizarán con bandas visuales y táctiles de color contrastado con el pavimento, las zonas en las que quedan ubicados los puntos de llamada accesibles.

Además, se señalizaran el arranque de las escaleras, con bandas señalizadoras de longitud 80 cm en el sentido de la marcha y anchura la del itinerario con acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera.

Esta señalización queda reflejada en el plano de accesibilidad del proyecto, además de realizarse sobre la zona de ampliación se complementa la zona existente con dicha señalización.

## DB HS-SALUBRIDAD

### HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

Para la protección frente a la humedad: se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

A continuación se exponen a modo de fichas las soluciones constructivas planteadas en el proyecto y su cumplimiento respecto al DB-HS del CTE.

Para la justificación de los suelos, se aporta por un lado el correspondiente al forjado sanitario y por otro el correspondiente a solera.

I) Impermeabilización:

I2: 	La impermeabilización se realizará mediante la colocación en el muro de una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue mediante la utilización de lodos bentoníticos.

Se opta por la primera opción: impermeabilización mediante lámina impermeabilizante. Como esta impermeabilización se coloca al exterior, deberá llevar una capa antipunzonamiento en esta cara o una lámina drenante en su defecto, como es nuestro caso

I3: 	Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento

hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso

sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico.

No es nuestro caso, ya que el muro es de hormigón.

D) Drenaje y evacuación:

D1: 	Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.

D5:	Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior.

Cumple estas condiciones.

- Cumplimiento del apartado 2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas:

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2. En nuestro caso se cumplen estos requisitos.

V) Ventilación de la cámara:

V1: 	Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la hoja

interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al menos, 0,7 l/s por cada m2 de superficie útil del mismo.

Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la coronación de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie de la hoja interior, Ah, en m2, debe cumplir la siguiente condición:

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

Para el cálculo de la ventilación del forjado sanitario se ha considerado una superficie total de 334,00 m2.

La relación entre el área efectiva total de las aberturas Ss  la superficie de la hoja interior Ah, debe cumplir la condición de 30>Ss/As>10, lo que nos da una superficie mínima de ventilación de 3340 cm2 y máxima de 8370 cm2.

Se proyectan rejillas de 0.35x0.20 cm, conectadas con dos tubos de PVC de diámetro 110 mm al forjado sanitario, con una superficie de ventilación de 2 x 95 = 190 cm2.

Se disponen en total 18 unidades, total ventilación 3.420 cm2_CUMPLE

Las aberturas de ventilación se repartirán al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y al tresbolillo. La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

La disposición de estas aberturas queda grafiada en los planos del forjado sanitario.

### HS2 EVACUACIÓN DE RESIDUOS

Debido a que el objeto del proyecto no es un edificio de viviendas, la evacuación de residuos no es de aplicación.

En cualquier caso, el edifico dispone de un local de almacén de residuos, que da servicio al edifico existente y a la ampliación.

### HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

Para los locales o edificios diferentes a viviendas, almacenes de residuos, trasteros o aparcamientos y garajes, serán de aplicación las condiciones establecidas en el RITE.

### HS4 SUMINISTRO DE AGUA Y HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS

### DB HS 6 PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN DEL RADÓN

Según el apéndice B de municipios, Collado Villalba se encuentra en la zona II.

Para esta zona es necesario disponer de una barrera de protección y un espacio de contención ventilación o un sistema de despresurización del terreno.

Se proyecta la instalación en planta baja de una lámina de protección con un coeficiente de difusión frente al radón menor que 10-11 m2/s y un espesor mínimo de 2 mm.

El espacio bajo el forjado sanitario se considera espacio de contención ventilado.

Este espacio dispone de una ventilación definida en el DB HS1-proteccion frente a la humedad, y es suficiente para considerarlo como ventilado.

Se desarrolla el estudio de la exposición al radón del edificio en el anexo correspondiente de la memoria.

## DB HR-PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

## DB-HE-AHORRO DE ENERGÍA

Conforme al artículo 2.2.2 del DB-HE-0, al tratarse de un edificio nuevo de uso diferente a residencial privado, es necesario alcanzar un indicador consumo energético de energía primaria no renovable igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 390/2021 de 1 de junio por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

En la certificación energética del edificio realizada se ha obtenido un indicador de consumo energético de energía primaria no renovable de clase A, por lo que el edificio cumple el DB-HE-0.

A continuación se adjunta la verificación de requisitos de CTE-HE0 y HE1

### DB HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO -JUSTIFICACIÓN

### DB HE1 CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA. JUSTIFICACIÓN

### DB HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Exigencia Básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, RITE.

Ámbito de aplicación

Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Justificación del cumplimiento de las exigencias técnicas del RITE

La justificación del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03 "Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificación del cumplimiento del RITE.

El proyecto corresponde a un edificio con las siguientes condiciones exteriores:

Latitud (grados): 40.64 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 917 m

Percentil para verano: 0.4 %

Temperatura seca verano: 35.43 °C

Temperatura húmeda verano: 21.40 °C

Oscilación media diaria: 15.8 °C

Oscilación media anual: 39.7 °C

Percentil para invierno: 99.6 %

Temperatura seca en invierno: -6.90 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 4.4 m/s

Temperatura del terreno: 5.00 °C

El objetivo es que el edificio disponga de instalaciones térmicas adecuadas para garantizar el bienestar e higiene de las personas con eficiencia energética y seguridad.

### DB HE3 RENDIMIENTO DE LAS DE ILUMINACIÓN

### DB HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

### DB HE5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En el apartado 5.5 de la presente memoria se describe la instalación de energía solar fotovoltaica del edificio, respondiendo a las Exigencia Básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

### DB HE6 DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Construcción, mantenimiento y conservación

Ejecución

Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a lo especificado en la Instrucción Técnica Complementaria ITC BT-52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE.

Control de la ejecución de la obra

El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, siguiendo lo especificado en el Reglamento electrotécnico de baja tensión, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.

Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.

Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en la normativa correspondiente.

En el Libro del Edificio se incluirá la documentación referente a las características de los productos, equipos y sistemas incorporados a la obra.

Control de la obra terminada

El control de la obra terminada debe seguir los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE.

En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales.

Mantenimiento y conservación del edificio

El plan de mantenimiento incluido en el Libro del Edificio, contemplará las operaciones y periodicidad necesarias para el mantenimiento, en el transcurso del tiempo, de los parámetros de diseño y prestaciones de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

Así mismo, en el Libro del Edificio se documentará todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o rehabilitación realizadas a lo largo de la vida útil del edificio.

## CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES

### REGLAMENTO ELECTRÓNICO DE BAJA TENSIÓN

### REGLAMENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS (RITE)

### LEY 2/2002, DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Esta ley se considera de aplicación para la evaluación de las actividades recogida en el Anexo V. En dicho anexo en el epígrafe 23 se indica que los centros sanitarios asistenciales extrahospitalarios, clínicas veterinarias, médicas, odontológicas y similares serán sometidos a dicho procedimiento.

La memoria ambiental correspondiente a dicha evaluación se presentará junto con el proyecto de actividad para la solicitud de licencia de actividad del centro.

# Anejos memoria

## LISTADO DE NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:

ÍNDICE

0)	Normas de carácter general

0.1	Normas de carácter general

1)	Estructuras

Acciones en la edificación

1.2	Acero

1.3	Fabrica de Ladrillo

Hormigón

Madera

1.6 Cimentación

2)	Instalaciones

2.1	Agua

2.2	Ascensores

2.3	Audiovisuales y Antenas

2.4	Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria

2.5	Electricidad

2.6	Instalaciones de Protección contra Incendios

3)	Cubiertas

3.1 Cubiertas

4)	Protección

4.1	Aislamiento Acústico

4.2	Aislamiento Térmico

4.3	Protección Contra Incendios

Seguridad y Salud en las obras de Construcción

Seguridad de Utilización

5)	Barreras arquitectónicas

5.1 Barreras Arquitectónicas

6)	Varios

6.1	Instrucciones y Pliegos de Recepción

6.2	Medio Ambiente

6.3	Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

### NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUL-2015

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 12-SEP-2013

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 23-JUN-2017

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 27-DIC-2019

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 15-JUN-2022

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 02-JUN-2021

### ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Código Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 10-AGO-2021

1.3) FÁBRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

1.4) HORMIGÓN

Código Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 10-AGO-2021

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

1.6) CIMENTACIÓN

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

### INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 21-FEB-2003

Corrección erratas: 4-MAR-2003

ACTUALIZADO EL ANEXO II POR:

Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano

B.O.E.: 01-DIC-2005

DEROGADA POR:

Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, del Ministerio de Sanidad y Política Social, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano

B.O.E.: 17-JUL-2009

DEROGADA POR:

Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano

B.O.E.: 27-FEB-2013

DEROGADA POR:

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 01-AGO-2018

MODIFICADO POR:

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-AGO-2012

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

B.O.E.: 11-OCT-2013

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 30-JUL-2016

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 01-AGO-2018

DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa

B.O.E.: 19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo

B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Corrección errores: 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

B.O.E.: 25-MAY-2016

Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación

B.O.E.: 06-NOV-1999

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo

B.O.E.: 15-JUN-2005

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Corrección errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADA POR:

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 24-SEP-2014

DEROGADO POR

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 25-JUN-2019

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 25-JUN-2019

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-AGO-2007

Corrección errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 18-MAR-2010

Corrección errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-DIC-2009

Corrección errores: 12-FEB-2010

Corrección errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-ABR-2013

Corrección errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

B.O.E.: 13-FEB-2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 24-MAR-2021

MODIFICADO POR:

Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 2-JUN-2021

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural

REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 31-OCT-2015

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa

B.O.E.: 23-NOV-2018

MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:

Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 23-OCT-1997

Corrección errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 22-OCT-1999

Corrección errores: 3-MAR-2000

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo

B.O.E.: 18-JUL-2003

MODIFICADO EL ART. 13 POR:

Disposición final tercera de la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social

B.O.E.: 14-JUL-2010

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 24-OCT-2019

Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Art. 12º de la modificación de diversas nomas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

B.O.E.: 5-ABR-2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por:

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

B.O.E.: 6-ABR-2019

MODIFICADO POR:

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

MODIFICADO POR:

Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

B.O.E.: 6-ABR-2019

ACTUALIZADO POR:

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

B.O.E.: 16-ENE-2020

MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:

Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Corrección de errores: 29-ABR-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

B.O.E.: 12-JUN-2017

Corrección de errores: 23-SEP-2017

MODIFICADO POR:

Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.7)VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

CTE DB HE Ahorro de energía – Sección HE 6 Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos.

ITC-BT 52 Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos.

### CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

### PROTECCIÓN

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

DB HR. Protección frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

DB-HE-Ahorro de Energía

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 17-DIC-2004

Corrección errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGO-2007

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

AFECTADO POR:

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

DEROGADO EL ART.18 POR:

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevención de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

Corrección errores: 10-MAR-2004

MODIFICADA POR:

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 05-NOV-1999

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 13-DIC-2003

Disposición adicional cuadragésimo-séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 30-DIC-2005

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas

LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-MAR-2007

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 06-AGO-2010

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-SEP-2013

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 29-DIC-2014

DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR:

Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 08-AGO-2000

Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 1-MAY-1998

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 11-JUN-2005

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 07-MAR-2009

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 28-SEP-2010

Corrección errores: 22-OCT-2010

Corrección errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept

ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre

B.O.E.: 30-OCT-2015

Señalización de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Manipulación de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilización de equipos de protección individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 12-JUN-1997

Corrección errores: 18-JUL-1997

Utilización de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-JUL-2016

Regulación de la subcontratación

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGO-2007

Corrección de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

### BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9)

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

B.O.E.: 3-DIC-2013

MODIFICADO POR:

Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio

LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 25-JUN-2015

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 9-NOV-2017

### VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-JUN-2016

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno

B.O.E.: 7-DIC-1961

Corrección errores: 7-MAR-1962

MODIFICADO POR:

Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno

B.O.E.: 06-NOV-1964

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

Calidad del aire y protección de la atmósfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR:

Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 04-JUL-2014

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.: 2-ABR-1963

MODIFICADA POR:

Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.

ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.: 10-NOV-1965

Ruido

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,

del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 3-JUN-2021

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en

lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones

acústicas .

REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto

público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas

por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e

impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 7-JUL-2011

Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-FEB-2008

Evaluación ambiental

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 11-DIC-2013

MODIFICADA POR:

Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental

LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 06-DIC-2018

Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 24-JUN-2020

Protección frente a la exposición al radón

Código Técnico de la Edificación. DB-HS6

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 27-DIC-2019

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2010

MODIFICADA POR:

Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-DIC-2012

### ANEXO I. COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificación

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 29-MAR-1999

Regulación del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M..: 21-DIC-1995

El contenido de la presente Orden ha quedado desplazado por la regulación de la normativa estatal (RITE) , salvo los apartados Segundo y sexto que continúan en vigor.

AMPLIADA POR:

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.

B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-AGO-1993

Corrección errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, previsto en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio

LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAR-1997

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Medidas fiscales y administrativas

LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-FEB-2000

Medidas fiscales y administrativas

LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 5-MAR-2002

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 13-FEB-2014

MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR:

Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas

ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 31-ENE-2020

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3 ) MEDIO AMBIENTE

Evaluación ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.O.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto,  POR:

Medidas fiscales y administrativas

LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014

B.O.C.M.: 29-DIC-2014

MODIFICADA POR:

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 31-DIC-2015

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4 ) ANDAMIOS

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-JUL-1998

### ANEXO 2: HOMOLOGACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRECEPTIVOS PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

ACERO

Armaduras activas de acero para hormigón pretensado

REAL DECRETO 2365/1985, de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 21-DIC-85

Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón armado para la construcción

REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 28-FEB-86

AISLAMIENTO

Especificaciones técnicas de los poliestirenos expandidos utilizados como aislamiento térmico y su homologación

REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 15-MAR-86

Corrección errores: 5-JUN-86

MODIFICADO POR:

Modificación de las especificaciones técnicas que figuran en el anexo al Real Decreto 2709/1985, de 27-DIC, sobre homologación de poliestirenos expandidos

ORDEN de 23-MAR-99, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 5-ABR-99

Especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio para aislamiento térmico y su homologación

REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 5-AGO-86

Corrección errores: 27-OCT-86

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 1637/1986, de 13-JUN, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas de productos de fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía
REAL DECRETO 113/2000, de 28-ENE, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 9-FEB-00

ALUMINIO

Especificaciones técnicas de perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación

REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 22-FEB-86

BLINDAJES

Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su homologación

ORDEN de 13-MAR-86, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 8-ABR-86

MODIFICADA POR:

Modificación de las Especificaciones técnicas de blindajes transparentes y translúcidos y su homologación

ORDEN de 6-AGO-86, del Ministerio de Trabajo de Industria y Energía

B.O.E.: 11-SEP-86

CALEFACCIÓN

Especificaciones técnicas de chimeneas modulares metálicas y su homologación

REAL DECRETO 2532/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 3-ENE-86

Normas técnicas de radiadores convectores de calefacción por fluidos y su homologación

REAL DECRETO 3089/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Energía e Industria

B.O.E.: 22-NOV-82

Normas técnicas sobre ensayos para homologación de radiadores y convectores por medio de fluidos

ORDEN, de 10-FEB-83, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 15-FEB-83

Complemento de las Normas técnicas sobre ensayos para homologación de radiadores y convectores por medio de fluidos

REAL DECRETO 363/1984, de 22-FEB, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 25-FEB-84

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, sobre rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas por combustibles líquidos o gaseosos

REAL DECRETO 275/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 27-MAR-95

Corrección erratas: 26-MAY-95

Aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas

REAL DECRETO 1428/1992, de 27-NOV, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 5-DIC-92

Corrección de errores: 27-ENE-93

MODIFICADA POR:

Modificación del Real Decreto. 1428/1992 de aplicación de las Comunidades Europeas 90/396/CEE, sobre aparatos de gas

REAL DECRETO 276/1995, de 24-FEB, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 27-MAR-95

Homologación de quemadores, reglamentación para homologar combustibles líquidos en instalaciones fijas

ORDEN de 10-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 30-DIC-75

CEMENTO

Obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros

REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 4-NOV-88

MODIFICADO POR:

Modificación de las normas UNE del anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28 OCT, sobre obligatoriedad de homologación de cementos

ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno

B.O.E.: 30-JUN-89

Modificación de la orden de 28-JUN-89 sobre modificación de las normas UNE del anexo al R.D. 1313/1988

ORDEN de 28-DIC-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno

B.O.E.: 29-DIC-89

Modificación del anexo del Real Decreto 1313/1988 sobre obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros

ORDEN de 4-FEB-92, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno

B.O.E.: 11-FEB-92

Modificación de las referencias a las normas UNE que figuran en el real Decreto 1313/1988, sobre obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros

ORDEN de 21-MAY-97, del Ministerio de la presidencia

B.O.E.: 26-MAY-97

Modificación de las referencias a normas UNE que figuran en el anexo al Real Decreto 1313/1988, de 28-OCT

ORDEN 2829/2002, de 11-NOV-02, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 14-NOV-02

CUBIERTAS

Productos bituminosos para impermeabilización de cubiertas en edificación

ORDEN de 12-MAR-86 del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.:22-MAR-86

ELECTRICIDAD

Exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión

REAL DECRETO 7/1988 de 8 de enero, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 14 -ENE-1988

DESARROLLADO POR:

Desarrollo y complemento del Real Decreto 7/1988, de 8-ENE, sobre exigencias de seguridad de material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión

ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 21-JUN-89

ACTUALIZADO POR:

Actualización del Anexo I de la Orden de 6-JUN-89 que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8-ENE

RESOLUCIÓN de 24 -OCT- 95 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial

B.O.E.: 17-NOV-95

Actualización del apartado b) del Anexo II contenido en la Orden de 6-JUN-89 que desarrolla y complementa el Real Decreto 7/1988 de 8-ENE

RESOLUCIÓN de 20 -MAR- 96 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial

B.O.E.: 6-ABR-96

MODIFICADO POR:

Modificación del Real Decreto 7/1988, de 8-ENE, por el que se regulan las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión

REAL DECRETO 154/1995, de 3-FEB, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 3-MAR-95

Corrección errores: 22-MAR-95

Reglamento de contadores de uso corriente clase 2

REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno

B.O.E.: 12-MAY-84

Corrección errores: 22-OCT-84

FORJADOS

Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas

REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno

B.O.E.: 8-AGO-80

MODIFICADO POR:

Modificación de fichas técnicas a que se refiere el Real Decreto 1630/1980, de 18-JUL, sobre autorización de uso para la fabricación y empleo de elementos resistentes de pisos y cubiertas

ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo

B.O.E.: 16-DIC-89

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

RESOLUCIÓN de 30-ENE-97, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 6-MAR-97

SANEAMIENTO, GRIFERÍA Y FONTANERÍA

Normas técnicas sobre grifería sanitaria para locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos y su homologación

REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 22-MAR-85

Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías

ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 20-ABR-85

Corrección de errores: 27-ABR-85

Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para los locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos para su homologación

ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 4-JUL-86

MODIFICADA POR:

Modificación de las Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para cocinas y lavaderos para su homologación

ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 21/22-ENE-87

YESO Y ESCAYOLA

Yesos y escayolas para la construcción y Especificaciones técnicas de los prefabricados de yesos y escayolas

REAL DECRETO 1312/1986, de 25-ABR, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 1-JUL-86. Corrección errores: 7-OCT-86

## CÁLCULO DE ESTRUCTURAS

### CÁLCULO DE ESTRUCTURAS DE PROYECTO

### CÁLCULO DE ESTRUCTURAS PARA PANELES FOTOVOLTAICOS

## CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. CERTIFICADO EFICIENCIA ENERGÉTICA

## MEMORIA INSTALACIONES DE INCENDIO

Queda definida la instalación de incendios en los planos del proyecto Básico y de Ejecución de Ampliación de Centro de Atención Primaria Collado Villalba Pueblo.

En el apartado 4.2. DB SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO queda descrito el cumplimiento de la normativa de seguridad en caso de incendio.

## CALCULO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

## MEMORIA Y CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

## MEMORIA Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO

## MEMORIA Y CALCULO DE LA INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD

## MEMORIA Y CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

## ESTUDIO ACÚSTICO

## ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN

Al Estudio de gestión de residuos que figura a continuación debe otorgársele el carácter de orientativo, toda vez que en el momento de su redacción (Proyecto Básico y/o Ejecución) no se dispone de los datos mínimos necesarios respecto de los materiales y sistemas constructivos a utilizar en obra

Asimismo, con el fin de delimitar la responsabilidad del redactor del "Estudio de gestión de residuos", al inicio de la obra se debe requerir al constructor para que redacte el Plan de gestión de residuos a que hace referencia el R.D. 105/2008 sobre la base de la realidad de la obra.

### OBJETO DEL ESTUDIO DE RESIDUOS

El presente estudio tiene por objeto establecer la gestión técnica de los residuos generados para la construcción de la ampliación del CS Collado Villalba Pueblo, cuyo promotor es Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud.

### NORMATIVA DE APLICACIÓN

- ESTATAL

. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008.

. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de febrero de 2002.

. CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.

- AUTONÓMICA

. ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009.

- MUNICIPAL

Ayuntamiento de Collado Villalba:

Además del PGOU del municipio, el listado de ordenanzas aplicables se puede consultar en la página web del municipio, siendo las más significativas las siguientes:

. Ordenanza reguladora de zonas verdes, áreas naturales y arbolado viario

. Ordenanza sobre ahorro y uso eficiente del agua

. Ordenanza reguladora del control municipal de actuaciones urbanísticas y de la implantación y ejercicio de actividades.

### IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR

Identificación de los residuos a generar codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores:

| Descripción según Art. 17 del Anexo III de la ORDEN MAM/304/2002 | Cód. LER. |
| --- | --- |
| Tierra (incluida excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje |  |
| Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 | 17 05 04 |
| Hormigón, Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos |  |
| Hormigón | 17 01 01 |
| Ladrillos | 17 01 02 |
| Tejas y Materiales Cerámicos | 17 01 03 |
| Madera, Vidrio y Plástico |  |
| Madera | 17 02 01 |
| Vidrio | 17 02 02 |
| Plástico | 17 02 03 |
| Mezclas Bituminosas, Alquitrán de hulla y otros productos Alquitranados |  |
| Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla | 17 03 01 |
| Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 | 17 03 02 |
| Alquitrán de hulla y productos alquitranados | 17 03 03 |
| Metales (incluidas sus aleaciones) |  |
| Cobre, bronce, latón | 17 04 01 |
| Aluminio | 17 04 02 |
| Hierro y Acero | 17 04 05 |
| Metales Mezclados | 17 04 07 |
| Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 | 17 04 11 |
| Materiales de Aislamiento |  |
| Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03 | 17 06 04 |
| Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s | 17 08 01 |
| Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 | 17 08 02 |
| Otros Residuos de construcción y demolición |  |
| Basuras, y residuos municipales | 20 02 01 20 03 01 |
| RCD mezclados, distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 | 17 09 04 |

### ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO

Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en toneladas y metros cúbicos.

### MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos.

.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras.

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.

.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su valorización.

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las mejores condiciones para su valorización.

.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y gestión en el vertedero

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar su gestión en el vertedero. Así ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.

.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir  un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.

.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.

.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos. La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.

.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos especiales.

.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados.

.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se transportan hasta ella.

Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de los materiales de embalaje que padecemos.

.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.

#### MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

| x | Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC (en caso de existir) |
| --- | --- |
| x | Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción |
|  | Aligeramiento de los envases |
|  | Envases plegables: cajas de cartón, botellas,… |
|  | Optimización de la carga en los palets |
|  | Suministro a granel de productos |
|  | Concentración de los productos |
| x | Utilización de materiales con mayor vida útil |
|  | Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables |
|  | Otros (indicar) |

#### OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS EXTERNOS

| OPERACIÓN PREVISTA |  |
| --- | --- |
| REUTILIZACIÓN |  |
|  | No se prevé operación de reutilización alguna |
| X | Reutilización de tierras procedentes de la excavación |
| X | Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización |
|  | Reutilización de materiales cerámicos |
|  | Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio... |
|  | Reutilización de materiales metálicos |
|  | Otros (indicar) |
| VALORACIÓN |  |
| X | No se prevé operación alguna de valoración en obra |
|  | Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía |
|  | Recuperación o regeneración de disolventes |
|  | Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes |
|  | Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos |
|  | Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas |
|  | Regeneración de ácidos y bases |
|  | Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. |
|  | Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. |
|  | Otros (indicar) |
| ELIMINACIÓN |  |
|  | No se prevé operación de eliminación alguna |
|  | Depósito en vertederos de residuos inertes |
| x | Depósito en vertederos de residuos no peligrosos |
|  | Depósito en vertederos de residuos peligrosos |
|  | Otros (indicar) |

#### MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separarse en fracciones, cuando , de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades.

|  | Hormigón…………………….: 80 t. |
| --- | --- |
|  | Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. |
|  | Metal …………………………: 2 t. |
|  | Madera …………………........: 1 t. |
|  | Vidrio …………………………: 1 t. |
|  | Plástico ………………………: 0,5 t. |
|  | Papel y cartón ……………..: 0,5 t. |
|  | Otros (especificar tipo de material): |

En el caso que nos ocupa, las cantidades de madera, plástico y metales superan las especificadas, por lo que se realizará la segregación de residuos en la obra.

Los contenedores empleados cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Conserjería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

En presupuesto de proyecto de ejecución, se incluirá el transporte a vertedero a una distancia superior a los 20 km de la obra, para poder tener margen y que sea la constructora la que decida el centro de recepción autorizado por la CM al que los lleva.

### DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORABLES "IN SITU"

GESTIÓN RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (R.C.D.)

| Marterial según Art. 17 del Anexo III de la O. MAM/304/2002 | Tratamiento | Destino |
| --- | --- | --- |

Hormigón, Ladrillos, Tejas y Materiales Cerámicos

| X | Hormigón | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Ladrillos | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD |
| X | Tejas y Materiales Cerámicos | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD |
|  | Mezcla de los tres anteriores con sustancias peligrosas (SP’s) | Depósito Seguridad | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
|  | Mezcla de los tres anteriores distinta del código 17 01 06 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD |

Madera, Vidrio y Plástico

| X | Madera | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Vidrio | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
| X | Plástico | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
|  | Los tres anteriores con sustancias peligrosas / contaminadas por ellas | Tratamiento Fco-Qco | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |

Mezclas Bituminosas, Alquitrán de hulla y otros productos Alquitranados

| X | Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla | Tratamiento/Depósito | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD |
| X | Alquitrán de hulla y productos alquitranados | Tratamiento/Depósito | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |

Metales (incluidas sus aleaciones)

| X | Cobre, bronce, latón | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Aluminio | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
|  | Plomo |  | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
|  | Zinc |  | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
| X | Hierro y Acero | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
|  | Estaño |  | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
| X | Metales Mezclados | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
|  | Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas |  | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
|  | Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s |  | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
|  | Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |

Materiales de Aislamiento

| X | Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 07 06 03 | Reciclado | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materiales de construcción que contienen Amianto | Depósito Seguridad | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |

Materiales de Construcción a partir de yeso

| X | Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s |  | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
| --- | --- | --- | --- |
| X | Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01 |  | Gestor Autorizado Residuos no Peligrosos |

Otros Residuos de construcción y demolición

|  | Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio | Depósito Seguridad | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s | Depósito Seguridad | Gestor Autorizado Residuos Peligrosos |
| X | Basuras y residuos municipales | Depósito Seguridad | Gestor Autorizado Residuos P |
| X | RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 | Reciclado | Planta de Reciclaje RCD |

### PLANOS

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja.

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores -en especial cuando la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío donde depositarlos.

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, serán elaborados por la empresa poseedora de los residuos.

### PRESCRIPCIONES PARA EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DENTRO DE LA OBRA.

Prescripciones para el pliego de prescripciones técnicas del proyecto a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008)

.- Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener como mínimo:

Estimación de los residuos que se van a generar.

Las medidas para la prevención de estos residuos.

Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos.

Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc…

Pliego de Condiciones

Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico.

.- En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.

.- Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años siguientes.

.- Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008)

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:

.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos.

.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada.

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar dispensada.

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos.

.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa.

.- En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.

.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.

.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas debidamente.

.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos.

.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos.

.-  Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los residuos en la propia obra o en otra.

.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.

.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos.

.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas.

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de las características de los residuos que se depositarán.

.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible.

.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para facilitar la correcta separación de los mismos.

.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten contaminados.

.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.

.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte.

.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con carácter General:

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.

Gestión de residuos de construcción y demolición

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales.

Certificación de los medios empleados

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Comunidad de Madrid.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Con carácter Particular:

| x | Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan |
| --- | --- |
| x | El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos |
| x | El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. |
| x | Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. |
| x | El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. |
| x | En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. |
| x | Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. |
| x | Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos |
| x | La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. |
|  | Para el caso de los residuos con amianto (en caso de existir) se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. |
| x | Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros |
| x | Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos |
| x | Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. |
|  | Otros (indicar) |

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008)

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de las obras.

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los residuos que se generan en la misma.

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos.

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición

.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos

.- RNP, Residuos NO peligrosos

.- RP,	Residuos peligrosos

### VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos.

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario.

Además de las cantidades arriba indicadas, podrán establecerse otros “Costes de Gestión”, cuando estén oportunamente regulado, que incluye los siguientes:

6.1.- Porcentaje del presupuesto de obra que se asigna si el coste del movimiento de tierras y pétreos del proyecto supera un cierto valor desproporcionado con respecto al PEM total de la Obra.

6.2.- Porcentaje del presupuesto de obra asignado hasta completar el mínimo porcentaje conforme al PEM  de la obra.

6.3.- Estimación del porcentaje del presupuesto de obra del resto de costes de la Gestión de Residuos, tales como alquileres, portes, maquinaria, mano de obra y medios auxiliares en general

### FIRMA DEL DOCUMENTO

En relación con el proyecto de construcción de la ampliación CS COLLADO VILLALBA PUEBLO se firma el presente documento como estudio de gestión de residuos.

Madrid, marzo 2022.

LA PROPIEDAD

Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

LOS ARQUITECTOS

D. Ignacio Marques Martínez

D. Israel Belloso Garrido

D. Javier Mochales Soto

Dña. Carmen Hernandez Sanchez

## MEMORIA DE OBTENCIÓN DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

### PLAN DE CONTROL

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de condiciones del presente proyecto.

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales:

1. En cuanto a la recepción en obra:

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

2. En cuanto al control de calidad en la ejecución:

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.

En concreto, para:

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

2.3 OTROS MATERIALES

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada:

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de control y especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra.

GENERALIDADES

El control de calidad de las obras incluye:

-Control de recepción

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

-Control de ejecución

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.

En concreto, para:

- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

- OTROS MATERIALES

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

-Control de obra terminada

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra.

CONTROL DE RECEPCION DE PRODUCTOS

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprenderá:

a)	El control de la documentación de los suministros.

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

- 	Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- 	El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

- 	Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

b)	El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- 	Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

- 	Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

c)	El control mediante ensayos.

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

CONTROLES A REALIZAR EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

HORMIGONES ESTRUCTURALES: El control de se hará conforme lo establecido En el Código Estructural.

Las condiciones o características de calidad exigidas al hormigón se especifican indicando las referentes a su resistencia a compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto.

CONTROL DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGÓN

Modalidades de control:

a)	Modalidad 1: 	Control a nivel reducido. Condiciones:

-	Se adopta un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2

-	El hormigón no está sometido a clases de exposición III o IV

Además se trata de un edificio incluido en una de estas tres tipologías:

-	Obras de ingeniería de pequeña importancia

-	Edificio de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6 m

-	Edificio de viviendas de hasta cuatro plantas con luces inferiores a 6 m. (sólo elementos que trabajen a flexión)

Ensayos: Medición de la consistencia del hormigón:

-	Se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90 al menos cuatro veces espaciadas a lo largo del día, quedando constancia escrita.

b)	Modalidad 2: 	Control al 100 por 100. Cuando se conozca la resistencia de todas las amasadas. Válida para cualquier obra.

-	Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la obra o la parte de la obra sometida a esta modalidad.

c)	Modalidad 3: 	Control estadístico del hormigón. Cuando sólo se conozca la resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. Es de aplicación en todas las obras de hormigón en masa, armado o pretensado.

División de la obra en lotes según los siguientes límites:

| Límite superior | Tipo de elemento estructural |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementos comprimidos | Elementos flexionados | Macizos |
| Volumen hormigón | 100 m3 | 100 m3 | 100 m3 |
| Tiempo hormigonado | 2 semanas | 2 semanas | 1 semana |
| Superficie construida | 500 m2 | 1.000 m2 | - |
| Nº de plantas | 2 | 2 | - |
| Nº de LOTES según la condición más estricta |  |  |  |

Si los hormigones están fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un Sello o Marca de Calidad, se podrán usar los siguientes valores como mínimos de cada lote:

| Límite superior | Tipo de elemento estructural |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Elementos comprimidos | Elementos flexionados | Macizos |
| Volumen hormigón | 200 m3 | 200 m3 | 200 m3 |
| Tiempo hormigonado | 4 semanas | 4 semanas | 2 semana |
| Superficie construida | 1.000 m2 | 2.000 m2 | - |
| Nº de plantas | 4 | 4 | - |
| Nº de LOTES según la condición más estricta |  |  |  |

Siempre y cuando los resultados de control de producción sean satisfactorios y estén a disposición del Peticionario, siendo tres el número mínimo de lotes que deberá muestrearse  correspondiendo a los tres tipos de elementos estructurales que figuran en el cuadro.

En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios.

El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas  por lote.

Siendo,			N  2 si 	fck < 25 N/mm²

N  4 si 	25 N/mm2 < fck > 35 N/mm2

N   6 si 	fck > 35 N/mm2

Con las siguientes condiciones:

•	Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra.

•	No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural

•	Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84.

•	Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y disposiciones que lo desarrollan.

CONTROL DE LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN se realizará de la siguiente manera:

a)	Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad oficialmente reconocido, o si el hormigón fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.

b) 	Para el resto de los casos se establece en el anejo I el número de ensayos por lote para el cemento, el agua de amasado, los áridos y otros componentes del hormigón según lo dispuesto en el código estructural.

CONTROL DEL ACERO se realizará de la siguiente manera:

Se establecen dos niveles de control: reducido y normal

Control reducido: sólo aplicable a armaduras pasivas cuando el consumo de acero en obra es reducido, con la condición de que el acero esté certificado.

| Comprobaciones sobre cada diámetro | Condiciones de aceptación o rechazo |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| La sección equivalente no será inferior al 95,5% de su sección nominal | Si las dos comprobaciones resultan satisfactorias |  | partida aceptada |
|  | Si las dos comprobaciones resultan no satisfactorias |  | partida rechazada |
|  | Si se registra un sólo resultado no satisfactorio se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla | Si alguna resulta no satisfactoria | partida rechazada |
|  |  | Si todas resultan satisfactorias | partida aceptada |
| Formación de grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra | La aparición de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra |  | partida rechazada |

Control normal: aplicable a todas las armaduras (activas y pasivas) y en todo caso para hormigón pretensado.

| Clasificación de las armaduras según su diámetro |  |
| --- | --- |
| Serie fina | Ф ≤ 10 mm |
| Serie media | 12 ≤ Ф ≤ 20 mm |
| Serie gruesa | Ф ≥ 25 mm |

|  | Productos certificados |  | Productos no certificados |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los resultados del control del acero deben ser conocidos | antes de la puesta en uso de la estructura |  | antes del hormigonado de la parte de obra correspondiente |  |
| Lotes | Serán de un mismo suministrador |  | Serán de un mismo suministrador, designación y serie. |  |
| Cantidad máxima del lote | armaduras pasivas | armaduras activas | armaduras pasivas | armaduras activas |
|  | 40 toneladas o fracción | 20 toneladas o fracción | 20 toneladas o fracción | 10 toneladas o fracción |
| Nº de probetas | dos probetas por cada lote |  |  |  |

-	Se tomarán y se realizarán las siguientes comprobaciones según lo establecido en CÓDIGO ESTRUCTURAL:

-	Comprobación de la sección equivalente para armaduras pasivas y activas.

-	Comprobación de las características geométricas de las barras corrugadas.

-	Realización del ensayo de doblado-desdoblado para armaduras pasivas, alambres de pretensado y barras de pretensado.

-				Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras pasivas; bajo carga máxima, para las activas)  como mínimo en una probeta de cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80.

-		En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo.

Condiciones de aceptación o rechazo

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados.

-	Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de control a nivel reducido.

-	Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado especifico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote correspondiente.

-	Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente.

-	Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfatório, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado.

-	Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una revisión completa de todo el proceso.

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL: El control de se hará conforme lo establecido en el capítulo VII de la Instrucción EFHE.

Verificación de espesores de recubrimiento:

a)	Si los elementos resistentes están en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación contraria de la Dirección Facultativa.

b) 	Para el resto de los casos se seguirá el procedimiento indicado en el anejo II.

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA:

En el caso de que las piezas no tuvieran un valor de resistencia a compresión en la dirección del esfuerzo, se tomarán muestras según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1 del SE-F, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto.

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1.

CONTROLES A REALIZAR EN RECEPCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

CEMENTOS

Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

Cementos comunes

Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos especiales

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Cementos de albañilería

Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Código Estructural

Capítulo 5 Bases generales para la gestión de la calidad de las estructuras

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso)

Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado

Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad

Epígrafe 12.3 Control de calidad de los materiales

Epígrafe 12.4 Control de calidad de la fabricación

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución

Epígrafe 8.1 Recepción de materiales

YESOS Y ESCAYOLAS

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción (RY-85)

Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).

Artículo 5. Envase e identificación

Artículo 6. Control y recepción

LADRILLOS CERÁMICOS Y BLOQUES DE HORMIGON

Anejo C Control de Recepción en Obra” del Catálogo Soluciones Cerámicas para el cumplimiento del CTE

Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990).

Articulo 5. Suministro e identificación

Artículo 6. Recepción

RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epígrafe 6. Productos de construcción

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado).

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003).

Pates para pozos de registro enterrados

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003. (BOE 31/10/2003)

Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Escaleras fijas para pozos de registro.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigón

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de construcción

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001).

Anclajes metálicos para hormigón

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1, 2, 3 y 4.

Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5.

Apoyos estructurales

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7.

Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4.

Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6.

Aditivos para hormigones y pastas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005).

Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2

Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4

Ligantes de soleras continúas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Áridos para hormigones, morteros y lechadas

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Áridos para hormigón. UNE-EN 12620.

Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1.

Áridos para morteros. UNE-EN 13139.

Vigas y pilares compuestos a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de postensado compuesto a base de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

ALBAÑILERÍA

Cales para la construcción

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Paneles de yeso

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005).

Paneles de yeso. UNE-EN 12859.

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860.

Chimeneas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502.

Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457.

Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446

Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857

Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858

Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1

Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1.

Dinteles. UNE-EN 845-2.

Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3.

Especificaciones para morteros de albañilería

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1.

Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2.

AISLAMIENTOS TÉRMICOS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

4 Productos de construcción

Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto.

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005).

Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162

Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163

Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164

Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165

Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166

Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167

Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168

Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169

Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170

Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171

Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Artículo 21. Control de la recepción de materiales

Anexo 4. Condiciones de los materiales

4.1. Características básicas exigibles a los materiales

4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos

4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas

4.4. Presentación, medidas y tolerancias

4.5. Garantía de las características

4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales

4.7. Laboratorios de ensayo

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epígrafe 4. Productos de construcción

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

REVESTIMIENTOS

Materiales de piedra natural para uso como pavimento

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002).

Baldosas. UNE-EN 1341

Adoquines. UNE-EN 1342

Bordillos. UNE-EN 1343

Adoquines de arcilla cocida

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Adhesivos para baldosas cerámicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de enero (BOE 06/02/2003).

Adoquines de hormigón

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Baldosas prefabricadas de hormigón

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11/02/2004).

Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003)

Techos suspendidos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

Baldosas cerámicas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2004 (BOE 19/02/2004).

CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA

Dispositivos para salidas de emergencia

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002).

Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 179

Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125

Herrajes para la edificación

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154.

Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 1155.

Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158.

Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935.

Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209.

Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Sistemas de acristalamiento sellante estructural

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Vidrio. Guía DITE nº 002-1

Aluminio. Guía DITE nº 002-2

Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3

Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Toldos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

Fachadas ligeras

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

PREFABRICADOS

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

Elementos para vallas. UNE-EN 12839.

Mástiles y postes. UNE-EN 12843.

Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Escaleras prefabricadas (kits)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002).

Bordillos prefabricados de hormigón

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epígrafe 5. Productos de construcción

Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de poliuretano vulcanizado)

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003).

Dispositivos anti-inundación en edificios

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003).

Fregaderos de cocina

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005).

INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Columnas y báculos de alumbrado

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Acero. UNE-EN 40- 5.

Aluminio. UNE-EN 40-6

Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN

Sistemas de control de humos y calor

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004)

Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2.

Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3.

Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004).

Radiadores y convectores

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005)

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras.

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002).

Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1

Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2

Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos

Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005).

Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5.

Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6

Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7

Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13

Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3.

Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11.

Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12

Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005).

Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1

Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2

Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3

Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4

Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-12259-5

Sistemas de detección y alarma de incendios.

Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003).

Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3.

Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4.

Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5.

Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida o por ionización. UNE-EN-54-7.

Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNE-EN-54-12.

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego).

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 9

INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de recepción de equipos y materiales

ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES

ITE 04.1 GENERALIDADES

ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS

ITE 04.3 VÁLVULAS

ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS

ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS

ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES

ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE

ITE 04.9 CALDERAS

ITE 04.10 QUEMADORES

ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO

ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL

ITE 04.13 EMISORES DE CALOR

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Artículo 6. Equipos y materiales

ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión

ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de recepción de equipos y materiales

Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

CONTROL DE LA EJECUCIÓN

1.	Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

2.	Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3.	En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

4.	Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que se compondrá, al menos, de:

a)	El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971, de 11 de marzo.

En el que el director de obra y el director de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas funciones y obligaciones

b)	El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

Se desarrollará conforme a la legislación específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha legislación determina

c)	El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el director de obra.

d)	La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras autorizaciones administrativas; y

e)	El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda.

5.	Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

CONTROLES A REALIZAR EN EJECUCION DE MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Código Estructural

Aprobada por Real Decreto 470/2021 de 29 de junio (BOE-A-2021-13681)

Fase de ejecución de elementos constructivos

Artículo 95. Control de la ejecución

Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas

Artículo 98. Control de ejecución de la inyección

Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Fase de ejecución de elementos constructivos

CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados

CAPÍTULO VI. Ejecución

Artículo 36. Control de la ejecución

ESTRUCTURAS METÁLICAS

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 12. Control de calidad

Fase de ejecución de elementos constructivos

Epígrafe 12.5 Control de calidad del montaje

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución

Fase de ejecución de elementos constructivos

Epígrafe 8.2 Control de la fábrica

Epígrafe 8.3 Morteros y hormigones de relleno

Epígrafe 8.4 Armaduras

Epígrafe 8.5 Protección de fábricas en ejecución

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecución de elementos constructivos

Epígrafe 5 Construcción

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). Epígrafe 8. Control de la ejecución

Fase de ejecución de elementos constructivos

Epígrafes 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5

AISLAMIENTO TÉRMICO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de ejecución de elementos constructivos

5 Construcción

Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios»

Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988)

Fase de ejecución de elementos constructivos

Artículo 22. Control de la ejecución

INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 10

INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones

ITE 05 - MONTAJE

ITE 05.1 GENERALIDADES

ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS

ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS

INSTALACIONES DE FONTANERÍA

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS 4 Suministro de agua

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepción de las instalaciones

Epígrafe 6. Construcción

RED DE SANEAMIENTO

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Fase de recepción de materiales de construcción

Epígrafe 5. Construcción

INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT).

Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003)

Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones

Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003)

Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

Fase de ejecución de las instalaciones

Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.

1.	En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción.

2.	El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento.

3.	Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:

a)	Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y

b)	Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados.

CONTROLES A REALIZAR EN OBRA TERMINADA

HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO

Código Estructural

Aprobada por Real Decreto 470/2021 de 29 de junio. (BOE-A-2021-13681)

FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados. (EFHE)

Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002)

Artículo 3.2. Documentación final de la obra

IMPERMEABILIZACIONES

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS1-Salubridad. Protección frente a la humedad.

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006)

Epígrafe 5.3 Control de la obra terminada

INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93)

Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)

Artículo 18

INSTALACIONES TÉRMICAS

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE)

Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004)

Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones

ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

ITE 06.1 GENERALIDADES

ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN

ITE 06.4 PRUEBAS

ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN

APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación

INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT)

Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002)

Fase de recepción de las instalaciones

Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones

ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones

Procedimiento para la tramitación, puesta en servicio e inspección de las instalaciones eléctricas no industriales conectadas a una alimentación en baja tensión en la Comunidad de Madrid, aprobado por (Orden 9344/2003, de 1 de octubre. (BOCM 18/10/2003)

INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores

Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997)

ANEXO VI. Control final

### FIRMA DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Se firma el presente plan de control para el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD COLLADO VILLALBA PUEBLO, en la calle Fuente del Álamo 12, Collado Villalba, Madrid

Madrid, marzo 2022

LA PROPIEDAD

Gerencia Asistencial de Atención Primaria del Servicio Madrileño de Salud

LOS ARQUITECTOS

D. Ignacio Marques Martínez

D. Israel Belloso Garrido

D. Javier Mochales Soto

Dña-Carmen Hernandez Sanchez

## INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INTRODUCCIÓN

En la vida útil de los edificios, por su propio uso, paso del tiempo, agentes externos y accidentes ocasionales, sus elementos sufren una degradación que no es, en muchas ocasiones, apreciada por el usuario. Esto lleva a daños más graves, en ocasiones irreversibles, que obligan a reparaciones, mucho más costosas que lo que supondría el uso y mantenimiento adecuados, tanto del edificio en su conjunto como de cada uno de sus componentes. Es por esta razón que sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de sus diferentes partes. Un edificio en buen estado debe ser:

Seguro:

Los edificios, a medida que van envejeciendo presentan peligros: la descarga eléctrica, el desprendimiento de una parte de la fachada, etc. Teniendo el edificio en buen estado eliminamos los peligros y aumentamos nuestra seguridad.

Durable y económico:

Si el edificio está en buen estado dura más, envejece más dignamente y podemos disfrutarla muchos más años Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, evitamos los fuertes gastos que hemos de efectuar si, de repente, es necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se ha ido agravando con el tiempo Tener el edificio en buen estado nos sale a cuenta.

Ecológico:

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones (electricidad, gas, calefacción, aire acondicionado, etc.) permiten un importante ahorro energético. Cuando los aparatos funcionan bien, no gastamos más energía de la cuenta y respetamos el medio ambiente. Un edificio en buen estado es más ecológico.

Confortable:

Podemos conseguir un nivel óptimo de confort con una temperatura y humedad adecuadas, un buen aislamiento de los sonidos y una óptima iluminación y ventilación. Un edificio en buen estado proporciona calidad de vida.

Agradable:

Un edificio en buen estado tiene mejor aspecto, y hace más agradables las calles de nuestro pueblo o ciudad.

Conocer el edificio:

Nuestros edificios son complejos. Se han construido para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada parte tiene una misión específica y debe cumplirla siempre.

La Estructura:

Aguanta el peso de la casa. Tiene elementos horizontales (vigas y forjados), verticales (pilares y muros de carga o paredes maestras) y enterrados (cimientos) Los forjados aguantan su propio peso, el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares o las paredes de carga aguantan los forjados y llevan los pesos a los cimentos, y de ahí al terreno.

Las Fachadas:

Nos protegen del calor, el frío, el viento, la lluvia y los ruidos. Proporcionan intimidad, y a la vez nos relacionan con el exterior mediante las ventanas y los balcones.

La Cubierta:

Al igual que la fachada protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados.

Las Paredes Interiores:

Dividen las plantas del edificio en diferentes espacios: aulas, distribuidores, y otros cuartos para las instalaciones del edificio y la comunidad. Las paredes que sólo tienen función divisoria se llaman tabiques. En cambio, las que aguantan peso se llaman paredes maestras o muros de carga.

Las Instalaciones:

Son el equipamiento y maquinaria que introduce la energía y el agua dentro del edificio y la distribuye.

Este manual le permitirá gestionar y mantener el edificio con mayor eficacia. Le dará una idea de la documentación básica que debe ser entregada a la persona encargada del mismo o, en su caso, al Administrador de Fincas; las recomendaciones de uso, conservación y mantenimiento y descripción de los elementos comunes de la finca, y la información referida a la planificación de su mantenimiento.

La formación, la experiencia y el conocimiento de las técnicas constructivas, sitúan a los Aparejadores y Arquitectos Técnicos en posición óptima para dar respuesta concreta al problema de mantenimiento de las edificaciones. Estos técnicos además, pueden ofrecerle asesoramiento antes de realizar en su comunidad modificaciones importantes.

### DOCUMENTACIÓN BÁSICA

El propietario del edificio debe tener en su poder ciertos documentos que, bien por el uso o por exigencias de la normativa, le son entregados, aunque debido a la lenta tramitación y al retraso de los controles pertinentes, algunos documentos no pueden ser entregados en el momento preciso.

En un edificio de uso sanitario, tanto los propietarios como la dirección del centro deberán tener una documentación específica, que a continuación se detalla:

Los documentos que deben ser entregados al propietario serán:

Copia de la escritura de Obra Nueva y División Horizontal con inscripción en el Registro de la Propiedad.

Informe sobre las cargas tributarias de la edificación.

Copia de la Memoria del Proyecto definitivo de ejecución de obra con la autorización municipal.

Planos definitivos de Arquitectura con la autorización municipal:

Emplazamiento.

General de la Edificación.

Planta de sótanos, baja y pisos.

Copia de la licencia de obras.

Certificado final de obra, visado en los Colegios profesionales correspondientes.

Acta de la recepción de la obra suscrita por el Arquitecto Director, Empresa Promotora y Empresa Constructora.

Licencia de 1ª ocupación.

Alta en la Contribución Territorial Urbana.

Póliza de seguro de incendios.

Garantías de los instaladores.

Relación de oficios e instaladores que han intervenido (pueden estar incluidas en el MANUAL DE USO).

Alta en el Servicio Postal y recogida de basuras.

Informe  sobre  la  servidumbre  permanente  de  paso  concedidas  a  las  Compañías suministradoras de servicios, agua, gas, electricidad.

Disposiciones legales preceptivas para las Comunidades de Propietarios sobre el uso y la conservación del edificio.

El Libro del Edificio (CM).

En relación con las instalaciones con las que cuente el edificio, deben tener:

Electricidad:

Proyectos de ejecución de las instalaciones eléctricas.

Autorización de funcionamiento de todas las instalaciones (dictámenes de la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía).

Boletines de instalación de alumbrado en zonas comunes y fuerza para las instalaciones del edificio.

Contratos de suministro de alumbrado y zonas comunes y fuerza de las instalaciones.

Fontanería, agua fría y agua caliente sanitaria:

Proyecto de ejecución de acometida de agua y redes de distribución de agua fría y agua caliente sanitaria.

Proyecto de instalación de grupos de presión.

Contrato de suministro de agua.

Licencia de instalación y apertura municipal de los grupos de presión.

Acta de funcionamiento municipal de grupos de presión.

Copia del Certificado de Pruebas remitido a la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Garaje:

Proyecto de ejecución de instalaciones.

Alta en el Registro Industrial por la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Licencia municipal de instalación y apertura.

Acta de funcionamiento municipal.

Licencia municipal para paso de carruajes.

Instalación de calefacción central, agua caliente sanitaria y depósito de combustible:

Proyecto de ejecución de la instalación de calefacción, central térmica y depósito de combustibles, formado por una Memoria descriptiva de la instalación donde se relacionarán todas las unidades, equipos, bombas, etc., empleados, indicando modelo, marca, características y fabricante, plano definitorio de lo ejecutado, un esquema de principio y esquemas eléctricos.

Resultados de las pruebas.

Manual de Instrucciones de todos los equipos y unidades que contendrá modelo, marca, características y fabricante, protocolo de puesta en marcha de la caldera, frecuencia, forma de limpieza y engrase de equipos y partes móviles de la instalación, límite de dureza de agua de alimentación e instrucciones del equipo de tratamiento de agua, cuando éste exista, Dirección del Servicio Técnico para la asistencia de la caldera y quemador.

Copia del certificado de la instalación presentado ante la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Acta de Recepción de las instalaciones, suscrita por el Director de Obra, Titular e Instalador.

Esquema de principio de control y seguridad en sala de máquinas.

Tarjeta de Control y Suministro de Campsa.

Libro de Mantenimiento a nombre del titular para instalaciones de potencia instalada mayor de 100 kilovatios, visado por el Director de Obra y presentado en la Dirección Provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Contrato de Mantenimiento con empresa calificada por el Ministerio de Industria y Energía.

Licencia de instalación y apertura del Ayuntamiento.

Acta de funcionamiento del Ayuntamiento.

Informe de la Dirección Provincial de Sanidad.

Seguridad y Protección contra incendios:

Esquemas de principio de control y seguridad debidamente enmarcados a impresión indeleble de las instalaciones de calefacción, colocados en el cuarto de calderas, próximos a los aparatos de que se trate.

Acta de puesta en funcionamiento y prueba de presión de las instalaciones, por la empresa instaladora autorizada.

Muchas de las operaciones de mantenimiento de las instalaciones de protección contra incendios sólo puede realizarlas una empresa mantenedora autorizada por la autoridad competente en materia de Industria Debe exigirse un acta o certificado a dicha empresa sobre el resultado de las revisiones que se hayan efectuado.

Memoria General de la edificación en la que se indica:

Descripción de la edificación, accesos y comunicaciones, zonas comunes, zonas de esparcimiento y superficie de las mismas.

Descripción del edificio con expresión de su superficie.

Características y condiciones de la construcción: cimentación, estructura con la sobrecarga  específica  de  uso  del edificio,  tipo   y  clase  de  cubierta  e impermeabilización y aislamiento acústico y térmico de la misma.

Composición  de  la  fachada  incluido  su  aislamiento,  carpintería  en  huecos  y elementos de protección y seguridad.

Referencia de los materiales empleados en cerramientos,  elementos divisorios y tabiquería en la edificación.

Descripción de la dotación de instalaciones centralizadas y comunes de la edificación.

Descripción de acabados en las zonas comunes del edificio.

Plano general del emplazamiento del edificio.

Plano del edificio.

Copia de la Licencia de 1ª Ocupación y Cédula de habitabilidad en aquellos casos que sea exigida.

Alta en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Copia del justificante de paso del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza urbana.

Solicitud de suministro de gas, previa inspección y aprobación de la instalación por la compañía suministradora.

Boletín de la instalación eléctrica para contratación de servicios con la compañía suministradora.

Manuales de instrucciones para el uso y manejo de los aparatos que utilizan energía eléctrica y combustible gaseoso (pueden incluirse en el manual de uso).

Manual de uso del edificio.

### GUÍA DEL USO CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

#### CIMENTACIÓN

Muros de contención:

Descripción:

Están encargados de contener las tierras en garajes y sótanos Suelen ser generalmente de hormigón, aunque también podemos encontrarlos de ladrillo en edificaciones pequeñas.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No se deben introducir cuerpos duros en las juntas.

No se adosarán al muro elementos estructurales y/o acopios que puedan alterar su estabilidad.

La zona debe mantenerse exenta de elementos que alteren la humedad del terreno contenido.

No se dispondrán líquidos o sustancias que puedan alterar sus paramentos.

Se evitarán en la zona los elementos o productos químicos, que puedan alterar química o mecánicamente al muro o a las tierras contenidas.

Mantener los drenajes en perfecto estado de funcionamiento.

No abrir zanjas paralelas al muro y junto a la base del mismo.

No deben plantarse determinadas especies de árboles, sus raíces pueden ser causa de daños graves.

Revisiones Periódicas:

Cada año, deben inspeccionarse los paramentos después de cada periodo de lluvias.

Cada 5 años, deben comprobarse las juntas de dilatación.

Cada 10 años, inspección de los muros de contención.

Resto de cimentaciones:

Descripción:

Las cimentaciones de un edificio son fundamentales. Según el tipo de cimentación, un escape de agua o una fuga de un desagüe bajo un edificio puede provocar efectos muy graves.

Existen diferentes tipos de cimentaciones: zapatas, pilotes, losas de cimentación, etc. Estos elementos   están   siempre   enterrados,   sin   embargo,   siguiendo   unas   sencillas recomendaciones podemos influir en su mejor estado de conservación, y en la estabilidad de los terrenos sobre los que se apoya.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

En caso de que se produzcan fugas, tanto en las tuberías de evacuación del edificio como en las de suministro de agua potable, se dará inmediato aviso, para una rápida reparación, pues en caso contrario se pueden producir graves alteraciones en el terreno, que podrían transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura.

No deben realizarse perforaciones que alteren su resistencia.

No modificar las cargas previstas en cálculo, sin un estudio previo.

La zona de cimentación debe mantenerse en el mismo estado en que se presentó, exenta de todo elemento que pueda alterarlo o dificulte su mantenimiento o inspección.

La propiedad debe conservar la documentación técnica en la que figuren las cargas para las que ha sido calculada la cimentación.

Si se observan defectos, fisuras u otros, en el edificio, estas deben ser estudiadas por un técnico competente, que dictamine su importancia y peligrosidad, así como, las medidas y actuaciones que deban adoptarse.

Si por causa de nuevas construcciones próximas al edificio, aparecen desperfectos, será necesario la inspección y el dictamen de un técnico competente.

Después  de  fuertes  lluvias  se  observarán  las  posibles  humedades  y  el  buen funcionamiento de las perforaciones de drenaje y desagüe.

Revisiones Periódicas:

Cada 2 años, comprobar el estado general y buen funcionamiento de los conductos de drenaje y desagüe.

Cada 10 años, inspección general de los elementos que conforman la cimentación.

#### ESTRUCTURA

Estructuras metálicas:

Descripción:

Normalmente no suelen estar a la vista, peso su buen estado es fundamental para la conservación y seguridad del edificio, por eso se pone especial cuidado en estos elementos durante el proceso de construcción.

Dentro de este apartado están incluidos las vigas y los pilares o soportes metálicos.

En el edificio objeto del presente proyecto, existen elementos vistos en los que se aplicara especialmente todas las instrucciones de uso, conservación y mantenimiento.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No deben realizarse taladros, ni soldar o fijar elementos adicionales, pues pueden afectar a la resistencia del elemento, o modificar su estado de cargas.

Cualquier fuga de instalaciones de agua, desagües o cualquier otro fluido que pueda influir en las oxidaciones o corrosiones del acero, debe ser reparada de inmediato.

Si los elementos metálicos tienen todas o parte de sus caras vistas y con pintura, esas superficies deben permanecer limpias para que la pintura y la base estén en las mejores condiciones de durabilidad.

Los revestimientos de la estructura con cualquier otro material, también deben mantenerse limpios y sin agresiones que los dañen.

A lo largo del tiempo es posible que aparezcan pequeñas fisuras en las uniones de las paredes o tabiques, ello no significa necesariamente mala construcción o una situación de peligro inminente, pero en caso de duda, consultar con un técnico.

La Comunidad debe conservar en su poder toda la documentación técnica en que figuren las cargas de cálculo de los soportes o vigas, no deben excederse las cargas del Proyecto.

Si se prevén cambios que puedan modificar el estado de carga de los pilares, o se aprecia  alguna  deformación  o  anomalía  en  los  pilares  o  vigas,  o  fisuras  en  los revestimientos, se debe consultar con un técnico competente, para que dictamine la solución a adoptar.

Revisiones Periódicas:

Cada año revisión general, para observar el estado de la protección contra la corrosión

(pintura u otra protección o revestimiento) y contra el fuego, de los soportes o vigas En caso necesario se procederá a una reparación o repintado.

Cada  5  años,  se  reconocerán  en  particular  las  uniones  soldadas,  roblonadas  o atornilladas.

Cada 10 años, es conveniente que un técnico cualificado y especialista haga una revisión total y un informe sobre los elementos estructurales.

Estructuras de hormigón:

Descripción:

Dentro de este apartado están incluidas las vigas y los pilares o soportes de hormigón armado.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No se variarán las cargas que soporta la estructura.

Si se aprecia alguna anomalía aparente, fisuras, deterioro o alteración de un elemento estructural,  será  necesaria  una  inspección  y  un  informe  técnico  por  parte  de  un especialista, que haga una revisión total.

No exponer (salvo que así esté dispuesto en el proyecto) a la humedad los soportes y vigas, y reparar de inmediato cualquier fuga en las instalaciones de suministro o evacuación de agua, tomándose las medidas de protección de la estructura que sean necesarias.

No abrir rozas ni taladros en general, si es imprescindible, los huecos no serán mayores de 3 cm. y con una separación mínima de 30 cm. En todo caso, consultar con un técnico competente.

Si los pilares y vigas son vistos, la limpieza se llevará a cabo con un cepillo de raíces y agua.

La comunidad debe conservar en su poder toda la documentación técnica en que figuren los esfuerzos de cálculo de los soportes y vigas No deben excederse las cargas del proyecto Si se prevén cambios que puedan alterar las cargas, o se aprecia algún tipo de anomalía, se debe acudir a un técnico competente.

Revisiones Periódicas:

Cada 2 años se realizará una  inspección (o antes en caso de detectar anomalías), observando el estado de conservación de vigas y soportes y la existencia de fisuras, grietas y deformaciones En caso necesario se procederá a una reparación.

Cada 10 años, se realizarán las pruebas adecuadas de resistencia de estas estructuras, por técnico competente, para observar su evolución.

Forjados y losas de escalera:

Descripción:

Los forjados pueden estar elaborados por diferentes materiales, igual que los pilares y las vigas Sin embargo los más comunes son los de hormigón y bovedilla cerámica que tienen los nervios o viguetas de acero o también de hormigón Hay forjados llamados reticulares que no tienen bovedillas cerámicas ni viguetas, están compuestos sólo por hormigón armado Este tipo de forjados son muy comunes en garajes.

Estructuras muy similares a los forjados, pero de espesor más reducido, son las losas de escaleras.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

En especial en locales comerciales, deberá indicarse en los forjados y de forma visible la limitación de sobrecargas a que quedan sujetos Las cargas sobre forjado y escaleras no deben superar, en ningún caso, las de proyecto Si se prevé algún cambio que pueda alterarlas, será necesario recurrir a un técnico competente.

No se permiten huecos no previstos en el proyecto que afecten a los nervios de forjados y escaleras o a las viguetas y a las vigas.

Se  prohíbe  cualquier  uso  que  los  someta  a  una  humedad  habitual,  se  reparará inmediatamente  cualquier  fuga  observada  en  las  canalizaciones  de  suministro  o evacuación de agua.

Si la estructura de forjados y losas de escaleras son vistas, es decir que se ven en el techo las viguetas y las bovedillas sin recubrimiento, las superficies de las viguetas deben permanecer limpias para que  la pintura y la base estén en las mejores condiciones de durabilidad Si en el suelo se ve el hormigón, éste se puede limpiar con cepillo de raíces y agua Y si están recubiertos por otro material (yeso, solado, etc.), éste se debe mantener también limpio, sin agresiones que lo dañen.

La Comunidad debe conservar en su poder toda la documentación técnica relativa al forjado, donde figurarán las sobrecargas máximas a las que, éste y las losas, se pueden someter.

Se procederá al pintado de los elementos metálicos vistos cada 3 años.

Revisiones Periódicas:

Periódicamente se realizará una inspección, observando el estado de la protección contra la corrosión (pintura u otra protección o revestimiento) y contra el fuego de los elementos metálicos, y en caso necesario se procederá a una reparación o repintado Se revisarán en particular las uniones soldadas, roblonadas o atornilladas.

Cada año se comprobará si aparecen señales de humedad.

Cada 3 años se realizará una inspección en las losas de escaleras, o antes en caso de detectar alguna anomalía, observando si hay fisuras, si el tramo tiene excesiva flecha, etc.

Cada 5 años, se realizará una inspección del forjado, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, observando si aparecen en alguna zona fisuras en el falso techo, tabiquería, suelos u otros elementos o flechas excesivas En caso de observar alguno de estos síntomas, será necesario realizar un estudio por técnico competente, para determinar su importancia y peligrosidad, y la reparación que en su caso sea necesaria.

Voladizos:

Descripción:

Los voladizos son las estructuras que componen los suelos balcones y terrazas. Generalmente  constituyen una continuación de los forjados. Están expuestos a doble agresión, de una parte por los medios atmosféricos, y de otra por los productos de limpieza.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

El voladizo está calculado para soportar un peso determinado, bajo ningún concepto debe sobrepasarse.

No colocar pesos excesivos en su borde, por ejemplo jardineras, ni utilizarlo como apoyo de andamios u otros elementos, como poleas, etc., que sirvan para elevar cargas.

Revisiones Periódicas:

Realizar  inspecciones  periódicas  para  comprobar  que  el  estado  inicia l  del  voladizo permanece intacto También se debe revisar el solado, que no haya piezas sueltas, y que las uniones con barandillas u otros cerramientos están en correcto estado, etc. En caso de deficiencias, se repararán de inmediato.

Cada 5 años, revisión completa, comprobando si existen fisuras o flechas.

Muros de carga:

Descripción:

Los muros de carga de los edificios tienen dos funciones: por un lado estructural, ya que sujetan  a  los  forjados de las distintas plantas, y por otro sirven como cerramientos exteriores El más común es el muro de ladrillo, pero pueden ser de otros materiales, entre ellos de bloques de hormigón y cerámicos.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No cambiar la s cargas previstas en el proyecto.

No someterlos a humedades fuera de lo normal.

No abrir rozas inclinadas ni horizontales de profundidad superior a 1/6 del espesor del muro, ni otros huecos sin realizar un estudio previo por técnico competente.

Se limpiarán con cepillo y agua o una solución de ácido acético.

En caso de fisuras, descenso del muro total o parcial, u otros movimientos, deberán comunicarse a un técnico competente para que dictamine las posibles causas, y las soluciones a adoptar.

Revisiones Periódicas:

Cada 5 años, realizar una comprobación del estado del mortero en las juntas, y del estado de la masilla de las juntas de dilatación.

Cada 10 años, realizar las pruebas adecuadas de la resistencia de los materiales, observar si existen fisuras y desconchones, y analizar las posibles causas recurriendo a un técnico competente.

#### CUBIERTAS

Azoteas:

Descripción:

Son las cubiertas planas a las que no se puede acceder normalmente. Existen cubiertas planas de diferentes materiales, entre los que están: transitables, no transitables, con acabado de grava, para solar, etc.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

El personal de mantenimiento e inspección utilizará calzado antideslizante y cinturón de seguridad, anclado a las anillas de seguridad situadas en los faldones Se tomarán medidas especiales cuando las pendientes de los faldones sean superiores al 40%.

Para acceder a las cubiertas de fibrocemento, chapa metálica galvanizada, aluminio y de placas  asfálticas,    se  dispondrán  tablones  a  modo  de  pasarelas  que  permitan  la permanencia y tránsito de los operarios, de forma que éstos no pisen directamente las placas.

Las reparaciones se realizarán con materiales análogos al original.

No añadir sobre la cobertura elementos que perforen, deformen o dificulten su desagüe, como antenas y mástiles, que deberán ir sujetos a paramentos.

No se transitará sobre el tejado cuando esté mojado La cubierta sólo será accesible para su mantenimiento.

Para la limpieza de los tejados, se pueden realizar barridos, chorro de agua, o regado en cubiertas como las de fibrocemento, siempre a favor de la pendiente No es aconsejable utilizar productos de limpieza que alteren la coloración o textura de las tejas, ni ácidos que dañen el fibrocemento, o elementos que ataquen el metal Cada 6 meses, limpiar los canalones.

El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y, si es necesario, se aplicará un fungicida.

Para la eliminación de restos de cemento, utilizar limpiadores específicos, de venta en almacenes de materiales de construcción, aplicándolos con cepillos de raíces.

Si se quiere dar un acabado de pintura a las cubiertas de fibrocemento, utilizar pintura compatible con el fibrocemento.

Durante la vida del edificio, se evitará dar golpes, a las placas de fibrocemento, que puedan provocar roturas a las piezas Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar, es conveniente fijar las fibras de amianto con un barniz específico, para evitar que se desprendan.

Revisiones Periódicas:

Cada año, durante el otoño, en zonas donde se prevea su acumulación de hojarasca, papeles o tierra, se revisarán y limpiarán en su caso las limahoyas y/o canalones Y en la época más seca del año revisar y reparar, si fuese preciso, los canalones de desagüe, y el estado de los bordes de la cubierta o aleros También se comprobará el estado de las tejas.

Cada 5 años, se revisarán los faldones, comprobando su estanqueidad, encuentro de los faldones con elementos singulares, la sujeción de canalones y limahoyas, y los ganchos de servicio Se comprobará el agarre de las tejas o de las placas en su caso, y las piezas de caballete de limatesas y las piezas de formación de aleros.

Si menguase la estanqueidad en los faldones de cubierta o cualquier otra parte de la misma, será revisada por técnico competente, el cual dictaminará sobre las causas y procederá al estudio de las reparaciones a realizar.

#### FACHADAS

De fábrica, paneles prefabricados:

Descripción:

Las fachadas separan  el edificio  del  ambiente  exterior,  por  lo  que  deben  cumplir determinadas exigencias frente al frío, el ruido, la entrada de aire y la humedad Normalmente son de ladrillo, pero también son frecuentes las de bloques de hormigón o cerámicos, enfoscadas y pintadas En la cámara de aire de las fachadas, suele haber un aislante para proteger el interior del frío y del calor.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Evite añadir elementos o realizar modificaciones que produzcan humedades que puedan perjudicar a la fábrica Cualquier modificación que se quiera realizar, deberá ser avalada por un técnico competente.

Las  causas  principales  de  deterioro  suelen  tener  como  motivo  agentes  agresivos, polución atmosférica, etc., o la alteración de su configuración de origen.

La aparición de manchas de salitre en las  fachadas de ladrillo o de hormigón, es una reacción química de los materiales y no indica en ningún caso mala calidad de la construcción Con el tiempo y la acción de la lluvia desaparecerán.

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación Si esto sucede, conviene consultar con un técnico competente.

Algunos aislamientos térmicos pierden su efectividad si se mojan En estos casos debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda afectar, y proceder a su sustitución si fuera necesario.

Revisiones Periódicas:

Cada 2 años, revisión de impostas, recercados, aplacado y anclajes de elementos de fachada.

Cada  10  años,  se  recomienda  realizar  una  inspección  de  toda  la  fachada  por  la existencia de posibles desperfectos.

Cada  15 años, revocado o pintado de fachadas.

#### CARPINTERÍA EXTERIOR

Carpintería Exterior

Descripción:

Están incluidas en este apartado las ventanas y balcones exteriores, ya sean correderas o abisagradas, que estén realizadas con los materiales más comunes en el mercado, tales como: madera, aluminio, acero, plástico (P.V.C.) y acero inoxidable.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No apoyar sobre la carpintería pescantes de andamios,  poleas o mecanismos que puedan dañarla.

No sujetar acondicionadores de aire a la misma, sin haber realizado un análisis por persona especializada, y lo mismo en caso de otras adaptaciones, modificaciones y colocación de persianas o contraventanas.

No dar golpes secos en la apertura y cerrado, se evitará la rotura del sistema de cierre y desajustes en la carpintería.

Se recomienda el uso de burletes de neopreno, para una mayor estanqueidad.

La carpintería exterior en su unión con la fachada debe estar sellada con siliconas de caucho.

Los agujeros practicados en la parte inferior del cerco, son para facilitar la evacuación del agua recogida en la superficie de las ventanas deben mantenerse libres y evitar su obstrucción.

En las ventanas correderas conviene mantener limpios y engrasados los raíles.

En otoño, limpiar los carriles de las correderas, y los canalones de recogida de aguas, pues pueden obstruirse.

Para la limpieza de vidrios y carpinterías metálicas y de PVC, no se utilizarán materiales duros o abrasivos Evitar el uso de disolventes, acetonas, alcohol y otros elementos que atacan la carpintería Emplear únicamente bayetas suaves o esponjas que no raye, y agua jabonosa o detergentes rebajados, que no contengan cloro.

Para carpinterías de aluminio anodizado, y acero inoxidable, utilizar detergentes no alcalinos y agua caliente Conviene limpiar todos los años el polvo y la polución del acero inoxidable Si hay manchas aisladas, usar igual sistema que para limpiar el resto, añadiendo polvos de limpieza, y si es necesario, un poco de amoniaco.

Lavar con agua fría las carpinterías de PVC, a la que se puede añadir algún jabón neutro También se puede utilizar parafina Cada año conviene realizar una limpieza general de esta carpintería.

Limpiar la carpintería de madera con aceite, parafina, o agua y jabón neutro No se deben usar ácidos, lacas ni productos químicos Cada 6 meses realizar una limpieza con un  trapo  húmedo,  y  cada  2  años es conveniente aplicar productos insecticidas y fungicidas.

Para la restauración de la carpintería de aluminio, consulte a un especialista.

En las carpinterías pintadas o barnizadas, se procederá a la renovación de su pintura cada 5 años, o antes si está visiblemente deteriorada.

En caso de que se realicen trabajos de pintura, revoco o estuco, proteger la carpintería con cinta adhesiva, que se retirará al final de los trabajos.

Engrasar cada año los elementos de giro o movimiento con aceite para máquina de coser.

Revisiones periódicas:

Vigilar los vierteaguas, su fijación y que no tengan fisuras.

Cada año se revisarán juntas y sellados de la carpintería Las siliconas que se utilizan para  el  sellado  tienen una duración relativa, siendo frecuente su resecado y agrietamiento En tal caso se debe proceder a su reparación o sustitución.

Cada 2 años comprobar el estado de los herrajes de las ventanas y halconeras. Se repararán si es  necesario. Se revisarán también los elementos pintados, lacados, anodizados, galvanizados o con cualquier tipo de protección superficial, y se restaurarán las zonas dañadas.

Cada 3 años comprobar la estanqueidad, estabilidad y defectos de acabado.

Cada 5 años, realice una revisión general, llevando a cabo una prueba de estanqueidad, comprobando los mecanismos de cierre y la correcta sujeción de los vidrios.

Vidrios

Descripción:

Los vidrios más comunes son del tipo plano simple o doble Los vidrios simples sólo tienen una luna y los dobles tienen dos, separadas por una cámara de aire que actúa como aislamiento térmico Dentro de éstos los podemos encontrar también: impresos, templados, armados, en U y laminar.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Evitar los golpes fuertes al abrir o cerrar puertas y ventanas con vidrios.

Si se pinta la carpintería, proteger el borde de los cristales, en contacto con la misma, con cinta adhesiva.

No colocar dentro del radio de giro de puertas o ventanas acristaladas objetos o muebles que puedan golpearlas accidentalmente Es aconsejable poner topes en las puertas o agarres para evitar portazos.

En caso de rotura, no deben sacarse de la carpintería los restos de cristales que queden, y si se hace, no empezar nunca por los de abajo Restituir de inmediato las piezas rotas.

En caso de lluvias vientos, etc., cerrar bien  puertas y ventanas.

No instalar aparatos de aire acondicionado sobre los vidrios, pues podrían romperse por diferencia de temperatura.

Es recomendable utilizar únicamente agua para la limpieza de los cristales, ya que numerosos productos los engrasan y exigen una limpieza mucho más frecuente de los mismos Evitar, en todo caso, los productos abrasivos.

Revisiones Periódicas:

Revisar periódicamente los sellados y las masillas que sujetan el vidrio.

#### PROTECCIONES

Barandillas, rejas y cierres

Descripción:

Estos elementos de cierre se encuentran frecuentemente en las edificaciones, para cerramientos perimetrales de parcela, en los petos de las terrazas y balcones, como rejas de protección de huecos exteriores, etc. Suelen ser de hierro o acero, aunque para las celosías de cocinas y tendederos se suele utilizar PVC o aluminio.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No se utilizarán nunca para apoyar andamios, tablones ni otros elementos destinados a la subida de muebles o cargas que puedan afectar a su estabilidad.

Eliminar el polvo con un trapo seco o ligeramente humedecido Limpiar con un paño húmedo o con agua y jabón neutro, y secar con otro paño Evitar el uso de productos abrasivos.

Limpiar las lamas, de PVC o aluminio, cada 6 meses, con agua y un jabón neutro, y con suavidad y sin rayar la superficie No emplear en la limpieza ácidos ni productos químicos, ni disolventes orgánicos como acetona, etc. Si se trata de lamas móviles, anualmente deben engrasarse ligeramente los puntos de giro y mecanismos de cierre o apertura.

En el aluminio, en caso de existir rayas, pueden usarse sprays y pinceles de venta en el mercado.

En barandillas y rejas pintadas, el mantenimiento se limita a renovar periódicamente su protección, aplicando primero un antioxidante y como acabado pintura o esmalte.

En caso de acero pulido, latón, aluminio y zinc, si se desea pintar debe utilizarse productos apropiados Consultar a un instalador o en comercios especializados.

Revisiones Periódicas:

Revisar cada año los anclajes de la cerrajería, tanto si son soldados como atornillados, y especialmente las fijaciones, tanto a paramentos verticales como horizontales.

#### REVESTIMIENTO DE FACHADAS

Revestimientos

Descripción:

Los revestimientos más comunes en fachadas de edificios docentes suelen  ser: enfoscados, revocos, revestimientos monocapa (de piedra proyectada sobre una base de mortero), paneles prefabricados y pinturas (la plástica es la más común) En caso de revestimientos especiales, como pueden ser los estucados, consultar con técnico competente.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Evitar, en lo posible, los golpes y roces.

No sujetar elementos pesados a la fachada, anclados solamente en el espesor del revestimiento.

Cada 5 años se puede limpiar con agua a baja presión.

Si el revestimiento lleva banda metálica o plástica de refuerzo, comprobar el estado de la misma al efectuar revisiones y, si es necesario, reponerla.

Se repararán los golpes y desconchones o cuarteamientos que puedan permitir el paso de humedad, con material compatible.

Cada 5 años, repintar la fachada, y cada 10 realizar un decapado, si es necesario.

Es inevitable el cambio gradual de color (por decoloración del pigmento) La presencia de mohos o suciedad implica una fijación de humedad, y deben eliminarse, así como la causa que los produce.

Revisiones Periódicas:

Cada 5 años, realizar una revisión general, observando si el revestimiento se ha fisurado y si está bien adherido al soporte.

Aplacados y chapados

Descripción:

Podemos  encontrar  aplacados  y  chapados  de  muy  diversas  características  Aquí estudiaremos los de piedra natural o artificial, los de chapas metálicas y los aplacados de gres o cerámicos.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No deben fijarse elementos extraños al revestimiento, que puedan dañar las piezas o provocar entrada de humedades Si es necesario instalar algún elemento, se hará sobre el soporte resistente, no sobre las piezas de aplacado.

Si se tienen que sustituir anclajes, éstos deben ser galvanizados o inoxidables.

Evitar golpes y roces, y que las jardineras u otros elementos viertan agua sobre el aplacado.

Por las características de estos materiales se hace prácticamente innecesaria su limpieza en condiciones ambientales normales.

En el caso de piedra natural y artificial, evite el contacto con materiales cáusticos. Si se aplican barnices o productos de tratamiento de superficies (como protección contra agentes agresivos, impermeabilización, etc.) se deben realizar bajo estudio previo de un técnico y por personal cualificado, pues cada piedra puede requerir tratamientos diferentes según el medioambiente y resto de materiales de la edificación, y si se aplican mal pueden ocasionar daños al revestimiento y a la pared base Para la limpieza emplear sólo agua potable y/o métodos que no puedan destruir la superficie Limpiar cada 10 años con agua a baja presión En mármoles, la limpieza se realizará con agua potable y cepillado no abrasivo. Es conveniente que los trabajos se realicen por personal especializado.

En los revestimientos de chapas metálicas, puede realizarse la limpieza cada 5 años, con chorro de agua a presión controlada (siempre que con ello no se produzcan infiltraciones en las juntas entre las diversas piezas que compongan el revestimiento) Debe evitarse totalmente la aplicación de productos ácidos o alcalinos que puedan causar corrosión u oxidación de las chapas o sus elementos de soporte y fijación No es necesario ni procedente en condiciones ambientales normales la aplicación de  tratamientos superficiales, salvo si se trata de planchas pintadas, cuya conservación será la que la pintura aplicada requiera.

En revestimientos se puede realizar la limpieza con agua a presión, sin dañar con ello las juntas con su correspondiente sellado No utilizar ácidos fuertes ni abrasivos para su limpieza, pues podrían rayar la superficie, o decolorar las piezas.

Es recomendable disponer de un stock, equivalente al 3% de piezas de reserva para posibles reformas o accidentes eventuales.

Revisiones Periódicas:

Revisar cada 2 años, y siempre que se observen anomalías, los revestimientos cerámicos. Se tendrán en cuenta: la adherencia de las piezas a la pared (realizando unas pruebas de sonido al golpe), el estado de las juntas entre losetas y las juntas de dilatación.

Revisar cada 5 años (por personal especializado, en caso de piedra natural), por si se ha producido algún deterioro: roturas, ahuecamientos, y fisuras Se comprobará el grapado de las placas y se realizará una limpieza general Tener en cuenta también la unión de las piezas entre sí y con los huecos de fachada Revisar también las juntas de dilatación, en caso de que las haya, observando si conservan el estado de elasticidad requerida para su buen funcionamiento, y las juntas del revestimiento con los cercos de puertas, ventanas, barandillas, etc.

#### PARTICIONES INTERIORES (TABIQUERÍAS)

Tabiques

Descripción:

Separan las distintas estancias del edificio Suelen ser de ladrillo, pero en ocasiones los encontramos también prefabricados de placas de yeso o de cartón-yeso Estos últimos tienen, normalmente, en su interior, una estructura metálica. En general el mantenimiento es sencillo.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No deben colgarse elementos pesados ni realizar empujes que puedan dañar la tabiquería. En el caso de tabiques prefabricados de yeso o cartón-yeso, si se quieren colgar objetos pesados, se podrá reforzar interiormente el tabique, sin sobrepasar en ningún caso los 100 Kg. de peso.

Es conveniente evitar las rozas en los tabiques para el paso de instalaciones, especialmente si son horizontales o diagonales y en las partes inferiores.

Los tabiques detectan fácilmente los movimientos estructurales fisurándose o agrietándose En estos casos, solicitar el informe de un especialista.

Antes de perforar un tabique, comprobar que no afecte a alguna conducción que pase, empotrada, por ese punto (tuberías de agua, cables eléctricos, etc.) Es importante tener la información sobre los trazados ocultos de las instalaciones del edificio.

Los daños producidos por escape de agua deben ser reparados de inmediato.

La limpieza de tabiques de yeso o cartón-yeso se realizará siempre en seco, no se deben poner en contacto con el agua.

Para la fijación de elementos de decoración en tabiques de ladrillo, se aconseja utilizar taco de plástico y tornillo metálico roscado.

En las placas de yeso, el cuelgue de cuadros se efectuará mediante clavos especiales Los objetos ligeros (de hasta 20 Kg.) como apliques o accesorios de baño, se colgarán mediante tacos de plástico o auto expansivos Consultar en comercios especializados.

En los paneles de cartón-yeso, para la fijación de elementos de mobiliario o decoración, es conveniente utilizar tacos especiales, como en el caso anterior. Pregunte en comercios especializados En caso de que realice reformas es muy conveniente no emplear otros tipos de tabique o material.

Revisiones Periódicas:

Cada año conviene realizar una revisión de los tabiques en locales no habitados, para detectar lesiones como fisuras, desplomes, etc. En caso de apreciarse alguno de estos síntomas consultar a un técnico.

Cada 10 años, se realizará una inspección ocular en locales habitados, o antes si se aprecia alguna en caso de apreciarse alguno de estos síntomas, será estudiado por un técnico que expondrá el problema, su solución y reparación.

#### CARPINTERÍA INTERIOR

Carpintería interior

Descripción:

Se incluyen en este apartado las puertas  interiores (de madera, aluminio, etc.), con sus diferentes acabados (pintura, barniz, etc.).

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Evitar su cierre brusco y forzado, se puede romper la cerradura, desajustar la carpintería y perjudicar la fijación del marco.

La limpieza de las carpinterías de madera se puede efectuar con bayeta seca o ligeramente  humedecida y jabón neutro, también se puede utilizar parafina. La carpintería pintada o barnizada puede lavarse con productos de droguería adecuados a cada caso.

En carpinterías de aluminio, utilizar detergentes neutros y agua caliente, aplicarlos con un trapo suave o una esponja que no raye, enjuagar con agua y secar con un paño. Deben evitarse: los productos abrasivos, acetonas, alcohol y otros.

Las cerraduras y bisagras requieren un engrase periódico, se pueden utilizar aerosoles del tipo utilizado para cerraduras de automóviles o aceite de máquina de coser.

Revisiones Periódicas:

Realizar un repaso de la protección de la carpintería cuando su estado lo exija, ya sea con esmaltes, pinturas o barnices, siguiendo, en cualquier caso, las instrucciones impresas en los envases de los productos a utilizar.

Se recomienda mantener el grado de humedad ambiental, para evitar deformaciones en las carpinterías de madera.

#### REVESTIMIENTOS INTERIORES DE PAREDES Y TECHOS

Guarnecidos y enlucidos de yeso

Descripción:

Es el acabado más común en las paredes interiores del edificio Consiste en una capa de yeso de 1,5 ó 2 cm. de espesor que posteriormente se cubre con la pintura Se utiliza el mismo revestimiento para paredes y techos.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Generalmente no se requiere otro cuidado que una observación periódica comprobando que no existen fisuras o manchas de humedad Deberán estar siempre secos No someterlos a humedades ambientales superiores al 70 %, ni salpicar con agua. Si por cualquier causa recibe un exceso de agua, el revestimiento puede perder sus propiedades y únicamente podrá volver a su primitivo estado mediante una total sustitución.

Los techos van provistos de los soportes necesarios para lámparas. Si hay necesidad de modificar su situación, poner especial cuidado en la correcta sujeción al techo de los elementos a colgar.

No sujetar elementos pesados anclados sólo al espesor del revestimiento.

Sobre los techos y paredes, es posible que se encuentren conducciones eléctricas y tuberías que podrían dañarse e incluso producir accidentes al realizar taladros Es conveniente conocer los trazados ocultos de las instalaciones del edificio

Para la limpieza sólo es necesario desempolvar periódicamente con una mopa seca.

Si es necesario hacer reparaciones, reponer el revestimiento con los mismos materiales utilizados originalmente.

Cuando se realicen reparaciones en el revestimiento comprobar el estado de los guardavivos (protecciones que se colocan en las esquinas salientes).

Revisiones Periódicas:

Cada 5 años, realizar una inspección de la superficie del yeso, para ver posibles desperfectos.

Alicatados y chapados

Descripción:

Suele utilizarse el alicatado en el revestimiento de paredes de zonas húmedas del edificio como cuartos de basura o de instalaciones, ya sea cubriendo toda la pared o parte de ella, para facilitar la limpieza. También encontramos otros revestimientos, sobre todo en portales, a base de aplacados como los chapados de granito o mármol.

Uso, Conservación y mantenimiento:

Este tipo de revestimiento no necesita una conservación especial, no obstante, en el caso de azulejos es recomendable disponer de una pequeña reserva de piezas de cada tipo, por si es necesaria una sustitución en caso de roturas o desperfectos.

Evitar golpes con objetos duros, en la superficie del revestimiento, pues pueden producir roturas o rayados.

La fijación de elementos extraños al revestimiento conviene que se haga (si su peso lo requiere) sobre la pared base, no sobre el espesor del revestimiento.

Reponer de inmediato las piezas desprendidas.

Limpiar la superficie del alicatado con un elemento no duro, y agua y jabón o detergente no agresivo, y secar después No utilizar ácidos fuertes ni abrasivos, pues hay peligro de decolorar o rayar el azulejo y sus correspondientes juntas Debe comprobarse siempre la etiqueta del producto que se utilice.

Conviene vigilar las juntas entre piezas de alicatado. Si se observan algunas abiertas, proceder a sellar con lechada de cemento blanco, o bien con silicona blanca aplicada con el dedo enjabonado Las fisuras en juntas pueden permitir el paso de la humedad.

Allí donde estén sometidos a humedad (como en cuartos de basura), es recomendable un sellado de  las juntas de azulejos con materiales elásticos, que pueden ser transparentes (por ejemplo silicona de caucho) Así se garantiza la impermeabilización de las juntas en estos puntos más afectados por el agua.

Evitar la incidencia de focos de calor importantes próximos a los alicatados.

En el caso de los chapados de piedra, por las características del propio material, se hace prácticamente innecesaria su limpieza en condiciones ambientales normales Emplear sólo agua potable y utensilio no abrasivo. Debe evitarse el contacto con materiales cáusticos

Revisiones periódicas:

Comprobar cada 5 años el rejuntado de las piezas, especialmente en zonas húmedas, pues puede fisurarse y permitir el paso de humedad Comprobar también el agarre de las piezas (las piezas sueltas se puede detectar por el sonido que emiten al golpearlas).

Comprobar cada 10 años el estado de las juntas de dilatación.

Materiales ligeros en paredes

Descripción:

Es común encontrar como revestimiento en paredes materiales ligeros, tales como madera, corcho, chapa lacada, aluminio, acero inoxidable, P.V.C., etc.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Deben evitarse los esfuerzos en su superficie que produzcan rayados y/o punzamientos.

La fijación de elementos extraños al revestimiento conviene que se haga (si su peso lo requiere) sobre la pared base del revestimiento.

La limpieza de superficies de madera y corcho se realizará en seco. Otros materiales podrán limpiarse con paño ligeramente humedecido en agua con detergente neutro, y nunca con productos alcalinos o ácidos, ni con disolventes orgánicos.

En el supuesto de detectar humedades en la superficie, eliminar de inmediato. A los revestimientos de madera y corcho o similares, un alto nivel de humedad ambiental puede deteriorarlos muy rápidamente.

Es conveniente disponer de una reserva de piezas de repuesto para reparaciones, en especial si se trata de productos de P.V.C., chapas metálicas o con diseños especiales.

Revisiones periódicas:

Comprobar periódicamente la ausencia de humedad en la pared base del revestimiento, y las condiciones de buena fijación del mismo.

Cada 5 años, realizar una revisión general.

Cada 10 años se comprobarán las juntas de dilatación si las hubiera.

Falsos techos

Descripción:

Los más comunes son los falsos techos continuos, y los de placas Los primeros suelen ser de planchas de escayola, sujetas al forjado mediante alambres, flejes metálicos, entramados de madera y cañizo, etc. Las planchas se unen entre sí dejando una superficie continua sin juntas.

En los falsos techos de placa, éstas van apoyadas en unas guías, que a su vez cuelgan del forjado Aquí las juntas entre las placas son visibles y se pueden montar y desmontar con relativa facilidad Las placas suelen ser de escayola, fibra o metálicas.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Los falsos techos suelen estar suspendidos por técnicas bastante rudimentarias, por lo que es conveniente observar si hay fisuras.

No colgar elementos pesados de los techos. Si son de placas desmontables se pueden suspender del forjado directamente. En caso de techos continuos deberán utilizarse únicamente hembrillas de acero  galvanizado con dispositivo de apertura interior. Comprobar que el agujero practicado no coincida con un elemento de fijación del falso techo.

Deben evitarse las humedades.

En edificios nuevos es posible que aparezcan unas finas fisuras longitudinales, motivadas por dilataciones debidas a cambio de temperatura o bien debidas al descenso del forjado al entrar en carga por primera vez. En este caso el emplastecido y posterior pintado suele ser suficiente para su eliminación.

Limpiar en seco, y periódicamente los rincones, preferiblemente por aspiración.

Si se realiza un repintado en los techos de placas, se hará mediante pistola y con pinturas poco densas Si son placas acústicas no tapar las perforaciones.

Es recomendable, en caso de placas decorativas, disponer de una cantidad de piezas de repuesto para posibles reparaciones.

Revisiones Periódicas:

Cada 5 años, se realizará una inspección ocular reparando los posibles desperfectos como flechas en los perfiles debido al fallo de algún anclaje, existencia de humedades, fisuras, grietas, etc. En caso de que éstos fueran importantes, deben ser examinados por técnico competente que dictamine sobre su origen e importancia. En los techos de placas desmontables las reparaciones serán más sencillas, dado su carácter registrable.

Pinturas

Descripción:

Se incluyen en este apartado toda clase de pinturas, en paredes o techos, que se encuentren, más frecuentemente, en los edificios, tales como: pinturas al temple, plásticas, esmaltes, etc.

Uso, Conservación y mantenimiento:

Es recomendable utilizar pinturas de calidad y garantía, sobre todo en exteriores No todas las pinturas o barnices son adecuados para todas las superficies.

Un buen pintado depende de la preparación previa que se realice de la superficie a proteger.

Evitar los golpes, roces y el contacto con materiales cáusticos Es aconsejable proteger los cantos de los muebles que estén en contacto con las paredes.

Para limpiar las pinturas al temple utilizar sólo bayetas secas suave o un plumero No debe utilizarse nunca agua ni sustancias húmedas Algunas manchas pueden quitarse con goma de borrar Requiere un repintado cada 2 años, con material compatible, y decapado y nueva pintura cada 4 años.

Las pinturas plásticas, esmaltes, barnices, etc, se pueden limpiar con bayeta humedecida en agua jabonosa o detergente no agresivo, o bien en seco con plumero o paño suave Cada 5 años necesitan un repintado con material compatible.

Para el pintado de zonas comunes es recomendable utilizar pintura plástica sobre paredes y techos, ya que el mantenimiento, limpieza y posteriores repintados son más fáciles y económicos.

Revisiones periódicas:

En pinturas interiores, revisión general cada 5 años.

Las revisiones periódicas de las pinturas en el exterior, dependen de la superficie pintadas:

Cemento y derivados: cada 3 años.

Madera: cada 3 años, aunque es recomendable realizarla cada año.

Superficies metálicas: cada 5 años, aunque es recomendable realizarla cada 2 ó 3 años.

#### REVESTIMIENTO DE SUELOS

Solados de baldosas

Descripción:

Se incluyen en este apartado los suelos de baldosas más comunes en los edificios docentes, como son las baldosas cerámicas, de gres, terrazo, piedra natural (mármol o granito), etc.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Evitar golpes con objetos duros que puedan dañar la superficie de la baldosa.

Eliminar restos de cemento con agua sola o algún producto específico, de venta en centros de materiales de construcción, y cepillo de raíces A la hora de adquirir un producto de este tipo, se debe especificar el tipo de superficie sobre la que va a ser aplicado.

Si se observan fisuras en las juntas de las baldosas proceder a su tapado con cualquier tipo de sellador, como el cemento blanco, eliminando los restos con un estropajo de esparto.

Si alguna pieza se mueve, avisar inmediatamente para su reparación Conviene que la Comunidad disponga desde el inicio de algunas piezas de repuesto, de igual clase y color.

Limpiar los suelos habitualmente con agua y jabones neutros o detergente líquidos no agresivo No utilizar ácido clorhídrico (agua fuerte, salfumant, etc.) ni detergentes alcalinos, como la sosa cáustica Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables, ya que pueden aumentar la adherencia del polvo Eliminar las manchas que aparezcan.

Con periodicidad entre 3 y 5 años pulir el terrazo y encerarlo a máquina, con lo que se obtienen mejores resultados.

Sobre la cerámica no vidriada y en interiores, se pueden aplicar barnices, ceras a la silicona u otros productos que se encuentran en el mercado. Con estos tratamientos se conseguirá brillo y mayor resistencia al rayado y desgaste. Se puede utilizar para su limpieza un vasito de lejía disuelto en un cubo de agua o algún detergente no agresivo. Si el suelo está descolorido, sustituir la lejía por ácido acético (vinagre).

En caso de gres cerámico esmaltado (baldosas con una capa vidriada), se limpiará sólo con agua clara, a la que se puede añadir un vasito pequeño de lejía por cubo, o un poco de producto a la cera Puede utilizarse una goma de borrar para quitar manchas de colas, lacas o pinturas.

Para la limpieza del mármol, no deben utilizarse jabones, lejías, amoniaco o cualquier tipo de ácido Para quitar el polvo emplear una mopa y fregar con agua sola o con un poco de cera diluida en agua, para aumentar el brillo. Cada dos años, pulir y abrillantar a máquina el mármol, con lo que recuperará su estado inicial.

Es conveniente disponer de un 3% de baldosas del mismo material, para posibles reposiciones.

Los pavimentos que estén a la intemperie como empedrado, enlosado con junta abierta o cerrada y engravillado se limpiarán regando.

Revisiones Periódicas:

Cada 2 años realizar una inspección general del pavimento.

Cada 5 años es conveniente hacer un repaso del estado de las juntas entre baldosas.

#### CALEFACCIÓN Y PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE

Calderas e instalación para calefacción y agua caliente

Descripción:

Existen muchos edificios que utilizan calefacción y agua caliente comunitaria. Los combustibles más utilizados, en estos casos, son el carbón, gasóleo C, gas ciudad y propano.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

La comunidad deberá conservar la documentación técnica referente al equipo de caldera, y los recibos de la calidad del carbón.

No vaciar nunca la instalación, debe estar siempre en carga.

Antes de ponerla en marcha comprobar el nivel de agua y llenarla si este es insuficiente.

Si no se utiliza, se pondrá en funcionamiento periódicamente, para que el agua interior corra por sus circuitos.

Después de una helada, se encenderá la caldera de forma lenta.

Se evitará poner agua en el cenicero de las calderas de combustible sólido, y tampoco se empleará para apagar el fuego.

Si una vez en marcha el equipo, se observa que ha bajado el nivel de agua, se llenará en pequeñas cantidades y de forma continua en frío, si sigue bajando, parar el equipo y llamar a personal especializado.

En calderas de combustible sólido, se limpiarán las parrillas y se vaciará el cenicero cada día Una vez a la semana, se limpiará exteriormente la superficie de las calderas, frontal y posterior; la mirilla del control de llama, y la caja de humos posterior, y exterior de chimeneas.

Se limpiará mensualmente la evacuación de humos y gases y el piloto, y cada 2 meses el quemador Al final de cada temporada de uso, es necesaria la limpieza del equipo de caldera, así como una limpieza interior de chimenea y de los tubos interiores, con cepillos de acero En las de agua caliente sanitaria se realizará cada 6 meses.

Se colocará en lugar bien visible de la sala de calderas, las instrucciones de servicio.

El cuarto donde se sitúan estas calderas está diseñado según normas estrictas que tienen en cuenta: la ventilación, la extracción de humos y gases, y las dimensiones, espacios libres y distancias de seguridad, etc.

Vigilar termómetro y termostato, si pasa de 90ºC desconectar la instalación y avise al servicio técnico.

Cada año se pintará el vaso de expansión y las tuberías de conexión, y se sustituirán las juntas de estanqueidad de las tapas de las calderas.

Si se observa alguna anomalía en el funcionamiento, acudir al servicio técnico correspondiente.

La instalación sólo se manipulará por personal especializado

Cualquier modificación que se quiera llevar a cabo deberá ser consultada con un técnico competente; y posteriormente llevarla a cabo un instalador especializado.

Revisiones Periódicas:

Cada día debe comprobarse el nivel de agua al ponerla en marcha.

Revisar semanalmente, la maniobra completa de apertura y cierre de las válvulas de la caldera, la posición del regulador de tiro de la chimenea, y el estado del vaso de expansión, por la existencia de posibles fugas.

Cada mes, se revisará el piloto, y cada 2 meses el quemador.

Una vez al año, se realizará una revisión de la instalación, al final de la temporada Se comprobará si hay corrosiones, fisuras o escapes en las juntas, si los accesorios están en buen estado, el estado general de las chimeneas, la estanqueidad de las juntas de las tapas de las calderas, y el rendimiento de la caldera.

Conductos y aparatos radiantes

Descripción:

Las instalaciones de calefacción centralizada, suelen utilizar aparatos radiadores que funcionarán a temperatura nunca superior a 90º C.

Las instalaciones pueden ser monotubular o bitubular. Ambos sistemas, con un cálculo correcto, dan resultados satisfactorios.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

La Comunidad, debe conservar la documentación técnica de la instalación En caso de avería debe acudir al servicio técnico correspondiente.

La bomba aceleradora se pondrá en marcha después del encendido de la caldera y se parará después de parar ésta, comprobar si el circuito dispone de agua suficiente antes de ponerlo en marcha.

Al final de cada temporada se limpiará la bomba aceleradora y se comprobará su estanqueidad.

Deben repararse los elementos que presenten fugas o deficiente funcionamiento.

Mantener la instalación llena de agua, incluso en los períodos en que no funcione.

Si se prevén heladas, dejar en marcha lenta la caldera sin apagarla del todo o utilizar productos anticongelantes.

Realizar la purga de los radiadores cada 3 meses ya sea con purgadores individuales o general Los radiadores con aire en su interior no calientan, además el aire facilita la oxidación interior y esto acelera su destrucción.

Cualquier modificación o reforma hay que hacerla bajo la dirección de un técnico especialista o un instalador competente Y siempre con la autorización de la Comunidad.

Revisiones Periódicas:

A diario, comprobar el manómetro de llenado de agua del circuito cerrado, la temperatura de funcionamiento según condiciones climatológicas, el funcionamiento de todos los radiadores,

Al final de cada temporada de uso se revisará la bomba aceleradora.

Cada año, comprobar la estanqueidad de los radiadores, se debe efectuar una inspección

Cada 2 años, realizar una revisión completa de la instalación, por personal especializado.

#### ELECTRICIDAD

Instalaciones de baja tensión y puesta a tierra

Descripción:

La instalación eléctrica del edificio se compone básicamente de :

Una línea general hasta el Cuadro General de Protección (en lugar accesible para la Compañía Suministradora).

Una línea hasta la centralización de contadores.

Una línea desde el contador general hasta el cuadro de distribución general del edificio.

Según el tipo de conductor, los colores serán diferentes:

Fases: marrón, negro o gris.

Neutro: azul

Tierra: amarillo-verde.

Debe existir un circuito de toma de tierra, que está en contacto con el subsuelo, aunque muchos edificios antiguos no la tienen A la red de toma de tierra deben estar conectados: el pararrayos, las antenas de TV y FM, los enchufes y masas metálicas de cuartos de baño y aseos, las estructuras metálicas y las armaduras metálicas de los muros y de los soportes de hormigón, las instalaciones de agua, gas, calefacción, depósitos, calderas, ascensores, etc y en general, cualquier elemento metálico con una masa importante.

El contacto con la tierra se produce a través de una barra de cobre hincada en el terreno. Por cada barra hincada habrá una arqueta.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador, es a cargo de cada uno de los usuarios; entre la caja general de protección y los contadores corresponde a la Comunidad de Propietarios, y hasta la caja general de protección, a la compañía suministradora.

El Cuadro General de Protección y los contadores sólo los manipulará la compañía suministradora.

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora o de mantenimiento Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto.

Para cualquier manipulación de la instalación, se desconectarán los interruptores automáticos de seguridad. En todo caso, acudir a un instalador electricista autorizado.

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben desconectarse.

Para la limpieza de los mecanismos y puntos de luz, utilizar plumero o paño seco, nunca húmedo.

Nunca debe efectuarse la toma de tierra a través de conexiones que no sean específicas a tales fines (tuberías, barrotes, etc.).

La tierra alrededor de las barras o picas de toma de tierra, debe estar mojada para mejor transmisión de la corriente Si en las revisiones de las arquetas de conexión se advierte la tierra seca, se humedecerá con agua.

Revisiones Periódicas:

Cada mes, accionar el pulsador de prueba de los interruptores diferenciales (que protegen los servicios de la Comunidad), para comprobar su buen funcionamiento.

Una vez al año, en la época más seca, se comprobarán las arquetas de conexión entre las líneas de toma de tierra y la red enterrada.

Cada 2 años, comprobar la puesta a tierra, si hay corrosión en las conexiones de la línea general, y la continuidad de ésta.

Cada 4 años, se realizará una revisión general de la instalación comunitaria, comprobando los dispositivos de protección, la sección de los conductos, el aislamiento, y la continuidad de las conexiones entre masa, conductores y red de toma de tierra, siempre por personal especializado.

Alumbrado exterior

Descripción:

La instalación de alumbrado exterior, una vez ejecutada, pasa a uso y mantenimiento del Ayuntamiento, ya sea de alta o baja tensión En caso de urbanizaciones privadas la instalación pertenece a la comunidad de propietarios y también su mantenimiento La instalación está sujeta a proyecto autorizado por Industria.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Para cualquier manipulación en la instalación se dejarán sin tensión todas las líneas.

No se realizará ninguna modificación que disminuya los valores de iluminación.

Las herramientas de manipulación, estarán dotadas de aislamiento, y los aparatos de comprobación estarán alimentados con tensión inferior a 50 V.

Las lámparas que se repongan serán de las mismas características que las reemplazadas.

Se limpiarán las lámparas en frío, y se limpiarán las luminarias con detergentes neutros.

Revisiones Periódicas:

Cada año, se comprobará la luminancia con el luxómetro.

#### FONTANERÍA

Red de agua fría y caliente centralizada

Descripción:

El mantenimiento de la instalación de agua desde la llave de paso del edificio hasta los contadores, pertenece a la  propiedad del edificio.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No dejar nunca la instalación sin agua, que se encuentre siempre llena aunque no se utilice.

Si existen riesgo de helada se puede dejar gotear uno de los grifos más bajos de la instalación, de esta forma podrá evitar que el agua se hiele dentro de la tuberías.

En reparaciones o modificaciones, no mezclar metales diferentes en la instalación. Si la instalación está realizada con tubo de acero galvanizado, no utilizar nunca en reparaciones tubo de cobre, y viceversa, salvo que se utilice manguito de latón.

Cuando se efectúe cualquier reparación se aislará y vaciará previamente el sector en que se encuentre la avería.

Se precisa un estudio previo para realizar cualquiera de las siguientes modificaciones:

Incremento de consumo superior a un 10 %.

Variación de la presión en la toma que produzca una caída considerable.

Disminución del caudal de alimentación en más de un 10 %.

Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Se prohíbe la utilización de las tuberías como elementos de toma de tierra.

El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el acceso al cuarto.

Si hay alguna anomalía  en la instalación acudir al servicio técnico y/o consulte a la empresa  suministradora. En caso de fuga o defectos de funcionamiento en  las conducciones, accesorios o equipos se repararán inmediatamente.

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento energético óptimo.

Revisiones Periódicas:

Cada 2 años, revisar la instalación, y el contador general, por personal de la compañía suministradora Inspeccionar también los anclajes de la red de agua vista.

Cada 4 años, se realizará una prueba de estanqueidad de la instalación

Grupo de presión

Descripción:

Muchas instalaciones necesitan un grupo de presión, debido a que la presión del agua y su caudal en red son insuficientes para abastecer a todo el edificio. El grupo de presión constituye un sistema de impulsión de agua. También puede disponer de un depósito acumulador o de reserva.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No se desmontará el inyector de aire ni se aflojarán las uniones o acoplamientos No se modificará la regulación de los controles automáticos.

El grupo no trabajará nunca sin agua en el pozo o depósito De faltar agua, se procederá a vaciar totalmente el depósito de presión y se procederá al reglaje del aire y puesta a punto.

No cerrar de golpe las llaves de paso.

No modificar ni alterar las presiones máximas o mínimas del presostato, en todo caso, consultar con personal especializado.

Cada 6 meses se procederá al desmontaje y limpieza de la válvula de retención y sistema de filtros si los hubiese También cada 6 meses debe limpiarse la válvula de aspiración, impedirá que las bombas trabajen en vacío y se quemen.

Cada año, se limpiará la electrobomba, el regulador y el depósito acumulador por personal especializado, aunque éste último es recomendable limpiarlo cada 6 meses.

Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión, cada 6 meses.

Revisiones Periódicas:

Cada 6 meses, se comprobarán las sondas de máximo y mínimo, que deben actuar correctamente, se revisarán las uniones, llaves y motores por personal especializado, comprobando presostatos, así como la apertura de llaves y válvulas, no dejando que se oxiden Cuando se compruebe la válvula de pie de aspiración, se verificará la entrada de agua al aljibe, flotador y válvula de cierre.

Si el grupo de presión tiene membrana compruebe cada 6 meses el correcto inflado de la misma.

Cada año, se revisará el depósito acumulador y el grupo de presión por personal especializado Se observará si existen corrosiones y/o fugas, y se regulará el presostato.

Riego

Descripción:

Cada vez con más frecuencia, existen edificaciones con amplias zonas ajardinadas Estas zonas necesitan una red de riego eficaz, cuyo control y mantenimiento, debe ser contratado con una empresa especializada.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Antes de efectuar modificaciones que produzcan variaciones en la presión y el caudal se realizarán un estudio previo.

Cada año conviene realizar la limpieza de los orificios de salida del agua, y el engrase de los elementos móviles

Revisiones Periódicas:

Cada año, realizar una prueba de funcionamiento antes de comenzar los riegos, e inspeccionar la instalación.

Cada 4 años, realizar una prueba de estanqueidad.

#### REDES DE EVACUACIÓN

Saneamiento y alcantarillado

Descripción:

La red de evacuación desde que sale del edificio, pertenece normalmente al municipio que es quien se ocupa de su conservación No obstante, en las urbanizaciones privadas puede ser la Comunidad la responsable de su mantenimiento.

Toda la red que queda dentro del edificio hasta las bajantes, debe mantenerla la propiedad del edificio. Se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de núcleos de aseos y vestuarios, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Esta instalación es fácil de conservar y mantener pero es imprescindible vigilar que esté limpia y que no se obstruya por un uso inadecuado.

No se utilizará la red de saneamiento como vertedero de basuras. Los conductos podrían taponarse  e  incluso destruirse por procedimientos físicos o reacciones químicas, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio Tampoco  se  verterán  aguas  que  contengan  aceites, colorantes permanentes o substancias tóxicas, ya que pueden contaminar el agua Por ejemplo, un solo litro de aceite mineral, contamina 10.000 litros de agua.

Se realizará una limpieza general de las cámaras de descarga, los pozos de resalte o de registro y demás elementos auxiliares, una vez al año Deberá cuidarse, así mismo, la limpieza de las bocas de los canalones.

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un técnico competente.

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible.

Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas, sobre todo a las de fibrocemento.

Revisiones Periódicas:

Se revisarán los sifones y válvulas cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores de la red salgan al exterior.

Cada 3 ó 4 meses, es recomendable la revisión de las bocas de los canalones

Cada 6 meses, se revisarán las cámaras de descarga, los pozos de resalte o de registro y demás elementos auxiliares.

Cada año, conviene revisar, el estado de los canalones y sumideros Así como, el buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo.

Cada 2 años, inspección del estado de las bajantes, de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado, y de los anclajes de la red vertical vista.

Cada 3 años, inspección de los albañales (conductos horizontales colgados).

Cada 10 años, debe revisarse la instalación y, especialmente, los sifones y arquetas.

Depuración y vertidos

Descripción:

En muchas Comunidades de vecinos se instalan sistemas de depuración de aguas, para verter el agua a la red general más o menos depurada, o para eliminar ese agua por filtración en el terreno (a través zanjas, pozos o filtros de arena) Los sistemas  más empleados son las fosas sépticas y las estaciones depuradoras.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Sólo verter a la estación depuradora, o fosa séptica, para su tratamiento, las aguas domésticas o aquellas para las que esté preparada.

Toda modificación en la instalación o en sus condiciones de uso, será realizada previo estudio técnico.

La extracción de los lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la propia depuradora y bajo supervisión de técnico especializado Podrá realizarse manualmente o con bomba.

Revisiones Periódicas:

Antes de entrar o asomarse, para el mantenimiento, DEBE COMPROBARSE QUE NO HAY ACUMULACIÓN DE GASES COMBUSTIBLES (metano), GASES TÓXICOS (monóxido de carbono), Y NO DEBE ACTUAR NUNCA UNA PERSONA SOLA.

Cada 2 meses, se limpiará la cámara de grasas; cada año, se limpiará la fosa séptica y las arquetas de reparto; cada 2 años, se vaciarán y limpiarán las paredes, fondo y grava circundante del pozo filtrante, con agua a presión.

Cada año, se vaciará la fosa séptica mediante bomba, se ventilará por lo menos ½ hora, se retirarán los lodos y espumas y se limpiará con agua a presión.

Cada 2 años, vaciar y limpiar el pozo filtrante.

Cada 2 meses se revisarán las cámaras de grasa y se eliminarán las grasas acumuladas.

Cada año, se repasará el estado de la arqueta de reparto, y en caso de desperfectos se procederá a su arreglo.

Cada 2 años, se inspeccionará el estado de la arena de la zanja filtrante, mediante calicatas cada 5 m. Revisar también el pozo filtrante coincidiendo con su limpieza.

#### VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

Conductos de ventilación y extracción de humos y gases en locales, aulas y espacios que así lo requieran según la normativa vigente.

Descripción:

Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios Existen dos tipos de conductos, los que sirven para la extracción en general de humos y gases de cocinas y baños, y los que proporcionan una renovación del aire de estas dependencias (shunt de ventilación) La evacuación de humos y gases se realiza a través de un colector individual para cada aparato productor.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

La instalación de estos conductos requiere la intervención de un estudio técnico previo Si se sustituye algún aparato o se modifica su potencia o se varía el número de aparatos o el tipo de combustible, deberá revisarse todo el estudio técnico.

La salida de humos nunca debe efectuarse a través de un shunt de ventilación, ni aplicar a éstos ni a las chimeneas sistemas de ventilación forzada (extractores).

Las rejillas deben estar libres de obstáculos, al igual que las salidas de aire.

Cada 3 meses, limpiar las rejillas, y cada 2 años los conductos de ventilación.

No deben obturarse jamás estas ventilaciones, aun cuando se piense que a través de ellas se producen pérdidas de temperatura.

No se fijarán a los conductos antenas de televisión ni tendederos de ropa.

Cualquier variación de este tipo de instalaciones requiere un estudio previo por un técnico competente.

Revisiones Periódicas:

Periódicamente debe comprobarse la estanqueidad de los conductos.

Cada 2 años, se revisarán los conductos y, en caso de encontrarse anomalías, se repararán de inmediato.

Ventilación en garajes

Descripción:

Todos los garajes deben tener un sistema de ventilación para evitar la acumulación de gases tóxicos en su interior Esta ventilación puede ser forzada o natural Forzada cuando se colocan aparatos extractores, y natural cuando hay huecos abiertos al exterior lo suficientemente grandes como para evacuar los gases.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Las compuertas manuales de los conductos de ventilación, realizados de obra, deben estar siempre cerradas, Mientras que las automáticas siempre abiertas.

Las compuertas automáticas se cierran en caso de incendio, activadas por la detección de incendios.

Debe vigilarse que no se modifique la programación acordada de horas de funcionamiento de dicha instalación. Si no está acordada por la Comunidad, debería ajustarse a las horas punta de circulación de vehículos en el aparcamiento.

Los conductos de ventilación forzada deben tener “rejillas cortafuegos”, normalmente abiertas.

El sistema de ventilación de vehículos debe desconectarse automáticamente cuando se activa la alarma de incendios, por ello, cuando se proceda a activar dicha alarma, en su revisión se vigilará su paro.

Revisiones Periódicas:

Trimestralmente, se comprobará el buen funcionamiento del sistema de ventilación forzada,  activado  manualmente y automáticamente  mediante  una  instalación  de detectores de monóxido de carbono.

Si la ventilación del garaje es natural, debe revisarse trimestralmente la limpieza de las ventanas de entrada de aire.

Cada 6 meses, abrir manualmente los exultorios, para comprobar su buen funcionamiento. También se provocará el cierre de las rejillas cortafuegos, mediante cadenas o fusibles térmicos, comprobando su correcto funcionamiento y reponiendo las piezas en mal estado.

Cada año, comprobar el paro del sistema de ventilación de vehículos cuando se activa la alarma de incendios También cada año es recomendable abrir los ventila dores y comprobar el estado de correas de transmisión y ausencia de vibraciones y ruidos anómalos. En esta inspección, es conveniente limpiar el interior de los ventiladores.

#### INSTALACIONES DE PROTECCIÓN

Detección de incendios

Descripción:

La prevención contra incendios se basa en diversas medidas cuya complejidad dependerá del tipo de edificio de que se trate Los sistemas de detección de incendios avisarán a la Comunidad de la existencia de un foco de incendio Todo el sistema está centralizado por una central de alarmas.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No manipule la instalación sin el adecuado conocimiento de la misma.

Cada 6 meses, se realizará una limpieza exterior de todos los detectores y de las alarmas ópticas y acústicas existentes en la calle o en los zaguanes de los edificios.

Revisiones Periódicas:

Antes de intervenir en la instalación, para la revisión, deben ser comunicadas con días de antelación a la Comunidad de Vecinos, la fecha y hora en que tendrán lugar las pruebas. Una manipulación y activación no comunicadas produce pánico e incredulidad a los habitantes del edificio.

El equipo de control y señalización será objeto diariamente de la puesta en acción de sus dispositivos de prueba, comprobando el encendido de todos los pilotos y el funcionamiento de las señales.

Cada mes, realizar la verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita.

Cada 6 meses:

Se activará cada detector, pudiendo sustituirse dicha activación por un análisis visual de su estado en caso de detectores no rearmables.

Con igual periodicidad, se comprobará el correcto funcionamiento del resto de los componentes de la instalación Esta prueba se realizará dos veces: con la instalación alimentada alternativamente por cada una de las fuentes de suministro eléctrico de que dicha instalación debe estar dotada.

Se realizará una revisión, comprobando los circuitos o zonas y los sensores.

Después de un incendio, se comprobará el estado de los detectores, reemplazando aquellos elementos o partes que presenten funcionamiento deficiente.

Cada año, se realizará una verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de paso, etc.

Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con empresas especializadas del sector, para realizar las pruebas.

Señalización, evacuación y extinción de incendios

Descripción:

Las instalaciones de protección contraincendios son de dos tipos: unas de fácil revisión, como letreros, señalizaciones, luces de emergencia, etc y otras que exigen personal especializado, como son extintores, hidrantes, mangueras, etc También es importante considerar la evacuación en caso de incendios, y que dependerá de los criterios de diseño del edificio

(dimensiones, puertas, nº de escaleras, etc.)

El alumbrado de emergencia se enciende cuando hay un fallo en el suministro de energía eléctrica, e ilumina durante un período de tiempo variable en función del equipo instalado Cada lámpara funciona con una batería autónoma.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

No realizar modificaciones en la instalación; en todo caso, consulte con personal especializado.

Es necesario que las vías y medios de evacuación siempre estén libres de obstáculos.

La batería del alumbrado de emergencia, se recarga automáticamente, una vez iniciado el suministro normal.

Las lámparas de emergencia siempre deben estar conectadas a la red, no se deben manipular, son indispensables para que en el caso de corte de fluido eléctrico indiquen la vía de salida Se limpiarán cada 3 meses, para mantener la luminancia, y sin presionar.

Los equipos de manguera para la extinción de incendios, suelen disponer de un manómetro que indica la presión del agua, si éste no marca, puede significar que la instalación no funciona, en ese caso, debe ser revisada.

Toda operación de mantenimiento que pueda representar riesgo de incendio o explosión, se efectuará adoptando las medidas de precaución oportunas, incluso si es necesario, se desalojará el edificio.

Cada 3 meses, se limpiará la manguera exteriormente, desplegándola y volviéndola a plegar después de su secado.

Para que el grupo de presión se mantenga automáticamente en buen estado de funcionamiento, es recomendable instalarle un tubo de pequeño diámetro (1/2”) con una llave de cierre que continuamente produzca un goteo dentro del aljibe o en un sumidero y al descender la presión de la instalación, produce periódicamente el arranque automático del grupo, aunque por poco tiempo.

Se recomienda que un técnico revise y adecue a las normas vigentes aquellos edificios que fueron construidos hace algunos años.

Estas instalaciones son de prevención y no deben usarse en la vida del edificio, la falta de uso favorece las averías por lo que es precisa una revisión muy continuada Si se observan anomalías, deben repararse de inmediato, haciendo constar la reparación documentalmente.

Lo mismo que en otras instalaciones, se recomienda realizar un contrato de mantenimiento con casa especializada.

Es necesario que todos los usuarios o componentes de la comunidad, estén informados del correcto uso, y para cada caso, de los medios de prevención de que dispone el inmueble.

Revisiones Periódicas:

Cada 3 meses se revisará:

La accesibilidad, señalización y estado, procediendo a desplegar la manguera en toda su extensión, para la reposición de los elementos dañados y volver a plegarla después.

La presión de bocas de incendios.

El estado, accesibilidad y situación de los extintores móviles.

Puesta en marcha del grupo de presión, desenrollando una de las manguera y abriendo la válvula de que consta En esta misma operación se comprobará el correcto funcionamiento de la bomba de achique sumergida que eleva el agua.

Cada 6 meses se revisará:

Comprobar mangueras contraincendios y manómetro (QUE MARQUE UNA PRESION DE 4-5 Kg/cm2, lo que significa que el grupo de presión está conectado).

Comprobar la bomba de achique.

Observar si los extintores están en su sitio y precintados, comprobando fecha de caducidad, peso de los botellines, presión y accesibilidad.

Comprobar el funcionamiento de la ventilación forzada.

Comprobar la ventilación de seguridad y la existencia de elementos combustibles en los

Comprobar el nivel de agua del aljibe, si existe.

Comprobar la instalación eléctrica con el test de prueba de los diferenciales.

Cada año se realizará:

Una verificación de los hidrantes, de las bocas de columna seca (también después de cada uso).

La comprobación de que la tapa exterior y las llaves de conexión siamesa están cerradas, las tapas de los racores están colocadas y sus juntas en buen estado, y que las llaves de sección están abiertas.

Se realizará una inspección general de las lámparas de emergencia, desconectando el magnetotérmico correspondiente para comprobar el encendido Si hay deficiencias, reponer las lámparas piloto y en caso de persistencia de la avería avise a técnico cualificado.

Las protecciones de los elementos estructurales conviene que sean revisadas por un especialista en períodos de menos de 5 años.

Cada 5 años se realizará:

El desmontaje de la manguera y se someterá a ensayo de fugas adecuado, comprobando el correcto funcionamiento de las posiciones de la boquilla Se someterá la manguera a una presión de 15kg/cm2., para comprobar su resistencia.

La efectividad del sistema de cierre, también se comprobará la estanqueidad de esta a la presión de trabajo, así como de las juntas de los racores.

Pararrayos

Descripción:

Las instalaciones tradicionales de pararrayos, constan de un elemento metálico, el pararrayos; una red conductora, y una toma de tierra, que descargará al propio pararrayos y a los elementos metálicos próximos.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Evitar el contacto directo con el material que lo compone.

Las curvas del cable no serán de radio inferior a 20 cms., ni formarán ángulos de menos de 90º.

No utilizar aisladores en la sujeción del cable.

En caso de avería, debe procederse inmediatamente a su reparación, ya que un pararrayos en mal estado es un peligro latente.

No manipular la instalación, sin la intervención de un técnico.

Está prohibida la instalación de pararrayos radiactivos, en caso de ser una instalación anterior, se debe proceder a su desmontaje siempre por personal especializado, y volver a montar un pararrayos convencional.

Revisiones Periódicas:

Después de una descarga, se inspeccionará toda la instalación.

Cada año, debe revisarse que esté firmemente sujeto al soporte, y la continuidad eléctrica de la red conductora

Cada año Se debe revisar la resistencia del terreno en la época más seca, para la toma de tierra, así como la unión del cable con el electrodo.

Cada 4 años, se debe revisar la firmeza de la sujeción de la red conductora, así como el estado de las fijaciones aislantes También se comprobará la existencia de corrosión en la toma de tierra y su correcta conexión con el resto de la instalación.

Todas las revisiones deberán ser realizadas por un técnico competente.

#### SISTEMAS DE SEGURIDAD

Sistema de seguridad

Descripción:

Se trata de sistemas de seguridad antirrobo, instalados en  muchas Comunidades de Propietarios Estas instalaciones constan de elementos de control, avisadores y detectores, cuya misión es detectar al intruso y dar la alarma. La Comunidad de Propietarios será responsable de su mantenimiento.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Siempre que se produzca un corte en la red de suministro de energía externa deberá verificarse el estado de todos los indicadores.

Se evitará la introducción de cuerpos extraños en el dispositivo de inserción de la llave.

Si al insertar la llave no se conecta el circuito electrónico se procederá al reajuste del balanceo del circuito.

En los procesos de recarga de las baterías no se sobrepasarán los valores límite.

En los detectores por infrarrojo se evitará la proximidad al equipo de  elementos generadores de calor que puedan provocar cambios bruscos de temperatura.

Con detectores por infrarrojo o microondas se evitará la proximidad de motores o máquinas  eléctricas  y se protegerán los cables contra posibles inducciones o interferencias.

Se comprobará que no hay obstáculos en el recorrido del haz de los detectores.

Revisiones Periódicas:

Cada día, se observarán los indicadores de estado.

Cada mes, se comprobará el funcionamiento general, mediante el pulsador del test, y el nivel de señal en el receptor.

Cada 3 meses, se realizará una verificación de la tensión de alimentación, y de las bornas de conexión con detectores, ejecutando una prueba general del sistema, ajustando temporizaciones. Se comprobará también la carga de las baterías.

#### APARCAMIENTO EXTERIOR

Aparcamiento exterior.

Descripción:

Recinto destinado al almacenaje de vehículos, con un número determinado de plazas, situado al aire libre.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Tratar que los coches mantengan el motor encendido el tiempo mínimo imprescindible, dentro del garaje.

Existen unas normas de convivencia, destinadas al buen uso del aparcamiento, como evitar hacer modificaciones en las instalaciones, no condenar accesos ni salidas de vehículos o personas, etc.

Cada 3 meses debe limpiarse el recinto.

Puertas de garaje

Descripción:

Las puertas de garaje pueden ser manuales, sin mecanismo de apertura automática, o automáticas, y las podemos encontrar oscilantes, batientes o enrollables, y de diferentes materiales, como acero negro, acero galvanizado, aluminio, madera, etc  Las automáticas son las que presentan mayores problemas, por los mecanismos de apertura.

Uso, Conservación y Mantenimiento:

Evitar los golpes que puedan deformar las superficies, los armazones de las hojas o los marcos, guías o mecanismos.

Procurar que ni en guías ni en cualquier elemento móvil manual o electromecánico exista suciedad o restos de pintura En caso de que disponga de célula fotoeléctrica, se mantendrá limpia, y también su espejo.

Cada 6 meses, procederá a engrasar los mecanismos.

El mantenimiento y la limpieza de las puertas, serán los adecuados, según el material de acabado (tipo de pintura de protección, etc) Las partes bajas de la hoja y de los marcos pueden dañarse, por causa de los agentes agresivos con los que tengan contacto

(humedades, ácidos, álcalis, restos orgánicos, etc.).

Revisiones Periódicas:

Cada 6 meses, revisar el reglaje y engrasar los mecanismos, incluso dispositivos electromecánicos o manuales de apertura y cierre (poleas, cables, motores, retenedores, etc.), preferentemente por personal especializado.

Cada año, inspección del funcionamiento de la apertura remota del garaje.

## NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

Los usuarios de los edificios deben conocer cuál ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios.

A continuación, se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes situaciones de emergencia.

1.- Incendio

Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.

Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable.

No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.

No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.

Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio.

Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.

Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.

Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos.

Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.

Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de los focos del incendio.

Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya pasado la situación de emergencia.

Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación.

Nunca debe utilizarse el ascensor

Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.

Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra.

Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxígeno y menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda.

Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba.

2.- Gran nevada

Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas.

No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa.

Pliegue o desmonte los toldos

3.- Pedrisco

Evite que los canalones y los sumideros queden obturados.

Pliegue o desmonte los toldos

4.- Vendaval

Cierre las puertas y ventanas

Recoja y sujete las persianas.

Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.

Pliegue o desmonte los toldos

Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída.

5.- Tormenta

Cierre puertas y ventanas

Recoja y sujete las persianas

Pliegue o desmonte los toldos

Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

6.- Inundación

Tapone puertas que accedan a la calle.

Ocupe las partes altas de la casa.

Desconecte la instalación eléctrica.

No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura.

7.- Explosión

Cierre la llave de paso de la instalación de gas.

Desconecte la instalación eléctrica.

10.- Escape de agua

Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería

Desconecte la instalación eléctrica

Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio.

## INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES

## INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

## RELACIÓN DE NO EXHAUSTIVA DE NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCIÓN DEL PROYECTO, ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

- Normativa de contratación:

En relación al contenido de los proyectos como documento básico para el contrato de ejecución de las obras:

- Ley, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2.014 (B.O.E. de 9 de noviembre de 2017), en adelante, LCSP-17.

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 16 de octubre de 2001), en adelante, RGLCAP-01.

- Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

- Orden de 4 de junio de 1973 por la que se adopta oficialmente para la Dirección de Obras del Ministerio de la Vivienda el Pliego de condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura 1960.

- Índices de revisión de precios de mano de obra y materiales aplicables a los contratos de las Administraciones Públicas, desde el año 2000 hasta la actualidad: Orden HFP/887/2021, de 28 de julio, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales, sobre los índices de precios de los materiales específicos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento, así como sobre los índices de precios de componentes de transporte de viajeros por carretera, para el cuarto trimestre de 2020, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

- Decreto 49/2003, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid.

- Normas urbanísticas y ordenanzas municipales de aplicación.

- Normativa de edificación:

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación (B.O.E. de 6 de noviembre de 1999).

- Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y modificaciones sucesivas

- Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, normas específicas de las compañías suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al diseño y a las características específicas sobre instalaciones y acometidas en la Comunidad de Madrid, así como la normativa de aplicación con respecto a aparatos a presión, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicación, y prevención y protección contra incendios.

- Normativa sobre calidad de la edificación: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas para la calidad de la Edificación (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

- Regulación del Libro del Edificio: Ley 38/1999, Decreto 349/1999 y CTE Parte I

- Normativa sobre accesibilidad:

- Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados.

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 29 de junio de 1993).

- Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007).

- Real Decreto 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007).

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

- Normas UNE, entre otras:

  - Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificación. Accesibilidad del entorno construido.

  - Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulación.

- Normativa sobre gestión de residuos:

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

- Normativa sobre seguridad y salud:

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995)

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en obras de construcción (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).

- Normativa sobre eficiencia energética:

- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios

- Legislación sectorial de aplicación.