|  |  | PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CENTRO DE SALUD PUERTA DEL ANGEL A/SER-015664/2021 |  |
|  |  | PASEO DE LOS OLIVOS, Nº 49. 28.011. MADRID |  |

|  |  | PROPIEDAD |
| --- | --- | --- |

| 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PROYECTISTAS |
|  |  | Carlos Baena Fernandez COAM 5651 Juan Carlos Sanchez Fernandez COAM 12635 Carlos Baena Fernández y Juan Carlos Sánchez forman parte de Armilas, Estudio de Arquitectura, S.L. |
| DICIEMBRE |  |  |

|  | Madrid,diciembre de 2022 . Carlos Baena Fernandez COAM 5651 Juan Carlos Sanchez Fernandez COAM 12635 Carlos Baena Fernández y Juan Carlos Sánchez forman parte de Armilas, Estudio de Arquitectura, S.L. |
| --- | --- |

INDICE

I. MEMORIA

II. ANEJOS A LA MEMORIA

III. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS

IV. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

V. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

VI. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

VII. PLIEGO DE CONDICIONES

|  |  | PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CENTRO DE SALUD PUERTA DEL ANGEL A/SER-015664/2021 |  |
|  |  | PASEO DE LOS OLIVOS, Nº 49. 28.011. MADRID |  |

| MEMORIA DICIEMBRE 2022 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | PROPIEDAD |

|  |  | PROYECTISTAS |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Carlos Baena Fernandez COAM 5651 Juan Carlos Sanchez Fernandez COAM 12635 Carlos Baena Fernández y Juan Carlos Sánchez forman parte de Armilas, Estudio de Arquitectura, S.L. |  |

INDICE

1.

MEMORIA DESCRIPTIVA	1

1.1 AGENTES		1

1.2 INFORMACIÓN PREVIA	1

1.2.1 Antecedentes y Condicionantes de partida:	1

1.2.2 Datos del emplazamiento	1

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	1

1.3.1 Descripción general del edificio	1

1.3.2 Uso característico del edificio	2

1.3.3 Solución adoptada. Superficies.	2

1.3.4 Cumplimiento de normativa	5

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO	6

1.4.1 Prestaciones según el CTE en proyecto	6

1.4.2 Parámetros de común acuerdo (promotor y proyectista) que superen los límites establecidos por el CTE	8

1.4.3 Limitaciones de uso del edificio	8

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA	10

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO	10

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL	12

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE	12

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN	14

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS	15

2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL	16

2.7 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES	17

2.8 URBANIZACIÓN	19

3. CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO	20

3.1 CUMPLIMIENTO DB SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL	20

3.2 CUMPLIMIENTO DB SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO	26

3.3 CUMPLIMIENTO DB SUA – SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD	33

3.4 CUMPLIMIENTO DB HS – SALUBRIDAD	46

3.5 CUMPLIMIENTO DB HR – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO	55

3.6 CUMPLIMIENTO DB HE – AHORRO DE ENERGÍA	65

4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES	67

4.1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN	67

4.2 LEY 2/1999, DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN	84

4.2.1 Memoria de calidades y procesos constructivos:	84

4.2.2 Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento:	84

4.2.3 Normas de actuación en caso de siniestro o en actuaciones de emergencia:	94

4.3 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS DESTINADOS A USO PÚBLICO (Cumplimiento Ley 8/93)	96

5. INDICE DE PLANOS	105

| 1 | MEMORIA DESCRIPTIVA |
| --- | --- |

1.1 AGENTES

AUTOR DEL ENCARGO

GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, con domicilio en la Calle San Martín de Porres, 6. 28.035 Madrid, perteneciente al término municipal de Madrid (Madrid).

PROYECTISTAS

CARLOS BAENA FERNANDEZ con Nº 5651 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. JUAN CARLOS SANCHEZ FERNANDEZ con Nº 12635 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. Carlos Baena Fernández y Juan Carlos Sánchez forman parte de Armilas, Estudio de Arquitectura, S.L.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción.

1.2 INFORMACIÓN PREVIA

1.2.1 Antecedentes y Condicionantes de partida:

Se recibe por parte del promotor, el encargo de un proyecto técnico para la realización de las obras de construcción del Centro de Salud Puerta del Ángel, situado en el Paseo de los Olivos, nº 49, 28.011, en Madrid.

1.2.2 Datos del emplazamiento

La parcela de referencia tiene una superficie de 1.668,30 m2 y linda: al norte con el Paseo de los Olivos; al sur con la calle San Timoteo; al oeste con la calle San Canuto y al este es medianera con el número 47 del Paseo de los Olivos. El solar es de forma sensiblemente rectangular, existiendo una diferencia de cotas entre la calle San Timoteo y el Paseo de los Olivos de unos 5m. Por lo que se realizan distintos accesos al edificio para realizarlos a nivel con el viario.

La referencia catastral es la 7632703VK3773B0001US.

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3.1 Descripción general del edificio

Por las dimensiones de la parcela, su topografía y las superficies contempladas en el programa de necesidades, se ha optado por desarrollar el centro de salud en tres plantas sobre rasante donde se sitúan las consultas de las distintas especialidades, y una parte en planta sótano que albergará parte de los locales de servicio y las instalaciones, situándose el acceso principal al Centro de Salud desde el Paseo de los Olivos. El acceso a la zona de Servicio se realizará desde el punto más bajo de la parcela situado en la Calle San Timoteo y se sitúa en la planta inferior al Centro de Salud. Desde esta misma calle se accederá directamente al aparcamiento de personal situado en planta sótano.

Los espacios de retranqueo se ajardinarán con especies arbustivas autóctonas de porte medio y hoja perenne para servir de barrera visual a las dependencias de planta baja y todo el edificio por su posición y orientación tiene garantizado el acceso a un soleamiento adecuado y controlado.

Los accesos se harán a nivel o con planos en rampa de pendiente inferiores a 5%, tratando su pavimento como el de las aceras existentes para evitar distorsiones en las texturas y favorecer la integración de los espacios privados y públicos.

El área Administrativa se sitúa junto al acceso principal, en ella se sitúan el Despacho de Unidad Administrativa y Despacho del Director del Centro. En el centro del edificio, de manera muy funcional se dispone el vestíbulo y el núcleo vertical de comunicaciones, en el que encontramos una escalera y dos ascensores, siendo uno de ellos monta camillas.

Se plantea la situación de la zona de pediatría independiente y en una zona diferenciada del resto, con su propia sala de lactancia y aseo pediátrico. Esta zona de pediatría se encuentra situada inmediatamente después del área de Administración, enfrentada con el núcleo de escaleras y aseos de público y personal.

Inmediatamente después y próximo a la entrada se dispone la Sala de Extracción y Muestras, Consulta de Urgencias, Sala de Técnicas y curas y la Sala de Ecografías.

En planta Primera se ubican los bloques de Consultas de Medicina General y Enfermería. Todas las salas de espera se disponen enfrentadas a sus consultas y con la iluminación necesaria para dichas salas.

En esta misma planta primera, enfrentadas con el núcleo de escaleras y aseos, se sitúan las salas de la Unidad de Psicoprofilaxis Obstétrica y Fisioterapia.

En planta segunda se ubica el resto de Consultas de Medicina General y Enfermería y la consulta polivalente, junto con sus salas de espera enfrentadas a ellas. En esta planta también se encuentran la sala de juntas/biblioteca y el estar de personal.

La zona de aparcamiento para profesionales se ubica en su totalidad en la planta semisótano. En esta misma planta se encuentran los locales necesarios para albergar las instalaciones del Centro de Salud y almacenes. Desde dicha planta sótano se plantea la comunicación vertical con el resto de plantas mediante escalera y ascensor. El aparcamiento de personal dispone de acceso restringido y control de seguridad, dotándolo de un número de plazas mayor que el exigido por la normativa. En total se prevé la construcción de un aparcamiento con 35 plazas, una de las cuales será accesible.

Sobre la cubierta se situará una zona de instalaciones para situar la maquinaria necesaria.

1.3.2 Uso característico del edificio

Parcela incluida en el ámbito APE 10.07, “PASEO DE LOS OLIVOS”, remitiendo este la regulación de parcelas dotacionales a las condiciones de la Norma Zonal 5.3º de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

1.3.3 Solución adoptada. Superficies.

- Cuadro de superficies útiles:

| NIVEL | Sup. útil (m²) |  |
| --- | --- | --- |
| PLANTA SÓTANO |  |  |
| - Distribuidores | 29,30 m2 |  |
| - Vestuario Personal Masculino | 22,20 m2 |  |
| - Vestuario Personal Femenino | 31,20 m2 |  |
| - Instalaciones Informáticas | 14,00 m2 |  |
| - Oficio de Limpieza | 4,50 m2 |  |
| - Almacén de Residuos | 6,00 m2 |  |
| - Almacén de Basuras | 6,00 m2 |  |
| - Almacenes Generales | 31,75 m2 |  |
| - Almacén de Farmacia | 16,35 m2 |  |
| - PCI/Bombas | 16,30 m2 |  |
| - Cuarto de Agua/Depósito | 13,30 m2 |  |
| - Cuartos CGBT | 6,00 m2 |  |
| - Centro de Transformación | 12,00 m2 |  |
| - Centro de Seccionamiento | 13,50 m2 |  |
| - Cuarto de extracción - Distribuidor - Aparcamiento | 25,70 m2 10,70 m2 837,50 m2 |  |
| NIVEL | Sup. útil (m²) |  |
| PLANTA BAJA |  |  |
| - Cortavientos | 13,95 m2 |  |
| - Vestíbulo | 80,00 m2 |  |
| - Área administración | 50,00 m2 |  |
| - Despacho Unidad Administrativa | 16,00 m2 |  |
| - Despacho Director | 16,00 m2 |  |
| - Despacho Trabajador Social | 16,85 m2 |  |
| - Espera Trabajador Social | 10,00 m2 |  |
| - Almacén de Camillas | 7,80 m2 |  |
| - Consulta de Pediatría 1 | 20,00 m2 |  |
| - Consulta de Pediatría 2 | 20,00 m2 |  |
| - Consulta de Enfermería Pediatría | 20,00 m2 |  |
| - Sala de Espera Pediatría 1 | 15,00 m2 |  |
| - Sala de Espera Pediatría 2 | 15,00 m2 |  |
| - Sala de Espera Pediatría 3 | 15,00 m2 |  |
| - Sala de Lactancia | 15,10 m2 |  |
| - Aseo Pediátrico | 4,70 m2 |  |
| - Sala de Extracción | 40,00 m2 |  |
| - Espera Sala de Extracción | 10,00 m2 |  |
| - Consulta de Urgencias | 20,00 m2 |  |
| - Espera Consulta de Urgencias | 10,00 m2 |  |
| - Sala de Técnicas y Curas | 20,00 m2 |  |
| - Espera Sala de Técnicas y Curas | 10,00 m2 |  |
| - Sala de Intervenciones Menores | 20,00 m2 |  |
| - Espera Sala de Interv.menores | 10,00 m2 |  |
| - Sala de Ecografías | 19,00 m2 |  |
| - Espera Sala de Ecografías | 10,00 m2 |  |
| - Aseos Público Masculino | 16,55 m2 |  |
| - Aseos Público Femenino | 16,55 m2 |  |
| - Aseos Personal | 17,15 m2 |  |
| - Limpio | 3,70 m2 |  |
| NIVEL | Sup. útil (m²) |  |
| PLANTA PRIMERA |  |  |
| - Consulta Medicina de Familia 1 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 1 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer.Medicina de Familia 1 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 1 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Medicina de Familia 2 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 2 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 2 | 20,00 m2 |  |
| - Espera | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer.Medicina de Familia 3 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 3 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 3 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 3 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Medicina de Familia 4 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 4 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 4 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 4 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Medicina de Familia 5 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 5 | 15,00 m2 |  |
| - Aseos Público Masculino | 16,55 m2 |  |
| - Aseos Público Femenino | 16,55 m2 |  |
| - Aseos Personal | 17,15 m2 |  |
| - Limpio | 3,70 m2 |  |
| - Consulta Matrona | 25,00 m2 |  |
| Consulta Fisioterapeuta | 25,00 m2 |  |
| - Sala de Preparación al Parto | 60,00 m2 |  |
| - Sala de Fisioterapia | 60,00 m2 |  |
| - Vestuario Femenino | 17,30 m2 |  |
| - Vestuario Masculino | 17,30 m2 |  |
| - Almacén | 4,55 m2 |  |
| - Almacén | 5,45 m2 |  |
| NIVEL | Sup. útil (m²) |  |
| PLANTA SEGUNDA |  |  |
| - Sala de Juntas/Biblioteca | 51,00 m2 |  |
| - Consulta Medicina de Familia 6 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 6 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer.Medicina de Familia 5 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 5 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Medicina de Familia 7 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 7 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 6 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 6 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Medicina de Familia 8 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 8 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 7 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 7 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Medicina de Familia 9 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Medicina de Familia 9 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 8 | 20,00 m2 |  |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 8 | 15,00 m2 |  |
| - Consulta Polivalente | 20,00 m2 |  |
| - Espera Consulta Polivalente | 15,00 m2 |  |
| - Estar de Personal | 29,60 m2 |  |
| NIVEL | Sup. útil (m²) |  |
| PLANTA INSTALACIONES CUBIERTA |  |  |
| - Cuarto Aerotermia/ACS | 17,00 m2 |  |
| - Climatización | 35,50 m2 |  |

- Cuadro de superficies CONSTRUIDAs:

| NIVEL | Sup. Const (m²) |  |
| --- | --- | --- |
| - Planta Sótano | 1.235,92 m2 |  |
| - Planta Baja | 764,08 m2 |  |
| - Porche en Planta Baja (50%) | 25,25 m2 |  |
| - Planta Primera | 831,62 m2 |  |
| - Planta Segunda | 662,25 m2 |  |
| - Planta Instalaciones Cubierta | 51,64 m2 |  |

TOTAL SUP CONSTRUIDA SOBRE RASANTE	2.334,84 m2

TOTAL SUP CONSTRUIDA BAJO RASANTE	1235.92 m2

TOTAL SUP CONSTRUIDA EDIFICACIÓN   	3.570,76 m2

1.3.4 Cumplimiento de normativa

MARCO NORMATIVO:

- REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

- Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas para la calidad de la edificación.

- Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.

- Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006, de 17 de marzo;  RD 1371/2007, de 19 de octubre; y modificación de determinados documentos básicos, O 984/2009, de 15 de abril)

- Planeamiento urbanístico aplicable:

Parcela incluida en el ámbito APE 10.07, “PASEO DE LOS OLIVOS”, remitiendo este la regulación de parcelas dotacionales a las condiciones de la Norma Zonal 5.3º de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997.

Se describen a continuación las condiciones de planeamiento que es preciso respetar y las consideradas en el Proyecto:

Existen discrepancias entre la superficie catastral (1.673m2), cedida en el convenio (1.668,30 m2) y la obtenida en levantameinto topográfico (1.695,90 m2). Se ha considerado como superficie de la parcela la obtenida en el levantamiento topográfico (1.695,90 m2), pues es la que se corresponde con la realidad de la parcela medida in situ.

| Ámbito APE 10.07, “PASEO DE LOS OLIVOS”, Norma Zonal 5. GRADO 3º de las NNUU del PGOUM 1997 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NORMATIVA PGOU | PROYECTO |
| Tipología de la edificación | Bloque Abierto (BA) | Bloque Abierto |
| Ocupación máxima (art. 8.5.7) | 50 % sobre rasante= 847,95 m2 100 % bajo rasante= 1.695,90 m2 | 49,81 %=844,84 m2 72,87 %=1.235,92 m2 |
| Altura máxima plantas (art. 8.5.9.1c) | 4 plantas | A c/San Canuto = 2 plantas A c/San Timoteo = 3 plantas A P.de los Olivos=3 pl+sotano |
| Altura maxima a cornisa (art. 8.5.9.1c) | Hcoronacion desde PB 15 m | Alturas c/San Canuto = 2 plantas (Hcor=9,00 m) Alturas c/San Timoteo = 3 plantas (Hcor=12,50 m) Alturas P.de los Olivos=3 pl+sotano (Hcor=12,50 m) |
| Altura libre de planta baja (art. 8.5.11.a) | Planta Baja: 3,10m | 3,10 m |
| Altura libre de plantas uso Equipam. (art. 7.10.7) | Altura libre de plantas uso equipamiento: 3,00m | 3,00 m |
| Edificabilidad (art. 8.5.8c) | 1,40 m2/m2 (2.374,26m2) | 1,37 m2/m2 (2.334,84m2) |
| Separación Alineación (art. 8.5.6.3) | Hcor/2 eje de calle | Separación a eje C/ San Canuto = 4,76 m (Hcor/2=9,00/2) Separación a eje C/San Timoteo=8,02 m (Hcor/2=12,50/2) Separación a eje P.de los Olivos=7,09 m (Hcor/2=12,50/2) |
| Retranqueo a linderos (art. 8.5.6.4) | Hcor/2 ó 5 m mínimo | Hcor/2= 6,25m < 6,29 m |
| Dotación de Aparcamiento | 0,5 plazas por cada 100 m2 de sup. edificada ó 1 plaza cada 2 consultas | 35 plazas |

1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO

1.4.1 Prestaciones según el CTE en proyecto

| Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) | FUNCIONALIDAD |
| --- | --- |

- Utilización: de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.

El diseño y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen la edificación se ajustan a las especificaciones del Planeamiento urbanístico de la localidad.

- Accesibilidad: de tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica.

Tanto el acceso del edificio, como las zonas exteriores de éste, están proyectadas de tal manera para que sean accesibles a personas con movilidad reducida,  estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad, a lo dispuesto por el Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, en el que se aprueban las Medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios y por la Ley 8/1993, 22 de junio, en la que se aprueba la Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid (Así como los Reglamentos contenidos en los decretos 13/2007, de 15 de marzo , y 71/1999, de 20 de mayo )

- Acceso a los servicios:

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica.

Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

- Facilitación para el acceso de los servicios postales:

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto en su normativa específica.

Se ha dotado al edificio, en la zona común de planta baja, de un espacio reservado para casillero postal.

| Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) | SEGURIDAD |
| --- | --- |

- Seguridad estructural: de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio.

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

- Seguridad en caso de Incendio: de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

El edificio es de fácil acceso para los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de dimensión y separación.

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al exigido.

No se produce incompatibilidad de usos y no se prevén usos atípicos que supongan una ocupación mayor que la del uso normal. No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

- Seguridad de utilización: de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente para las personas.

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo.

| Requisitos Básicos (Ley de Ordenación de la Edificación) | HABITABILIDAD |
| --- | --- |

El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y funcionalidad exigidos para este uso.

- Higiene, salud y protección del medio ambiente: de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos.

La edificación proyectada dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños.

El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida.

El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas.

- Protección contra el ruido: de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades

Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, paredes separadoras de propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan.

- Ahorro de energía y aislamiento térmico: de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio.

El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Madrid, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno.

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la envolvente.

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

En el edificio proyectado queda perfectamente justificada la eficiencia energética de la instalación de iluminación en las zonas comunes.

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la instalación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de la energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.

| Requisitos básicos: | Según CTE |  | En proyecto | Prestaciones según el CTE en proyecto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seguridad | DB-SE | Seguridad estructural | DB-SE | SE-1: Resistencia y estabilidad |
|  |  |  |  | SE-2: Aptitud al servicio |
|  |  |  |  | SE-AE: Acciones en la edificación |
|  |  |  |  | SE-C: Cimientos |
|  |  |  |  | SE-A: Acero |
|  |  |  |  | SE-F: Fábrica |
|  |  |  |  | SE-M: Madera |
|  | DB-SI | Seguridad en caso de incendio | DB-SI | SI 1: Propagación interior |
|  |  |  |  | SI 2: Propagación exterior |
|  |  |  |  | SI 3: Evacuación de ocupantes |
|  |  |  |  | SI 4: Instalaciones de protección contra incendios |
|  |  |  |  | SI 5: Intervención de bomberos |
|  |  |  |  | SI 6: Resistencia al fuego de la estructura |
|  | DB-SU | Seguridad de utilización | DB-SUA | SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas |
|  |  |  |  | SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento |
|  |  |  |  | SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento |
|  |  |  |  | SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada |
|  |  |  |  | SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación |
|  |  |  |  | SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento |
|  |  |  |  | SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento |
|  |  |  |  | SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo SUA 9: Accesibilidad |

| Habitabilidad | DB-HS | Salubridad | DB-HS | HS 1: Protección frente a la humedad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | HS 2: Recogida y evacuación de residuos |
|  |  |  |  | HS 3: Calidad del aire interior |
|  |  |  |  | HS 4: Suministro de agua |
|  |  |  |  | HS 5: Evacuación de aguas HS 6: Protección frente a la exposición al radón |
|  | DB-HR | Protección frente al ruido | DB-HR |  |
|  | DB-HE | Ahorro de energía | DB-HE | HE 0: Limitación del consumo energético HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética |
|  |  |  |  | HE 2: Condiciones de las instalaciones térmicas |
|  |  |  |  | HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación |
|  |  |  |  | HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria |
|  |  |  |  | HE 5: Generación mínima de energía eléctrica HE 6: Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos |
|  | - | - | - | Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio |

| Funcionalidad | - | Utilización |  | De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | Accesibilidad | Ley 8/1993, D 138/1998, y D 13/2007 | De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos previstos en su normativa específica. |
|  | - | Acceso a los servicios | RD Ley 1/1998 | - De telecomunicación, audiovisuales y de información de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. |

1.4.2 Parámetros de común acuerdo (promotor y proyectista) que superen los límites establecidos por el CTE

| Requisitos básicos: | Según CTE | En proyecto | Prestaciones que superan las establecidas en el CTE |
| --- | --- | --- | --- |

| Seguridad | DB SE – Seguridad estructural | - | No se prevén |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DB SI – Seguridad en caso de Incendio | - | No se prevén |
|  | DB SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad | - | No se prevén |

| Habitabilidad | DB HS – Salubridad | - | No se prevén |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DB HR – Protección frente al ruido | - | No se prevén |
|  | DB HE- Ahorro de energía | - | No se prevén |

| Funcionalidad | Utilización | - | No se prevén |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Accesibilidad | - | No se prevén |
|  | Acceso a los servicios | - | No se prevén |

1.4.3 Limitaciones de uso del edificio

| Limitaciones de uso del edificio: | El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el Proyecto |
| --- | --- |
| Limitaciones de uso de las dependencias : | Las dependencias del edificio sólo podrán destinarse a los usos previstos en el Proyecto. |
| Limitaciones de uso de las instalaciones: | Las instalaciones del edificio sólo podrán utilizarse para los servicios y usos previstos en el Proyecto. |

CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS:

ESTATALES

CÓDIGO ESTRUCTURAL (R.D. 470/2021)

Se cumple con las prescripciones y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de   Seguridad Estructural.

NCSR-02 (R.D. 997/2002)

Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.

TELECOMUNICACIONES (R.D. Ley 13/2012)

Se cumple con la ley sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación los servicios de telecomunicación, así como de telefonía y audiovisuales.

REBT (R.D. 842/2002)

Se cumple con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

RITE (R.D. 1027/2007 y su modificación R.D. 238/2013)

Se cumple con el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas complementarias

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (R.D. 390/2021)

Se cumple con el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción.

GESTIÓN DE RESIDUOS (R.D. 105/2008)

Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

AUTONÓMICAS

ACCESIBILIDAD (Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas; y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas). Se cumplen

GESTIÓN DE RESIDUOS (Orden 2726/2009)

Se cumple con las obligaciones establecidas en la regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.

ORDENANZAS MUNICIPALES - PGOU MADRID (Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado con fecha 17 de Abril de 1997 y publicado en el B.O.C.A.M. número 92 de fecha 19/04/1997

Se cumple.

Madrid, diciembre de 2022

.

Carlos Baena Fernandez COAM 5651

Juan Carlos Sanchez Fernandez COAM 12635

Carlos Baena Fernández y Juan Carlos Sánchez forman parte de

Armilas, Estudio de Arquitectura, S.L.

| 2 | MEMORIA CONSTRUCTIVA |
| --- | --- |

2.1 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO

BASES DE CÁLCULO

Método de cálculo: El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio de la normativa vigente. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.

Verificaciones: Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según las acciones de la edificación vigente y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según la normativa en vigor.

ESTUDIO GEOTÉCNICO

Generalidades: El análisis y dimensionado de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción.

| FICHA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Empresa con laboratorio homologado por el Ministerio competente o directamente por las entidades oficializadas encargadas del registro y certificación: CONTROL DE ESTRUCTURAS Y GEOTECNIA, S.L. C/Azahar, 1. 28970 Humanes de Madrid CIF: B86943461 |  |  |  |  |
| Clasificación del estudio realizado o a realizar: |  |  |  |  |
| Número de plantas del edificio: |  | B+2 s/rasante y 1 bajo rasante |  |  |

Reconocimiento del terreno conforme a lo descrito en el DB-SE-C

Para la caracterización de los materiales se ha realizado una campaña de investigación geotécnica que ha consistido en la realización de tres (3) sondeos a rotación y seis (6) ensayos continuos de penetración dinámica, tipo DPSH.

Parámetros geotécnicos:

-	Composición terreno: 	1- Rellenos antrópicos hasta 2.00-4.00m de profundidad. Arenas arcillosas de

plasticidad media-baja.

2- Suelos arenosos. Arenas arcillosas de plasticidad baja.

3- Suelos arcillosos. Arcillas limo arenosas de plasticidad media-baja

- Cota de cimentación……………-5.00 (respecto a la rasante).

- Nivel freático:…………………no se detecta la presencia de agua freática

Datos e hipótesis de partida: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, modulación y posibilidades de mercado.

Del mismo modo se han considerado como condicionantes previos de proyecto en el planteamiento estructural, características y morfología del terreno existente. El cumplimiento de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02, DB-SI, la normativa vigente en seguridad estructural, así como toda aquella normativa relativa a la estructura, entre las cuales se incluye el Código Estructural, que establece para elementos estructurales sometidos a un ambiente definido con unas características singulares en el planteamiento constructivo en relación con la durabilidad.

Dejamos constancia en este punto que se establece como de obligado cumplimiento en el presente proyecto lo dispuesto en el citado Código Estructural, así como de todos y cada uno de los anejos.

(El contratista está obligado a conocer tal normativa y ejecutar el edificio según sus directrices)

- Vida útil de la estructura:

La estructura se ha proyectado para que sea capaz de soportar todas las acciones que le puedan solicitar durante la construcción y el período de vida útil previsto en el proyecto, así como la agresividad del ambiente.

La vida útil de proyecto es el período en el cual la estructura va a ser utilizada para el propósito deseado teniendo en cuenta el necesario mantenimiento pero sin que sean necesarios reparaciones importantes. Es una magnitud que debe fijar la propiedad previamente al inicio del proyecto: no obstante, salvo indicación contraria, se adopta en general un período de regencia de 50 años (según criterios del Código Modelo CEB-FIP 1990 y el Art. 2.4 del Eurocódigo 1 “Bases de proyecto y acciones en estructuras, parte 1 UNE-ENV 1991-1”).

La agresividad a la que están sometidos los elementos de hormigón armado que conforman la presente estructura, queda determinada en función de los tipos de ambientes establecidos en el Código Estructural .

Los requisitos básicos para garantizar la durabilidad del hormigón, así como su colaboración a la protección de las armaduras frente a la corrosión según el Código Estructural son:

- Disponer un adecuado recubrimiento de las armaduras.

- No superar la máxima relación agua-cemento.

- Definir una correcta puesta en obra del hormigón.

- Garantizar una suficiente hidratación con un correcto curado.

- Controlar desde el cálculo la fisuración.

- Vigilar las formas y detalles estructurales que faciliten la rápida evacuación del agua.

- Atender a la vida útil de elementos constructivos como apoyos, juntas, drenajes, etc. En relación con la vida útil del edificio y facilitar la inspección y mantenimiento de éstos durante la fase de servicio.

Con el fin de establecer un único criterio para la construcción del edificio y simplificar, por tanto, las características de los materiales a emplear en la ejecución de la estructura, se decide que toda ella se adecuará a las condiciones de durabilidad establecidas para un ambiente del tipo I. Se parte de la premisa de que todos los elementos estructurales expuestos al exterior se encuentran perfectamente protegidos por elementos de revestimientos adecuados para tal fin y expresamente diseñados y definidos en el proyecto. Además de que durante la vida útil del edificio se deberá llevar un adecuado mantenimiento por parte de los propietarios o usuarios del mismo.

- Características del Terreno:

Estudio geotécnico

El estudio geotécnico es necesario para proceder al análisis y dimensionado de los cimientos del edificio. El reconocimiento del terreno no será inferior a lo establecido en el DB SE-C del CTE.

Para la realización del estudio deben recabarse todos los datos en relación con las peculiaridades y problemas del emplazamiento, inestabilidad, deslizamientos, uso conflictivo previo, tales como hornos, huertas o vertederos, obstáculos enterrados, configuración constructiva y de cimentación de las construcciones limítrofes, la información disponible sobre el nivel freático y pluviometría, antecedentes planimétricos del desarrollo urbano, y en su caso, sismicidad del municipio, de acuerdo con la Norma de construcción Sismorresistente NCSE-02.

- Planteamiento estructural:

Sistema de cimentación

Consistirá en cimentación semiprofunda con pozos que apoyen a 5.00m de profundidad, rellenos de hormigón de limpieza hasta la base de zapata.

Sistema de contención

Se ejecuta un muro de hormigón armado que discurre perimetralmente en el contorno del sótano.

Bases de cálculo

Las bases de cálculo que se emplearán en el diseño de la cimentación, así como los niveles de control previstos y sus coeficientes de seguridad, quedarán suficientemente expresados en la justificación de la seguridad estructural en el Proyecto de Ejecución

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL

Cimentación: Subsistema; E1; Cimentación y contención. Cimentación: Zapatas aisladas de hormigón armado para pilares sobre pozos hasta firme, de canto y espesor variable en función de las cargas que reciban. Las soluciones constructivas están debidamente definidas en los planos de estructuras. Contención: Muros de hormigón armado en el perímetro de la planta sótano. Las soluciones constructivas están debidamente definidas en los planos de estructuras.

| Estructura portante: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subsistema | E2 | Estructura portante |

Pilares: Pilares de hormigón armado de sección cuadrada o rectangular, cuyas dimensiones están debidamente definidas en los planos de estructura. Vigas: Vigas de hormigón, planas o de canto, según las luces a salvar, cuyas dimensiones están debidamente definidas en los planos de estructura. Muros: No existen muros con capacidad portante en el edificio.

| Estructura horizontal: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subsistema | E3 | Estructura horizontal |

Forjados:

Forjados reticulares de canto 30+7/70 de bloque aligerante de hormigón y hormigón vibrado, cuyas dimensiones están debidamente definidas en los planos de estructura.

Escaleras:

Escalera bajo rasante y escaleras interiores sobre rasante con losa de hormigón armado.

La geometría de dichas losas está definida en los planos de estructura que acompañan a esta memoria.

2.3 SISTEMA ENVOLVENTE

Clasificación general de los espacios del proyecto:

| Cerramiento | Subsistema |  |
| --- | --- | --- |
| Fachadas | M1 | Muro en contacto con el aire |
|  | M2 | Muro en contacto con espacios no habitables |
|  | H | Huecos |
| Cubiertas | C1 | En contacto con el aire |
| Suelos | S1 | Apoyados sobre el terreno |
|  | S2 | En contacto con espacios no habitables |
|  | S3 | En contacto con el aire exterior |
| Contacto con terreno | T1 | Muros en contacto con el terreno |
|  | T2 | Cubiertas enterradas |
|  | T3 | Suelos a una profundidad mayor de 0,5 metros |
| Medianerías | MD | Cerramientos de medianería |

| M1 |  | Muros en contacto con el aire [Fachada] |
| --- | --- | --- |

M1A: MURO SATE SISTEMA AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

Sistema de Aislamiento térmico Exterior consistente en la colocación de panel de poliestireno con grafito de 80mm de espesor (0,028W/mk), con capa de mortero monocapa de terminación, ½ pie de ladrillo perforado. Interiormente se colocará un trasdosado de fábrica de rasillón con 3cm de poliuretano proyectado. Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica.

M1B: MURO DE LADRILLO CARA VISTA NEGRO

½ pie de ladrillo perforado cara vista negro, revestimiento interior de mortero de cemento de 1,5 cm. de espesor, espuma de poliuretano proyectado de 11 cm. de espesor  (0,028W/mk), cámara de aire. Interiormente se colocará un trasdosado de fábrica de rasillón. Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica

M1C: MURO CON REVESTIMIENTO DE LAMAS DE ALUMINIO

Revestimiento de lamas de aluminio machihembradas y tornillería de acero inoxidable, ½ pie de ladrillo perforado sobre el que se proyecta el aislamiento de espuma de poliuretano de 8 cm. de espesor (0,028W/mk), cámara de aire. Interiormente se colocará un trasdosado de fábrica de rasillón con 3cm de poliuretano proyectado. Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica.

| M2 | Muros en contacto con espacios no habitables |
| --- | --- |

M2A: MURO – FALSO TECHO SOPORTALES

Sistema de Aislamiento térmico Exterior consistente en la colocación de panel de poliestireno con grafito de 80mm de espesor (0,028W/mk), con capa de mortero monocapa de terminación, ½ pie de ladrillo perforado. Interiormente se colocará un trasdosado de fábrica de rasillón con 3cm de poliuretano proyectado. Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica.

M2B: MURO – DE SÓTANO

Muro de hormigón armado hidrófugo, protegido por el exterior con capa filtrante y drenante nodular de polietileno de alta densidad entre el terreno (grava) y la capa impermeabilizante. Interiormente trasdosado con fábrica de rasillón, con 4cm de aislamiento de poliuretano proyectado (0,028W/mk). Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica.

| H | Huecos (ventanas, lucernarios y conductos) |
| --- | --- |

En el apartado de este proyecto dedicado al cumplimiento del documento HE1-Ahorro de energía del CTE, se especifica cada una de las carpinterías existentes en el proyecto, según tamaño, orientación, tipo de vidrio, apertura,...

Asimismo, estas carpinterías que se integran en la envolvente del edificio, están definidas gráficamente en los correspondientes planos de memoria de carpintería, que acompañan a esta memoria.

Carpinterías: Valores límites para cumplir con las exigencias de la tabla 3.1.1. a del CTE HE1: Marcos de ventana: U=1,45 W/m2k. Vidrios: 1,00 W/m2k y g=0,36 (factor solar)

| C1 | Cubiertas en contacto con el aire |
| --- | --- |

C1A: CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE / GRAVA

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes mediante hormigón ligero, capa de mortero de cemento fratasado de 2cm, capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2) lámina impermeabilizante de PVC; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido (35kg/m3, conductividad 0,038 W/mk), de 120 mm de espesor, con juntas solapadas mecanizadas; capa separadora bajo protección: geotextil de fibra de poliéster (150gr/m2), capa de protección: capa de canto rodado.

C1B: CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE

Cubierta plana transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes mediante hormigón ligero, capa de mortero de cemento fratasado de 2cm, capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2) lámina impermeabilizante de PVC; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido (35kg/m3, conductividad 0,038 W/mk), de 120 mm de espesor, con juntas solapadas mecanizadas; capa separadora bajo protección: geotextil de fibra de poliéster (150gr/m2), acabado:grava

C1c: CUBIERTA INVERTIDA TRANSITABLE

Cubierta plana transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes mediante hormigón ligero, capa de mortero de cemento fratasado de 2cm, capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2) lámina impermeabilizante de PVC; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido (35kg/m3, conductividad 0,038 W/mk), de 120 mm de espesor, con juntas solapadas mecanizadas; capa separadora bajo protección: geotextil de fibra de poliéster (150gr/m2), acabado: baldosa de losa filtrón.

| S1 | Suelos apoyados sobre el Terreno |
| --- | --- |

Las soleras existentes en planta sótano de cuartos calefactados contarán con 5cm de panel de poliestireno extruido. (0,038W/mk)

| S3 | Suelos en contacto con exterior [Cuerpos volados en contacto con la intemperie] |
| --- | --- |

Suelo de planta primera sobre soportal de entrada. Forjado de hormigón armado, contará por la parte inferior con un aislamiento de espuma de poliuretano proyectado de 8cm de espesor

| T1 | Muros en contacto con el terreno |
| --- | --- |

Muro de hormigón armado hidrófugo, protegido por el exterior con capa filtrante y drenante nodular de polietileno de alta densidad entre el terreno (grava) y la capa impermeabilizante. Interiormente trasdosado con fábrica de rasillón, con 4cm de aislamiento de poliuretano proyectado (0,028W/mk). Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica.

2.4 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se desarrolla en la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento Básico.

Se entiende por partición interior, conforme al “Apéndice A: Terminología” del Documento Básico HE1, el elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u horizontales. Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las particiones interiores (carpintería interior).

| Cerramiento | Componente |  |
| --- | --- | --- |
| Particiones interiores de la misma unidad de uso | M3V | Particiones interiores verticales |
|  | M3C | Huecos interiores |
| Particiones separadoras de otras unidades de uso | M4V | Particiones separadoras verticales |
|  | M4H | Particiones separadoras horizontales |
| Particiones separadoras de zonas comunes | M5V | Particiones separadoras verticales |
|  | M5C | Huecos de comunicación con zonas comunes |
|  | M5H | Particiones separadoras horizontales |

| M3V | Particiones interiores verticales |
| --- | --- |

M3VA: TABIQUERÍA INTERIOR

Tabique interior de viviendas formado por fábrica de ladrillo de 7 cm. de espesor dispuesta sobre banda elástica de 1 cm en su parte inferior, y guarnecido y enlucido de yeso en ambas caras de 1,5 cm.

M3VB: TABIQUERÍA INTERIOR. Particiones interiores de recintos protegidos y cajas de escalera y ascensor

Tabique interior formado por fábrica de ladrillo macizo de ½ pie de espesor, acabados con enfoscado hidrófugo m-10.

Las tabiquerías interiores que den a locales no calefactados tendrán un aislamiento de 4cm de lana mineral (0,040W/mk)

| M3C | Huecos interiores |
| --- | --- |

M3CA: PUERTAS DE PASO MADERA

Puertas de paso de una hoja, lisa, compuesta por alma de tablero aglomerado de partículas (DM), recubierto con laminado de alta presión (HPL), formado por varias capas de papel kraft impregnadas en resina fenólica, cantos de placa laminada compacta de alta presión (HPL), con espesor total de hoja de 40 mm., bastidor de tablero de DM y cerco de madera de pino; sobre precerco de pino país de dimensión hasta 200 mm. de ancho y 50 mm. de espesor (ajustar según espesor de tabiquería).

Puertas de los vestíbulos que actúen como cortavientos, serán de perfilería de aluminio lacado con vidrio de seguridad y barra antipánico.

| M3H | Suelos separadores interiores |
| --- | --- |

No existen en este edificio suelos separadores interiores.

| M4V | Particiones separadoras verticales |
| --- | --- |

No existen en este edificio particiones separadoras verticales.

| M4H | Particiones separadoras horizontales |
| --- | --- |

No existen en este edificio particiones separadoras horizontales.

| M | Suelos interiores |
| --- | --- |

Las soleras de los cuartos de sótano de locales calefactados se aislarán con 5cm de XPS. Conductividad 0,038 W/mK.

El suelo de planta baja, tendrá un aislamiento de 8cm de XPS. Conductividad 0,038 W/mK.

Los forjados de planta primera y segunda tendrán un aislamiento de 2cm de XPS. Conductividad 0,038 W/mK.

Los forjados de planta casetones, cuartos, tendrán un aislamiento de  8cm de XPS. Conductividad 0,038 W/mK.

Los forjados que queden a la intemperie se aislarán por la parte inferior con una proyección de 8cm de poliuretano. Conductividad 0,028 W/mK.

2.5 SISTEMAS DE ACABADOS

| RE | Revestimientos exteriores |
| --- | --- |

| Fachada | A | Sistema SATE |
| --- | --- | --- |
|  | B | Ladrillo cara vista HCR hidrófugo |
|  | C | Lamas machihembradas de aluminio |

| RV | Revestimientos interiores verticales |
| --- | --- |

|  |  | Guarnecido maestreado de yeso negro y enlucido de yeso blanco, con un acabado final de pintura plástica mate |
| --- | --- | --- |

| C.Limpio |  | Enfoscado de mortero de cemento, con el acabado final de alicatado con plaqueta cerámica |
| --- | --- | --- |

| Almacén |  | Pintura plástica lisa |
| --- | --- | --- |

| Espera consulta |  | Empanelado tablero de melamina, núcleo MDF negro h=2,10m |
| --- | --- | --- |

| Aseos |  | Enfoscado de mortero de cemento, con el acabado final de alicatado con plaqueta cerámica |
| --- | --- | --- |

| Extracciones, técnicas y curas. |  | Enfoscado de mortero de cemento, con el acabado final de alicatado con plaqueta cerámica. Encuentros entre paramentos y solado con escocia sanitaria |
| --- | --- | --- |

| RH | Revestimientos interiores horizontales |
| --- | --- |

|  |  | Falso techo acústico modular 60x60 pref. Semivista y placa desmontable autoportante de lana de roca volcánica |
| --- | --- | --- |

| Zonas de espera |  | Falso techo acústico modular 120x60 pref. Semivista y placa desmontable autoportante de lana de roca volcánica |
| --- | --- | --- |

| Porches |  | Falso techo de lamas de aluminio |
| --- | --- | --- |

| Escalera |  | Placa de cartón yeso y pintura plástica |
| --- | --- | --- |

| C.Instal. Aparcamiento |  | Guarnecido y enlucido, acabado pintura plástica |
| --- | --- | --- |

| RS | Solados |
| --- | --- |

| Vestíbulos, consultas |  |  | Baldosa de gres porcelánico rectificado |
| --- | --- | --- | --- |
| Aseos y limpios |  |  | Baldosa de gres porcelánico rectificado antideslizante. Clase 2 |

| Escalera |  | Baldosa de gres porcelánico antideslizante Clase 2 |
| --- | --- | --- |

| Acerado perimet. |  | Baldosa de gres porcelánico antideslizante Clase 3 |
| --- | --- | --- |

|  | Aparcamiento |  |  | Hormigón pulido |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL |  |  |  |  |  |  |
| Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. El sistema de acondicionamiento ambiental cumple los parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad), HS 2 Recogida y evacuación de residuos, HS 3 Calidad del aire interior, y en general lo exigido en el CTE |  |  |  |  |  |  |
| HS1; Protección frente a la humedad. MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO Muro de hormigón armado. Según las exigencias del CTE habrá que cumplir las condiciones I2+I3+D1+D5, para los muros ejecutados a dos caras. Según las exigencias del CTE habrá que cumplir las condiciones C1+I2+D1+D5, para los muros ejecutados a una cara. Las condiciones a cumplir en los puntos singulares están recogidas en el documento justificativo del DB HS1 incluido en el presente proyecto. SUELOS APOYADOS SOBRE EL TERRENO Encachado de 20cm de canto rodado, film de polietileno intermedio y solera de hormigón de retracción moderada de 15cm con mallazo. Según las exigencias del CTE habrá que cumplir las condiciones C2 + C3 + D1 FACHADAS Y MEDIANERAS Las descritas anteriormente. Según las exigencias del CTE habrá que cumplir las condiciones R1 + C1 Las condiciones a cumplir en los puntos singulares están recogidas en el documento justificativo del DB HS1 incluido en el presente proyecto. HS2; Recogida y evacuación de residuos. Se han dispuesto de dos cuartos, uno de basuras y otro de residuos en planta sótano. Estos cuartos cumplirán las condiciones exigidas por el Documento BD HS2 del Código Técnico. Los cálculos justificativos de su cumplimiento están recogidos en el presente proyecto, en el apartado correspondiente al cumplimiento del DB HS del CTE. |
|  |  | HS3 |  |  | Calidad del aire interior |  |

Se ha definido conforme a las exigencias del documento DB HS Sección 3 del Código Técnico de Edificación y los criterios considerados en el proyecto. Su justificación y definición acompañan a la presente memoria en el capítulo relativo a Instalaciones de Ventilación.

Los cálculos justificativos de su cumplimiento están recogidos en el presente proyecto, en el apartado correspondiente al cumplimiento del DB HS del CTE.

| HS4 | Abastecimiento de agua |
| --- | --- |

Se ha definido conforme a la Orden 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua, y su modificación según Orden 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y el Documento Básico de Salubridad, Sección 4 del Código Técnico de la edificación.

Su justificación y definición acompañan a la presente memoria en el capítulo relativo a Instalaciones de Fontanería.

| HS5 | Evacuación de aguas |
| --- | --- |

Se ha definido conforme a la ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones interiores de suministro de agua, y su Modificación según ORDEN  1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica y el Documento Básico de Salubridad, Sección 5 del Código Técnico de la edificación.

Su justificación y definición acompañan a la presente memoria en el capítulo relativo a Instalaciones de Saneamiento.

2.7 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES

| Suministro eléctrico: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subsistema | BT | Se define en el Proyecto de Instalaciones incluido en esta memoria |

| Telefonía y Telecomunicaciones: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Subsistema | ICT | Se define en el Proyecto de Instalaciones incluido en esta memoria |

Protección contra-incendios

| Datos de partida: | Edificio de uso Administrativo |
| --- | --- |

| Objetivos: | Dotar a este edificio de las instalaciones y elementos necesarios para garantizar la correcta protección contra el fuego, así como garantizar la estabilidad del conjunto y la evacuación segura de todos sus ocupantes. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Asegurar la detección y alarma en caso de incendio y garantizar la protección de los ocupantes frente a él mediante señalización, medios de extinción y ventilación adecuados. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Será de aplicación todo el documento DB- SI perteneciente al CTE. En este documento se justifica el cumplimiento del apartado DB SI y se detalle las instalaciones de protección contra incendios en el apartado correspondiente en los anexos a esta memoria. |
| --- | --- |

Anti-intrusión

| Datos de partida: | El solar objeto de la actuación se encuentra situado en Madrid. Tiene una superficie de 1.668,30 m2 y linda: al norte con el Paseo de los Olivos; al sur con la calle San Timoteo; al este con la calle San Canuto y al oeste es medianera con el número 47 del Paseo de los Olivos. El solar es de forma sensiblemente rectangular con un desnivel de, aproximadamente, una planta entre el Paseo de los Olivos y la calle San Timoteo. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Evitar la entrada de personas no autorizadas al interior de la parcela. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Se realiza cerramiento de parcela en todo el perímetro de la parcela |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | No procede |
| --- | --- |

Pararrayos

| Datos de partida: | Localización en el mapa de densidad de impactos sobre el terreno objeto del proyecto, condicionantes de entorno, tipo de construcción, contenido y uso del edificio. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Que el sistema de protección contra el rayo intercepte las descargas atmosféricas sin riesgo de electrocución ni de incendio. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Según Código Técnico de la Edificación sección DB-SUA 8. Se calculará la frecuencia esperada de impactos y el riesgo admisible, si la frecuencia es superior al riesgo admisible entonces será necesaria la instalación. Se aporta la justificación en el apartado de justificación DB SUA-8 del presente documento. |
| --- | --- |

Electricidad

| Datos de partida: | Se dispondrá en el edificio de un centro de transformación. Los suministros serán en baja tensión, trifásico, a la tensión de servicio de 400/230V y frecuencia de 50 Hz, procedentes de transformación. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Suministro eléctrico al edificio y urbanización. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Asegurar el suministro eléctrico a todas las dependencias. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Ver anexo de cálculo de instalaciones. Las secciones de los conductores a utilizar se han determinado en función de la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización; y de las intensidades máximas admisibles según ITC-BT-19 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. |
| --- | --- |

Alumbrado

| Datos de partida: | Se iluminarán adecuadamente las zonas exteriores e interiores de uso para personas y coches cumpliendo al menos los grados de iluminación mínimos, tomando como datos la altura de cada recinto, su uso, el ancho de los pasillos de evacuación. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Dotar a las zonas de escaleras y de circulación de uso general y restringido de un nivel de iluminación adecuado para evitar el riesgo de daños. El alumbrado también cumplirá el DB-HE3 referente a la eficiencia energética de estas instalaciones. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Asegurar los niveles de iluminación necesarios en cada dependencia. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Los lux necesarios según dependencias. Será de aplicación el DB-SUA 4 de Seguridad de Utilización, DB-HE 3 de Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, así como la Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas de la Comunidad de Madrid. Se aporta su justificación en el apartado correspondiente del Cumplimiento de CTE en esta memoria. |
| --- | --- |

Ascensores

| Datos de partida: | Conocemos la ocupación del edificio y alturas a salvar. Hay un ascensor y un montacargas en el núcleo de escalera. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Garantizar la accesibilidad a todo tipo de personas a todas las plantas y el correcto funcionamiento de la instalación. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Correcto funcionamiento de elevación y transporte de usuarios. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Se ha tenido en cuenta la altura del edificio, la ocupación (se indica en la memoria de instalaciones correspondiente), la situación de viviendas accesibles y lo establecido en el CTE, en el documento DB-SUA9-Accesibilidad, en el cual se indica las dimensiones mínimas a considerar. |
| --- | --- |

Fontanería

| Datos de partida: | La parcela cuenta con el suministro municipal necesario para esta instalación. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Dotar de agua potable a los servicios comunes del edificio. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Suministro de agua potable a presión constante y adecuada en todos los puntos de consumo de la red. Obtención de agua caliente sanitaria de forma instantánea en todos los puntos de consumo proyectados. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | - Ver anexo de cálculo de instalaciones. - El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a la altura geométrica. |
| --- | --- |

Evacuación de residuos líquidos

| Datos de partida: | La parcela cuenta con el servicio municipal de evacuación de aguas residuales de sistema mixto. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Desagüe y evacuación de todas las aguas residuales y pluviales del conjunto edificado |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Diseño correcto de bajantes desde cubierta, colectores, cuartos de instalaciones y grupos de presión y bombeo. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Se aporta su cálculo en el apartado correspondiente Cumplimiento de CTE HS - 5 |
| --- | --- |

Telecomunicaciones

| Datos de partida: | Se realizará la instalación de telecomunicaciones para satisfacer las necesidades del edificio. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Dotación de la completa instalación según la normativa y las bases de cálculo vigentes. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Asegurar el correcto funcionamiento de la instalación de telecomunicaciones |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones. |
| --- | --- |

Ahorro de energía

| Datos de partida: | La limitación de la demanda energética se realiza partiendo de datos tales como: la zona climática donde se ubica el proyecto, que en este caso es D3. Se clasifican todos los espacios del proyecto en habitables y no habitables y en función de su carga interna. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Limitar la demanda energética mediante el establecimiento de valores límite de transmitancia térmica U y del factor solar modificado F de los componentes de la envolvente térmica. Limitar las condensaciones superficiales e intersticiales. Limitar las infiltraciones de aire por huecos Limitar la transmisión de calor entre unidades calefactadas y las no calefactadas También se tendrá en cuenta la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación de zonas comunes del edificio y el rendimiento de las instalaciones térmicas. |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Se dota al edificio de aislamiento térmico adecuado, e instalaciones de iluminación y térmicas eficientes y de rendimiento óptimo. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Será de aplicación el Documento Básico de Ahorro de Energía; DB-HE 1, correspondientes a la limitación de la demanda energética y rendimiento de las instalaciones térmicas. Se calculará la transmitancia de cada uno de los cerramientos y se comprobará que no pasen el valor máximo ni el valor límite para cada uno. Como se ha comentado en la instalación de alumbrado también será de aplicación el DB-HE 3. |
| --- | --- |

Sistema Aerotérmia para ACS y Calefacción

| Datos de partida: | Se conocen datos de la ubicación de la parcela tales como: la zona climática, que en este caso es Z IV, la orientación, y la demanda de ACS que tendrá la totalidad del edificio. |
| --- | --- |

| Objetivos: | Se contará con la contribución mínima de energía renovable para la producción de agua caliente sanitaria |
| --- | --- |

| Prestaciones: | Cálculo y diseño de la instalación general para producción de ACS Y calefacción. |
| --- | --- |

| Bases de cálculo: | Ver anexo de cálculo de instalaciones. Será de aplicación el DB-HE 4 correspondiente a la contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. Se ha considerado en Proyecto una solución para la producción de ACS mediante un sistema de acumulación y aporte mediante aerotérmia. |
| --- | --- |

2.8 URBANIZACIÓN

Se ha previsto la pavimentación de accesos y patios alrededor del edificio mediante baldosas de gres porcelánico. Se dispondrán aceras perimetrales de 1,20 m de ancho en  toda la edificación con sus pendientes requeridas y debidamente rematadas, con bordillos, drenajes, etc.

Se dispondrá de zona con grava decorativa en el patio interior de la edificación según trazado en plano de urbanización, así como un área ajardinada junto al acceso y en la zona de retranqueo.

| 3 | CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO |
| --- | --- |

3.1 CUMPLIMIENTO DB SE – SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

|  | apartado |  |  | Procede | No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DB-SE |  |  | Seguridad estructural: |  |  |
| DB-SE-AE |  | Acciones en la edificación |  |  |  |
| DB-SE-C |  | Cimentaciones |  |  |  |
| DB-SE-A |  | Estructuras de acero |  |  |  |
| DB-SE-F |  | Estructuras de fábrica |  |  |  |
| DB-SE-M |  | Estructuras de madera |  |  |  |

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:

|  | apartado |  | Procede | No procede |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NCSE |  | Norma de construcción sismorresistente |  |  |
| Código estructural |  | Código estructural |  |  |

LA JUSTIFICACIÓN DE ESTE DB-SE SE COMPLETA CON LOS DOCUMENTOS: MEMORIA DE CÁLCULO DE ESTRUCTURA, INCLUIDOS EN EL ANEXO I QUE ACOMPAÑA A ESTA MEMORIA.

EXIGENCIA BÁSICA SE 1: La resistencia y la estabilidad serán las adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BÁSICA SE 2: La aptitud al servicio será conforme con el uso previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles.

Análisis estructural y dimensionado

| Proceso | -DETERMINACIÓN DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO -ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES -ANÁLISIS ESTRUCTURAL -DIMENSIONADO |
| --- | --- |

| Situaciones de dimensionado | PERSISTENTES | condiciones normales de uso |
| --- | --- | --- |
|  | TRANSITORIAS | condiciones aplicables durante un tiempo limitado. |
|  | EXTRAORDINARIAS | condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar expuesto el edificio. |

| Periodo de servicio | 50 Años |
| --- | --- |

| Método de comprobación | Estados límites |
| --- | --- |

| Definición estado limite | Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido |
| --- | --- |

| Resistencia y estabilidad | ESTADO LIMITE ÚLTIMO: Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura: - perdida de equilibrio - deformación excesiva - transformación estructura en mecanismo - rotura de elementos estructurales o sus uniones - inestabilidad de elementos estructurales |
| --- | --- |

| Aptitud de servicio | ESTADO LIMITE DE SERVICIO: Situación que de ser superada se afecta: - el nivel de confort y bienestar de los usuarios - correcto funcionamiento del edificio - apariencia de la construcción |
| --- | --- |

| - Acciones |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Clasificación de las acciones | - PERMANENTES | - Aquellas que actúan en todo instante, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable: acciones reológicas |
|  | - VARIABLES | - Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y acciones climáticas |
|  | - ACCIDENTALES | - Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión. |
| - Valores característicos de las acciones | - Los valores de las acciones se recogerán en tabla anexa |  |
| - Datos geométricos de la estructura | - La estructura del edificio se ha implantado teniendo en cuenta su geometría y funcionalidad, de acuerdo con los planos de arquitectura proporcionados, y está constituida por los siguientes elementos: - Cimentación por zapatas rígidas de hormigón armado, apoyadas en terreno firme. - Muros de hormigón de sótano. - Pilares de hormigón rectangulares y cuadros, de sección variable con la altura. - Forjado reticular de casetón recuperable, en plantas baja, primera, segunda, cubierta y casetón. |  |
| - Características de los materiales | Hormigón de limpieza - Regularización y apoyo en firme HL-150/B/20 Hormigón armado - Cimentación y muros HA-30/F/20/XC2 - Estructura interior HA-30/F/20/XC1 - Estructura exterior no expuesta HA-30/F/20/XC3 - Estructura exterior expuesta HA-30/F/20/XC4 - Coeficiente parcial de seguridad del hormigón 1.50 - Acero para armar: - Calidad B500SD - Coeficiente parcial de seguridad 1.15 - Nivel de control normal Acero laminado - Clase y designación S275 (según UNE-EN 10025-2) - Límite elástico (MPa) 275 - Nivel de control normal - Coeficiente parcial de seguridad del acero: - M0=M1=1.05 - M2=1.25 - Clase de exposición C1 - Clase de Ejecución 2 Control de la ejecución - Nivel de control normal - Coeficiente de mayoración de acciones desfavorables permanentes 1.35 - Coeficiente de mayoración de acciones favorables permanentes 0.80 - Coeficiente de mayoración de acciones desfavorables variables 1.50 - Coeficiente de mayoración de acciones favorables variables 0.00 |  |
| - Modelo análisis estructural | a.- Hormigón armado Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los materiales. En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio y agotamiento o rotura (frente a solicitaciones normales, cortante, torsión y punzonamiento).En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas) y fisuración. Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo con los coeficientes de seguridad y las hipótesis básicas definidas en la Norma: - Situación una acción variable: fg G + fq Q - Situación dos o más acciones variables: fg G + 0.9 (fq Q) + 0.9 (fq W) - Situaciones sísmicas: fg G +  (0.8 fq Q) + A AE En donde G representa las acciones permanentes, Q las variables, W las eólicas y AE las sísmicas, todas ellas características. La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural se hará de acuerdo con un cálculo lineal de primer orden, es decir, admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. b.- Acero laminado Se trata solamente de los perfiles interiores en los huecos de ascensor. |  |

| - Verificación de la estabilidad |  |
| --- | --- |
| Ed,dst Ed,stb | - Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras - Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras |

| - Verificación de la resistencia de la estructura |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ed Rd | Ed : valor de cálculo del efecto de las acciones Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente |

| - Combinación de acciones |  |
| --- | --- |
|  | El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria, así como de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria y los correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de indicaciones de los DBs correspondientes y el Código Estructural vigente. Para los valores de cálculo de las acciones se ha considerado 0 o 1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente. |

| - Verificación de la aptitud de servicio |  |
| --- | --- |
|  | Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. |

| Flechas |  |
| --- | --- |
| Desplazamientos horizontales | El desplome total límite es 1/500 de la altura total |

ACCIONES EN LA EDIFICACION (SE-AE)

| - Acciones Permanentes - (G): | Peso Propio de la estructura: | Corresponde a los elementos de hormigón armado y de acero laminado que conforman la estructura en su conjunto, calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por su peso específico. 25,0 kN/m3 (peso específico del hormigón armado) en elementos macizados de hormigón como pilares y vigas bajo planta acceso, capas de compresión y elementos prefabricados de hormigón, paredes y muros. En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. En elementos de acero, el peso específico es de 78.50 kN/m3. |
| --- | --- | --- |
|  | Cargas Muertas: | Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo. De hecho, en este proyecto se ha considerado como variable ya que el coeficiente de seguridad que se le aplica es más conservador). |
|  | Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento: | Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería. En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y productos, que han servido para la obtención de la carga a considerar en cálculo. El pretensado se regirá por lo establecido en el Código Estructural. Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en DB-SE-C. |

| - Acciones Variables - (Q): - Acciones Variables - (Q): | La sobrecarga de uso: | - Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados situados en planta de acceso también están cubiertos por los valores indicados. - Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: Se considera una sobrecarga lineal de 2 KN/m en los balcones volados de toda clase de edificios. |
| --- | --- | --- |
|  | Las acciones climáticas: | - El viento: - Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico detallado. - La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se adopta R=1.25 kg/m². La velocidad del viento se obtiene del anejo E. Madrid está en zona A, con lo que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50 años. - Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. - La temperatura: - En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a una distancia máxima de aproximadamente 40 metros. - La nieve: Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.11. En cualquier caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor de 0.60 kN/m2 |
|  | Las acciones químicas, físicas y biológicas: | - Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de sus detalles constructivos. El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE. |
|  | Acciones accidentales (A): | - Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego. - Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. Madrid no es zona en la que sea obligatoria la consideración de la acción sísmica. No se ha tenido en cuenta. En este documento básico solamente se recogen los impactos de los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos están reflejados en la tabla 4.1 |

- Cargas gravitatorias por niveles

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1, las acciones gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la estructura de este edificio son las indicadas:

Planta baja

- Peso propio forjado reticular con casetón recuperable, intereje 84cm, ancho nervio 16 cm, canto 30+7 cm, 5.35 kN/m2

- Cargas permanentes 2.25 kN/m2

- Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2

- Sobrecarga de uso en accesos, pasillos, vestíbulos, etc. 5.00 kN/m2

Planta primera y segunda

- Peso propio forjado reticular con casetón recuperable, intereje 84cm, ancho nervio 16 cm, canto 30+7 cm, 5.35 kN/m2

- Cargas permanentes 2.25 kN/m2

- Sobrecarga de uso 3.00 kN/m2

- Sobrecarga de uso en accesos, pasillos, vestíbulos, etc. 5.00 kN/m2

Planta cubierta y casetón (cubierta pesada)

- Peso propio forjado reticular con casetón recuperable, intereje 84 cm, ancho nervio 16 cm, canto 30+7 cm, 5.35 kN/m2

- Cargas permanentes 2.50 kN/m2

- Peso propio paneles fotovoltaicos 0.20 kN/m2 (en toda la superficie)

- Sobrecarga de uso 1.00 kN/m2

- Sobrecarga de nieve 0.60 kN/m2 (menor y no concomitante)

En las plantas de los planos se sitúa la posición y magnitud de las cargas especiales de maquinaria.

El peso propio de la estructura ha sido incluido automáticamente en los cálculos por los programas informáticos empleados.

Cargas lineales

Existen distintos tipos de cerramientos, con composiciones variables; se han empleado los siguientes valores para calcular el peso de cada uno:

- Fachada general (fábrica ladrillo, más SATE y tabicón) 12 kN/m

- Fachada con lamas 17 kN/m

Cargas puntuales

- Casetón ascensor, losa última planta; por cada uno, 10 kN (CP) + 5 kN (SC)

CIMENTACIONES (SE-C)

Bases de cálculo

| Méto MMétodo de cálculo: | El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio. |
| --- | --- |
| Méto MVerificaciones: | Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo adecuado para el sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.. |
| MétoAcAcciones: | Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 – 4.5).. |

| Estudio geotécnico realizado |  |  |
| --- | --- | --- |
| Generalidades: | El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la construcción. Se ha dispuesto de Estudio Geotécnico realizado por la empresa Control de Estructuras y Geotecnia, SL c/Azahar, 1. 28970 Humanes de Madrid. CIF:B86943461 |  |
| Datos del terreno: | En general los materiales son heterogéneos y presentan dos nivel que son: NIVEL 0: Relleno antrópico. Mezcla de distintos materiales procedentes de la construcción y la degradación del sustrato mioceno. NIVEL 1: Arena arcillosa o arcilla arenosa. Sustrato mioceno compacto. |  |
| Tipo de reconocimiento: | Para el reconocimiento del terreno de cimentación se realizaron 3 sondeos a rotación y 6 ensayos continuos de penetración dinámica DPSH. |  |
| Parámetros geotécnicos: | Cota de cimentación | A 5.00m de profundidad, respecto a la cota de prospección |
|  | Estrato previsto para cimentar | Nivel 1. Suelos miocenos constituidos por materiales arcillo-arenosos. |
|  | Nivel freático | No se detecta presencia de agua, |
|  | Tensión admisible considerada | Tensión de 0.2 MPa |

| Cimentación: |  |
| --- | --- |
| Descripción: | Zapatas convencionales y zapatas en muros que serán corridas |
| Material adoptado: | Hormigón armado. |
| Dimensiones y armado: | Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura y se describen en el punto anterior “descripción”. Se han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la tabla correspondiente de la instrucción de hormigón estructural (CE-11) atendiendo a elemento estructural considerado. |
| Condiciones de ejecución: | El estudio geotécnico indica que cimentar en el Sustrato mioceno, empleando una tensión de 2.00 kg/cm2 en zapatas. |
| Justificación de la cimentación: |  |

Sistema de contenciones

| Descripción: | Por medio de muros de hormigón armado |
| --- | --- |
| Material adoptado: | Hormigón armado y acero corrugado |
| Dimensiones y armado: | variable |
| Condiciones de ejecución: |  |

ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02)

(RD 997/2002 , de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).

Según la Norma vigente, en Madrid y alrededores no son de aplicación las exigencias al ser su aceleración básica inferior a la mínima exigida.

Por consiguiente, no se ha considerado acción sísmica.

- ESTE APARTADO SE COMPLEMENTA CON EL DOCUMENTO: CÁLCULO DE ESTRUCTURAS, INCLUIDO EN ANEXOS A LA MEMORIA.

3.2 CUMPLIMIENTO DB SI - SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

| - Observaciones |  |
| --- | --- |
| Ámbito de aplicación En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad establecidas en este DB. En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las contempladas en este DB. |  |
| Criterios generales de aplicación | USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO |
|  | ADMINISTRATIVO |

| EXIGENCIAS BÁSICAS |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| DB SI-1 | Propagación interior | X |
| DB SI-2 | Propagación exterior | X |
| DB SI-3 | Evacuación de ocupantes | X |
| DB SI-4 | Instalaciones de protección contra incendios | X |
| DB SI-5 | Intervención de los bomberos | X |
| DB SI-6 | Resistencia al fuego de la estructura | X |

| OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| RD 513/2007 | Reglamento de instalaciones de protección contra Incendios. | X |
| RD 2267/2004 | Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. | NP |
| RD 842/2013 | Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego. | X |
| RD 393/2007 | Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. | NP |
| Normas UNE | Normas relacionadas con la aplicación del DB SI (Ver Anejo SI G del DB SI). | X |

- NP= NO PROCEDE

| TIPO DE PROYECTO Y AMBITO DE APLICACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. |  |  |  |  |  |
| Tipo de proyecto (1) | Tipo de obras previstas (2) | Alcance de las obras (3) | Cambio de uso (4) |  |  |
| Obra | Obra nueva |  |  |  |  |
| (1)Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de apertura... (2)Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo estructural; proyecto de legal….. (3)Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... (4)Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. |  |  |  |  |  |
| Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su aplicación. |  |  |  |  |  |
| Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. |  |  |  |  |  |

| PROPAGACION INTERIOR | DB SI-1 |
| --- | --- |

| Compartimentación en sectores de incendio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección. A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sector |  | Superficie construida (m2) |  |  |  |  |  | Uso previsto (1) |  |  |  | Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2) (3) |  |  |  |  |
|  |  | Norma |  |  | Proyecto |  |  |  |  |  |  | Norma |  |  | Proyecto |  |
| Sector 1 sobre rasante |  | 2.500 |  |  | 2.399,64 |  |  | Administrativo |  |  |  | EI-60 |  |  | EI-60 |  |
| Sector 2 bajo rasante |  | - |  |  | 115,47 |  |  | Instalaciones |  |  |  | EI-120 |  |  | EI-120 |  |
| Sector 3 bajo rasante |  | - |  |  | 948,48 |  |  | Aparcamiento |  |  |  | EI-120 |  |  | EI-120 |  |
| (1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. (2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. (3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Ascensores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascensor | Número de sectores que atraviesa |  | Resistencia al fuego de la caja (1) |  |  |  |  |  | Vestíbulo de independencia |  |  |  | Puerta |  |  |  |
|  |  |  | Norma |  |  |  | Proyecto |  | Norma |  | Proyecto |  | Norma | Proyecto |  |  |
| Ascensores | 2 |  | - |  |  |  | - |  | No |  | No |  | E-30 | E -30 |  |  |
| (1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Locales de riesgo especial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo) según los criterios que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Local o zona |  |  |  |  |  | Nivel de riesgo (1) |  | Vestíbulo de independencia (2) |  |  |  | Resistencia al fuego del elemento compartimentador (y sus puertas) (3) |  |  |  |  |
|  |  | Norma |  | Proyecto |  |  |  | Norma |  | Proyecto |  | Norma |  |  | Proyecto |  |
| Instalaciones informáticas |  | - |  | 14,00m2 |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Almacén Residuos |  | 5<S< 15m2 |  | 6,00m2 |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Almacén Basuras |  | 5<S< 15m2 |  | 6,00m2 |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Cuarto Grupo presión PCI |  | - |  | - |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Vestuarios personal masc. |  | 20<S< 100m2 |  | 22,20m2 |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Vestuarios personal fem. |  | 20<S< 100m2 |  | 32,20m2 |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Cuadros CGBT |  | - |  | - |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Centro de Transformación |  | - |  | - |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Centro de seccionamiento |  | - |  | - |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Cuarto Aerotérmia |  | - |  | - |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| Cuarto de extracción |  | - |  | - |  | Bajo |  | No |  | No |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |  | EI-90 (EI2 45-C5) |  |
| (1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. (2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 2.2 de esta Sección. (3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta Sección. |  |  |  |  |
| Situación del elemento | Revestimiento |  |  |  |
|  | De techos y paredes |  | De suelos |  |
|  | Norma | Proyecto | Norma | Proyecto |
| Zonas ocupables del edificio | C-s2,d0 | C-s2,d0 | EFL | EFL |
| Pasillos y escaleras protegidos | B-s1,d0 | B-s1,d0 | CFL-s1 | CFL-s1 |
| Recintos de riesgo especial | B-s1,d0 | B-s1,d0 | BFL-s1 | BFL-s1 |
| Espacios ocultos no estancos (patinillos, falsos techos, falso suelo) | B-s3,d0 | B-s3,d0 | BFL-s2 | BFL-s2 |

| PROPAGACION EXTERIOR | DB SI-2 |
| --- | --- |

| Distancia entre huecos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-90. En la parcela en la cual quedará ubicado el edificio del proyecto no existen edificios anexos con un uso diferente en contacto directo con el edificio proyectado. La distancias entre huecos de resistencia al fuego inferior a EI-60 en fachadas entre sectores diferentes colindantes, son superiores a 0,50m en los encuentros con fachadas a 180º y superiores a 2,00m en los encuentros de fachadas a 90º. Tal es el caso de los cuartos de instalaciones y entre éstos y el resto del edificio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachadas |  |  |  |  |  |  |  |  | Cubiertas |  |  |  |
| Distancia horizontal (m) (1) |  |  |  |  | Distancia vertical (m) |  |  |  | Distancia (m) |  |  |  |
| Ángulo entre planos |  | Norma | Proyecto |  | Norma |  | Proyecto |  | Norma |  | Proyecto |  |
| 180 |  | 0,50 | >0,50 |  | 1,00 |  | >1,00 |  | - |  | - |  |
| (1) La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| α | 0º (fachadas paralelas enfrentadas) |  |  | 45º |  | 60º |  | 90º |  | 135º |  | 180º |
| d (m) | - |  |  | 2,75 |  | 2,50 |  | 2,00 |  | 1,25 |  | 0,50 |

Cubiertas

No existe en el edificio proyectado encuentros entre la cubierta y una fachada que pertenezcan a sectores de incendio o a edificios diferentes, por lo que no se prescribe ninguna condición.

| EVACUACION DE OCUPANTES | DB SI-3 |
| --- | --- |

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación

|  | Sup. útil (m²) | m2/persona | Total personas |
| --- | --- | --- | --- |
| PLANTA SÓTANO |  |  |  |
| - Vestuario Personal Masculino | 22,20 m2 | 3 | 8 |
| - Vestuario Personal Femenino | 31,20 m2 | 3 | 13 |
| - Instalaciones Informáticas | 14,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Oficio de Limpieza | 4,50 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Almacén de Residuos | 6,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Almacén de Basuras | 6,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Almacenes Generales | 31,50 m2 | 40 | 1 |
| - Almacén de Farmacia | 16,35 m2 | 40 | 1 |
| - PCI/Bombas | 15,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Cuarto de Agua/Depósito | 13,30 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Cuartos CGBT | 6,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Garaje | 840,00 m2 | 15 | 56 |
| - Cuarto de extracción | 25,45 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Reserva CT | 12,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Reserva C. Seccionamiento | 13,50 m2 | Ocupación nula | 0 |
| TOTAL PLANTA SÓTANO |  |  | 79 |
|  | Sup. útil (m²) | m2/persona | Total personas |
| PLANTA BAJA |  |  |  |
| - Vestíbulo | 80,00 m2 | 2 | 40 |
| - Área administración | 50,00 m2 | 10 | 5 |
| - Despacho Unidad Administrativa | 16,00 m2 | 10 | 2 |
| - Despacho Director | 16,00 m2 | 10 | 2 |
| - Despacho Trabajador Social | 16,85 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Trabajador Social | 10,00 m2 | 2 | 5 |
| - Almacén de Camillas | 7,80 m2 | 40 | 1 |
| - Oficio de Limpieza | 9,70 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Consulta de Pediatría 1 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Consulta de Pediatría 2 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Consulta de Enfermería Pediatría | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Sala de Espera Pediatría 1 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Sala de Espera Pediatría 2 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Sala de Espera Pediatría 3 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Sala de Lactancia | 15,10 m2 | 10 | 2 |
| - Aseo Pediátrico | 4,70 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Aseos Público Masculino | 16,55 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Aseos Público Femenino | 16,55 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Sala de Extracción | 40,00 m2 | 10 | 4 |
| - Espera Sala de Extracción | 10,00 m2 | 2 | 5 |
| - Consulta de Urgencias | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Consulta de Urgencias | 10,00 m2 | 2 | 5 |
| - Sala de Técnicas y Curas | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Sala de Técnicas y Curas | 10,00 m2 | 2 | 5 |
| - Sala de Intervenciones Menores | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Sala de Interv.menores | 10,00 m2 | 2 | 5 |
| - Sala de Ecografías | 15,60 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Sala de Ecografías | 10,00 m2 | 2 | 5 |
| - Aseos Público Masculino | 16,55 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Aseos Público Femenino | 16,55 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Aseos Personal | 11,25 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Limpio | 4,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| TOTAL PLANTA BAJA |  |  | 123 |
|  | Sup. útil (m²) | m2/persona | Total personas |
| PLANTA PRIMERA |  |  |  |
| - Consulta Medicina de Familia 1 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 1 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer.Medicina de Familia 1 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 1 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Medicina de Familia 2 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 2 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 2 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer.Medicina de Familia 3 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 3 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 3 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 3 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Medicina de Familia 4 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 4 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 4 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 4 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Medicina de Familia 5 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 5 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Aseos Público Masculino | 16,55 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Aseos Público Femenino | 16,55 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Aseos Personal | 11,25 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Limpio | 4,00 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Consulta Matrona | 30,00 m2 | 10 | 3 |
| Consulta Fisioterapeuta | 35,00 m2 | 10 | 3 |
| - Sala de Preparación al Parto | 60,00 m2 | 10 | 6 |
| - Sala de Fisioterapia | 60,00 m2 | 2 | 6 |
| - Vestuario Femenino | 18,00 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Vestuario Masculino | 18,00 m2 | 3(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Almacén | 4,65 m2 | 40(Ocupación Alternativa) | 0 |
| - Almacén | 5,55 m2 | 40(Ocupación Alternativa) | 0 |
| TOTAL PLANTA PRIMERA |  |  | 99 |
|  | Sup. útil (m²) | m2/persona | Total personas |
| PLANTA SEGUNDA |  |  |  |
| - Sala de Juntas/Biblioteca | 51,00 m2 | 5 | 10 |
| - Consulta Medicina de Familia 6 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 6 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer.Medicina de Familia 5 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 5 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Medicina de Familia 7 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 7 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 6 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 6 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Medicina de Familia 8 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 8 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 7 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 7 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Medicina de Familia 9 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Medicina de Familia 9 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Enfer. Medicina de Familia 8 | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Enfer. Medicina de Familia 8 | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Consulta Polivalente | 20,00 m2 | 10 | 2 |
| - Espera Consulta Polivalente | 15,00 m2 | 2 | 7 |
| - Estar de Personal | 29,50 m2 | 10 | 3 |
| TOTAL PLANTA SEGUNDA |  |  | 94 |
| PLANTA INSTALACIONES CUBIERTA |  |  |  |
| - Cuarto Aerotermia/ACS | 15,50 m2 | Ocupación nula | 0 |
| - Grupo Electrógeno | 35,50 m2 | Ocupación nula | 0 |
| TOTAL INSTALACIONES CUBIERTA |  |  | 0 |
| TOTAL OCUPACION DEL EDIFICIO |  |  | 395 |

Con los valores de densidad de ocupación obtenidos, el edificio presentaría una densidad de ocupación total, conforme al uso del edificio, de 395 personas.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:

- El origen de evacuación es todo punto ocupable del edificio.

- Todos los accesos de la baja cumplen las condiciones de salida de edificio.

- Según la tabla 3.1, con una salida de planta la longitud de los recorridos de evacuación no excede de 25m

- La ocupación de planta no excede de 100 personas

- Todos los recorridos de evacuación cumplen la condición anterior.

| ### Protección de las escaleras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. El edificio cuenta con dos escaleras de evacuación. Según la tabla 5.1, para uso Administrativo al ser la altura de evacuación descendente menor de 14 m, se considera Escalera No Protegida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escalera | Sentido de evacuación (asc./desc.) | Altura de evacuación (m) | Protección (1) |  | Tipo de Ventilación |  | Ancho y capacidad de la escalera |  |  |  |  |
|  |  |  | Norma | Proy. | Norma | Proy. | Ancho (m) |  | Capacidad (P) |  |  |
| ESC. Uso Administrativo | Descendente | 7,90 | SI | SI | NO APLICABLE |  | 1,20 |  | 246 |  |  |
| ESC. Uso Aparcamiento | Ascendente | 4,00 | SI | SI | MEDIANTE CONDUCTOS |  | 1,20 |  | 222 |  |  |
| (1) Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: No protegida (NP); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). (2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. (3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Dimensionado de los medios de evacuación

Considerando la densidad de ocupación como flujo de evacuación se realizan los cálculos conforme a la tabla 4.1:

Pasillos

- La anchura mínima de pasillos es de 2,50 m en zonas de uso general (por encima de lo exigido).

- Las anchuras de escaleras, pasillos y salidas están dimensionadas de acuerdo con la tabla 4.1.

Salidas:

-	El edificio consta de dos salidas en planta baja

- Todas las salidas del edificio tienen una medida que está dentro de la limitación establecida por el CTE DB SI (ancho de hoja entre 0,60 m y 1,23 m) establecida.

- Las Salidas del Edificio son capaces para evacuar (según tabla 4.1) el siguiente número de personas:

Salidas del Edificio en Planta Baja

    - SP A = 2,50m x 200 p/m = 500 p

    - SP B = 2 x 1,00m x 200 p/m = 400 p

- La puerta situada en el pasillo de pediatría también cumple con la anchura necesaria para la evacuación de las personas asignadas, 30p < 1hoja x 0,90m x 200 p/m = 180 p.

La anchura prevista es suficiente para evacuar el número de personas asignadas a las salidas incluso en hipótesis de bloqueo de una de ellas, caso en el cual la ocupación asignada sería la totalidad de ocupación del edificio 398p, tal y como se comprueba en el plano de protección pasiva.

Comprobación de distancias a salidas

- Se remite esta comprobación al plano de Seguridad Pasiva.  En él se reflejan los recorridos y los alternativos en cada punto.

### Capacidad de evacuación de las escaleras

Escalera protegida es capaz de evacuar (según tabla 4.1) el siguiente número de personas:

Escalera  protegida evacuación descendente ≤  3S + 160 AS =3x18 + 160 x 1,20=  246p

Escalera especialmente protegida para evacuación ascendente es capaz de evacuar (según tabla 4.1) el siguiente número de personas:

Escalera Especialmente protegida evacuación ascendente ≤  3 x S + 160 x AS = 3 x 9,70 + 160 x 1,20 =  222p

Cálculo de número de ocupantes máximo a evacuar por cada escalera en nuestro proyecto:

Escalera  protegida evacuación descendente 193p ≤ 246p

Escalera Especialmente protegida evacuación ascendente 79p ≤  222p

Ambas escaleras cumplen con la capacidad de evacuación.

- Puertas situadas en recorridos de evacuación

Todas las puertas previstas como salida de planta o salida del edificio en los recorridos de evacuación son abatibles con eje de giro vertical. Si bien, conforme normas UNE, como mecanismos de apertura son válidos los pulsadores o manillas, teniendo en cuenta que las zonas a evacuar están ocupadas en su mayoría con personas familiarizadas con las puertas consideradas. Las puertas del edificio situadas en los recorridos de evacuación deberán permanecer abiertas durante el periodo de actividad del centro, no teniendo que actuar sobre el mecanismo de cerradura, permitiendo su apertura mediante maneta o tirador.

Dado que la ocupación total del edificio es superior a 100 personas, las puertas de salida del edificio presentan la apertura en el sentido de la evacuación.

### Señalización de los medios de evacuación

Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA".

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

c)Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo.

d)En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc.

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas.

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).

g) Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona. No es aplicable en este proyecto por no ser necesario según el punto 9, ya que la altura de evacuación es inferior a 14 m.

Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

### Control del humo de incendio

Se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio en la zona de planta sótano destinada a garaje, tal comocorresponde a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000 personas;

- c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación de más de 500 personas.

- Definición en el apartado de la memoria destinado a cálculo de la instalación de PCI

| INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS | DB SI-4 |
| --- | --- |

Este apartado queda justificado en el Apartado 2.9 Instalación de protección contra incendios. Cumplimiento de DB SI del Documento Anexos II

| INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS | DB SI-5 |
| --- | --- |

1. CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO

1.1 Aproximación a los edificios

El vial de la calle de aproximación, los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2, se diseñan con las siguientes características:

1. anchura mínima libre………………….3,50m

2. altura mínima libre o gálibo…………..4,50m

3. capacidad portante del vial……..20,00kN/m2

No existen tramos curvos del carril de rodadura

1.2 Entorno de los edificios

Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que establece el apartado 1.2 de esta Sección.

No procede (altura de evacuación descendente menor de 9m), por tanto no es necesario reservar una zona en el entorno del edificio. Si bien, se indica que la maniobra de bomberos puede realizarse desde la calle, la cual tiene la suficiente anchura, esta libre de obstáculos y es adecuada a la circulación de vehículos.

| RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA | DB SI-6 |
| --- | --- |

Este apartado queda justificado en el Apartado 1. Memoria de cálculo de la estructura del Documento Anexos II

3.3 CUMPLIMIENTO DB SUA – SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD

- Observaciones

La protección frente a los riesgos específicamente relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, con las instalaciones y con las zonas y elementos de uso reservado a personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., se regula en su reglamentación específica.

| EXIGENCIAS BÁSICAS |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| DB SUA-1 | Seguridad frente al riesgo de caídas | X |
| DB SUA-2 | Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento | X |
| DB SUA-3 | Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento | X |
| DB SUA-4 | Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada | X |
| DB SUA-5 | Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación | NP |
| DB SUA-6 | Seguridad frente al riesgo de ahogamiento | NP |
| DB SUA-7 | Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento | X |
| DB SUA-8 | Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo | X |
| DB SUA-9 | Accesibilidad | X |

| OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| Normas UNE | Normas de referencia que son aplicables en este DB | X |
| Orden 29-2-1944 | Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas | NP |
| Decreto 13/2007 | Accesibilidad | X |
| Real Decreto Ley 1/1998 | Infraestructuras comunes para el acceso a los servicios de telecomunicaciones | X |

- NP= NO PROCEDE

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS | DB SUA-1 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

| SUA. Sección 1.1- Resbaladicidad de los suelos |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) | Clase |  |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Zonas interiores secas con pendiente < 6% | 1 | Cumple |
| Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras | 2 | Cumple |
| Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente < 6% (excepto uso restringido) | 2 | Cumple |
| Zonas interiores húmedas (entrada al edificio, terrazas cubiertas, vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc.) con pendiente ≥ 6% y escaleras (excepto uso restringido) | 3 | No procede |
| Zonas exteriores, piscinas (profundidad <1,50) y duchas | 3 | Cumple |

| SUA. Sección 1.2- Discontinuidades en el pavimento (excepto uso restringido o exteriores) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NORMA | PROYECTO |
| No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm |  | ≤ 4 mm |
| Los elementos salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento más de 12 mm |  | ≤ 12 mm |
| El saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. |  | No procede |
| Pendiente máxima del 25% para desniveles ≤ 50 mm. |  | No procede |
| Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación | Ø ≤ 15 mm | ≤ 15 mm |
| Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación | ≥ 800 mm | ≥ 900 mm |
| Nº de escalones mínimo en zonas de circulación Excepto en los casos siguientes: - En zonas de uso restringido. - En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. - En los accesos y en las salidas de los edificios. - En el acceso a un estrado o escenario. | 3 | Cumple |

| SUA. Sección 1.3- Desniveles |  |  |
| --- | --- | --- |
| #### Protección de los desniveles |  |  |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída. |  | Cumple |
| En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo. |  | Cumple |
| Altura de la barrera de protección: |  |  |
| Diferencias de cotas ≤ 6 m. | ≥ 900 mm | ≥ 900 mm |
| Resto de los casos | ≥ 1.100 mm | ≥ 1.100 mm |
| Altura de la barrera cuando los huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm. | ≥ 900 mm | ≥ 900 mm |
| Características constructivas de las barreras de protección (en cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia): | No serán escalables |  |
| En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente horizontales con más de 5 cm de saliente. |  | Cumple |
| En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. |  | Cumple |
| Limitación de las aberturas al paso de una esfera (En zonas destinadas al público en edificios o establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente Ø ≤ 150 mm) | Ø ≤ 100 mm | ≤ 100 mm |
| Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación | ≤ 50 mm | < 50 mm |

| Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección (Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SUA. Sección 1.4- Escaleras y rampas |  |  |  |
| Escaleras de uso restringido |  |  |  |
| No existen escaleras de uso restringido en este proyecto |  |  |  |
| #### Escaleras de uso general |  |  |  |
| Peldaños: |  |  |  |
| Tramos rectos de escalera |  |  |  |
| Huella | ≥ 28 cm | 30 cm |  |
| Contrahuella en tramos rectos o curvos | 13≥ C ≤18,5 cm | 17,40 cm |  |
| Se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= contrahuella) | la relación se cumplirá a lo largo de una misma escalera | Cumple |  |
| Escalera con trazado curvo |  |  |  |
| La huella medirá 280 mm, como mínimo, a una distancia de 500 mm del borde interior y 440 mm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 500 mm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha. |  | No procede |  |
| Escaleras de evacuación ascendente y en las utilizadas preferentemente por niños, ancianos o personas con discapacidad |  |  |  |
| Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) | Tendrán tabica y sin bocel | Con tabica y sin bocel |  |
| Escaleras de evacuación descendente |  |  |  |
| Escalones, se admite | Sin tabica y con bocel | Con tabica y sin bocel |  |
| #### Tramos: |  |  |  |
| Número mínimo de peldaños por tramo | ≥ 3 | Cumple |  |
| Altura máxima a salvar por cada tramo (2,50 m en uso Sanitario y 2,10 m en escuelas infantiles, centros de enseñanza primaria y edificios utilizados principalmente por ancianos) | ≤ 3,20 m | 2,00 m |  |
| En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella |  | Cumple |  |
| En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella |  | Cumple |  |
| Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±10 mm |  | Cumple |  |
| En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la huella en las partes rectas |  | No procede |  |
| Anchura útil del tramo (libre de obstáculos) |  |  |  |
| Residencial vivienda, incluso escalera de comunicación con aparcamiento | 1000 mm | No procede |  |
| Docente (infantil y primaria), pública concurrencia y comercial. | 800 < X < 1100 | No procede |  |
| Sanitarios (recorridos con giros de 90º o mayores) | 800 < X < 1100 | No procede |  |
| Sanitarios (otras zonas) | 1400 mm | No procede |  |
| Casos restantes: Administrativo | 800 < X < 1000 | 1,50m |  |
| La anchura mínima útil se medirá entre paredes o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no sobresalgan más de 120 mm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 170 mm. |  |  |  |
| Escaleras de uso general: Mesetas |  |  |  |
| Entre tramos de una escalera con la misma dirección: |  |  |  |
| Anchura de las mesetas dispuestas | ≥ anchura escalera | No procede |  |
| Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm | No procede |  |
| Entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4) |  |  |  |
| Anchura de las mesetas | ≥ ancho escalera | Igual que ancho escalera |  |
| Longitud de las mesetas (medida en su eje). | ≥ 1.000 mm | 1,65 mm |  |
| En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se dispondrá una franja de pavimento táctil en el arranque de los tramos descendentes, con la misma anchura que el tramo y una profundidad de 80 mm, como mínimo. En dichas mesetas no habrá puertas ni pasillos de anchura inferior a 1200 mm situados a menos de 400 mm de distancia del primer peldaño de un tramo. |  | Cumple |  |

| Escaleras de uso general: Pasamanos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasamanos continuo: |  |  |
| Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuos al menos en un lado. |  | Cumple |
| Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. |  | Cumple |
| Pasamanos intermedios. |  |  |
| Se dispondrán para ancho del tramo | ≥2.400 mm | No procede |
| Separación de pasamanos intermedios | ≤ 2.400 mm | No procede |
| Altura del pasamanos | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm |
| Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otros pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. |  | No procede |
| Configuración del pasamanos: |  |  |
| Será firme y fácil de asir | - | Cumple |
| Separación del paramento vertical | ≥ 40 mm | ≥ 40 mm |
| El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano | - | Cumple |

| Escaleras de uso general: Escalera exterior acceso principal. Pasamanos. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasamanos continuo: |  |  |
| Las escaleras que salven una altura mayor que 550 mm dispondrán de pasamanos continuos al menos en un lado. |  | Cumple |
| Cuando su anchura libre exceda de 1200 mm, o estén previstas para personas con movilidad reducida, dispondrán de pasamanos en ambos lados. |  | Cumple |
| Pasamanos intermedios. |  |  |
| Se dispondrán para ancho del tramo | ≥2.400 mm | No procede |
| Separación de pasamanos intermedios | ≤ 2.400 mm | No procede |
| Altura del pasamanos | 900 mm ≤ H ≤ 1.100 mm | H = 1.000 mm |
| Para usos en los que se dé presencia habitual de niños, tales como docente infantil y primario, se dispondrá otros pasamanos a una altura comprendida entre 650 y 750 mm. |  | No procede |
| Configuración del pasamanos: |  |  |
| Será firme y fácil de asir | - | Cumple |
| Separación del paramento vertical | ≥ 40 mm | - |
| El sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano | - | Cumple |

| #### Rampas |  |
| --- | --- |

No se proyectan rampas en este proyecto.

| SUA. Sección 1.5- Limpieza de los acristalamientos exteriores |  |  |
| --- | --- | --- |
| En edificios de uso Residencial Vivienda, los acristalamientos que se encuentren a una altura de más de 6 m sobre la rasante exterior con vidrio transparente cumplirán las condiciones que se indican a continuación, salvo cuando sean practicables o fácilmente desmontables, permitiendo su limpieza desde el interior: |  |  |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Limpieza desde el interior: |  |  |
| Toda la superficie exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un radio de 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable situado a una altura no mayor de 1300 mm. |  | No procede |
| Los acristalamientos reversibles estarán equipados con un dispositivo que los mantenga bloqueados en la posición invertida durante su limpieza. |  | No procede |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO | DB SUA-2 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.

| SUA. Sección 2.1- Impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Con elementos fijos |  |  |  |  |  | NORMA |  | PROYECTO |  |
| La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm en zonas de uso restringido |  |  |  |  |  |  |  | >2.100 mm |  |
| La altura libre de paso en el resto de zonas será, como mínimo, 2200 mm |  |  |  |  |  |  |  | >2.200 mm |  |
| En los umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  | >2.000 mm |  |
| Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación estarán a una altura de 2200 mm, como mínimo. |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, que vuelen más de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 150 mm y 2200 mm medida a partir del suelo y que presenten riesgo de impacto. |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2000 mm, tales como mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Con elementos practicables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la anchura determinada en las condiciones de evacuación, y en pasillos de ancho < 2.50 m el barrido de la hoja no invadirá el pasillo |  |  |  |  |  | El barrido de la hoja no invade el pasillo |  | Cumple |  |
| En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo |  |  |  |  |  | Un panel por hoja a= 0,7 h= 1,50 m |  | No procede |  |
| Identificación de áreas con riesgo de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección |  |  |  |  |  | SU1, apartado 3.2 |  | Existen |  |
| Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección |  |  |  |  |  | Norma: (UNE EN 12600:2003) |  |  |  |
| Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada > 12 m |  |  |  |  |  |  |  | 3(B)1 |  |
| Diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 < X < 12 m |  |  |  |  |  |  |  | 3(B)2 |  |
| Menor que 0,55 m |  |  |  |  |  |  |  | 3(B)3 |  |
| Duchas y bañeras: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Partes vidriadas de puertas y cerramientos |  |  |  |  |  | resistencia al impacto nivel 3 (UNE EN 12600:2003) |  | No procede |  |
| Áreas con riesgo de impacto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Las areas con riesgo de impacto corresponden a las puertas de acceso al edificio, así como los acristalamientos fijos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Impacto con elementos insuficientemente perceptibles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio que no dispongan de elementos que permitan identificarlas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización: |  |  |  | Altura inferior |  | 850<h<1100mm |  | Se ha proyectado la colocación de dos tiras de vinilo a 1,10m y 1,60m de altura |  |
|  |  |  |  | Altura superior |  | 1500<h<1700mm |  |  |  |
| Travesaño situado a la altura inferior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montantes separados a ≤ 600 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUA. Sección 2.2- Atrapamiento |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NORMA | PROYECTO |
| Puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más próximo) | d ≥ 200 mm | No procede |
| Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. |  | Cumple |

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO | DB SUA-3 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.

| SUA. Sección 3- Aprisionamiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| Riesgo de aprisionamiento |  |  |
| En general: | NORMA | PROYECTO |
| Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. |  | Cumple |
| En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. |  | Cumple |
| Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas. |  | Cumple |
| Fuerza de apertura de las puertas de salida | ≤ 140 N | Cumple |
| Usuarios de silla de ruedas: |  |  |
| Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas | Reglamento de Accesibilidad |  |
| Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados | ≤ 25 N | Cumple |

RECOMENDACIONES PARA PMR (Personas de movilidad reducida)

Puertas de apertura manual

Abatibles: Requieren una superficie de aproximación y apertura de acuerdo al área de barrido de la puerta. Deben disponer de mecanismos de apertura y cierre adecuados al tipo de aproximación que se requiera (frontal o lateral). Para abrir la puerta se requerirá una fuerza menor de 30 N. Si la puerta consta de mecanismos de cierre elástico o hidráulico el cierre de la puerta será suficientemente lento. No deben utilizarse puertas de vaivén.

Correderas: Este tipo de puertas disminuye el espacio requerido para la aproximación a la puerta y la apertura de la misma. Son recomendables en áreas pequeñas. No debe requerir esfuerzos excesivos para ser abiertas, concretamente menos de 25 N. Deben carecer de carriles inferiores, estar libres de resaltes en el suelo y acanaladuras de ancho superior a 1,50 cm. Un doble tabique u otro sistema deben proteger la apertura de la hoja para evitar atrapamientos.

Giratorias: Estas puertas no son recomendables para personas con movilidad reducida o sillas de niño, excepto las preparadas para tal fin. Cuando no puedan ser utilizadas por estas personas, será necesario habilitar al lado un acceso alternativo accesible.

Manillas, tiradores y pestillos: Deben tener un diseño ergonómico y poder ser manipulados con una sola mano o con otra parte del cuerpo. Su forma debe ser redondeada y suave. Los pomos giratorios deben evitarse, pues son muy difíciles de manejar para muchas personas. Su color debe contrastar con el de la hoja de la puerta para que sean fácilmente detectables. Los pestillos no se utilizarán, colocándose en su lugar muletillas de cancela fácilmente manipulables. Por el exterior contará con un sistema de desbloqueo en caso de emergencia.

Puertas de apertura automática

El sistema de accionamiento de las puertas puede ser por conmutador eléctrico, radar, rayos infrarrojos, detectores de funcionamiento estático, etc., que se activan desde un punto cercano a la puerta. El sistema de detección no debe dejar espacios muertos. La amplitud del área abarcada por los detectores debe tener en cuenta la altura de los usuarios en silla de ruedas, personas de talla baja y niños. El tiempo de apertura se ajustará al tiempo empleado en cruzar la puerta por una persona con movilidad reducida. Los sistemas de control de estas puertas deben ser visualmente detectables.

La puerta contará con un sistema de seguridad que evite el riesgo de aprisionamiento o colisión.

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA | DB SUA-4 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

| SUA. Sección 4.1- Alumbrado normal en zonas de circulación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) |  |  | NORMA | PROYECTO |
| Zona |  |  | Iluminancia mínima [lux] |  |
| Exterior |  |  | 20 | ≥20 |
| Interior | Garaje |  | 50 | ≥50 |
|  | Resto |  | 100 | ≥100 |
| Factor de uniformidad media |  |  | fu ≥ 40% | >40% |

| SUA. Sección 4.2- Alumbrado de emergencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contarán con alumbrado de emergencia: |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO |  |
| Recorridos de evacuación |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Aparcamientos con S>100m2 |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Los locales de riesgo especial. |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de alumbrado |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Las señales de seguridad |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Condiciones de las luminarias |  |  |  | NORMA |  |  |  | PROYECTO |  |
| Altura de colocación |  |  |  | h ≥ 2 m |  |  |  | H = 3,00m |  |
| Se dispondrá una luminaria en: |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO |  |
| Cada puerta de salida |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Señalando peligro potencial |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Señalando emplazamiento de equipo de seguridad |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Puertas existentes en los recorridos de evacuación |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| En cualquier cambio de nivel |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos |  |  |  |  |  |  |  | Cumple |  |
| Características de la instalación |  |  |  |  |  |  |  | PROYECTO |  |
| Será fija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispondrá de fuente propia de energía |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de alumbrado normal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 60s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
| Vías de evacuación de anchura ≤ 2m |  | Iluminancia eje central |  |  | ≥ 1 lux |  |  | ≥ 1 lux |  |
|  |  | Iluminancia de la banda central |  |  | ≥0,5 lux |  |  | ≥0,5 lux |  |
| Vías de evacuación de anchura > 2m |  | Pueden ser tratadas como varias bandas de anchura ≤ 2m |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A lo largo de la línea central |  | Relación entre iluminancia máximo y mínimo |  |  | ≤ 40:1 |  |  | ≤ 40:1 |  |
| Puntos donde estén ubicados |  | - Equipos de seguridad - Instalaciones de protección contra incendios - Cuadros de distribución del alumbrado |  |  | Iluminancia ≥ 5 luxes |  |  | >5 luxes |  |
| Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) |  |  |  |  | Ra ≥ 40 |  |  | Ra>40 |  |
| Iluminación de las señales de seguridad |  |  |  |  | NORMA |  |  | PROYECTO |  |
| luminancia de cualquier área de color de seguridad |  |  |  |  | ≥ 2 cd/m2 |  |  | 2 cd/m2 |  |
| Relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad |  |  |  |  | ≤ 10:1 |  |  | 10:1 |  |
| Relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 |  |  |  |  | ≥ 5:1 y ≤ 15:1 |  |  | 10:1 |  |
| Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación |  |  | ≥ 50% |  |  | → 5 s |  |  | 5 s |
|  |  |  | 100% |  |  | → 60 s |  |  | 60 s |

- Se aportarán los correspondientes estudios lumínicos en el Anejo de Instalaciones: Instalación de Electricidad, en el apartado Estudios lumínicos. en el Proyecto de Ejecución

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN | DB SUA-5 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento.

No es de aplicación para el edificio objeto de proyecto, de acuerdo a lo establecido en el ámbito de aplicación de este capítulo

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO | DB SUA-6 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante elementos que restrinjan el acceso.

No es de aplicación para el edificio objeto de proyecto, de acuerdo a lo establecido en el ámbito de aplicación de este capítulo

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO | DB SUA-7 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas.

Características constructivas: No es de aplicación

Protección de recorridos peatonales: No es de aplicación

Señalización: Debe señalizarse, conforme a lo establecido en el código de la circulación:

a) el sentido de la circulación y las salidas;

b) la velocidad máxima de circulación de 20 km/h;

c) las zonas de tránsito y paso de peatones, en las vías o rampas de circulación y acceso

| SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO | DB SUA-8 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo.

| - SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo |  | Procedimiento de verificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | instalación de sistema de protección contra el rayo |
|  |  | E>0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | si |
|  |  | E<0,8 ó situado dentro de radio de acción de parcela colindante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | no |
|  |  | Determinación de Ne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ng [nº impactos/año, km2] |  |  | Ae [m2] |  |  |  | C1 |  |  |  |  |  |  | Ne Ne=NgAeC110−6 |
|  |  | densidad de impactos sobre el terreno |  |  | superficie de captura equivalente del edificio aislado en m2, que es la delimitada por una línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perímetro considerado |  |  |  | Coeficiente relacionado con el entorno |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Situación del edificio |  |  |  |  |  | C1 |  |
|  |  | 2,5 (Madrid) |  |  | 21.255 m2 |  |  |  | Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos |  |  |  |  |  | 0.50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Rodeado de edificios más bajos |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Aislado sobre una colina o promontorio |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Ne = 0,02657 |
|  |  | Determinación de Na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | C2 coeficiente en función del tipo de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  | C3 contenido del edificio |  | C4 uso del edificio | C5 necesidad de continuidad en las activ. que se desarrollan en el edificio |  | Na Na=5,5C2C3C4C510−3 |
|  |  |  | Cubierta metálica |  |  | Cubierta de hormigón |  | Cubierta de madera |  |  | Otros contenidos |  | Otros contenidos | Resto edificios |  |  |
|  |  | Estructura metálica |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 3 | 1 |  |  |
|  |  | Estructura de hormigón |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Estructura de madera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Na = 0,00183 |
|  |  | Tipo de instalación exigido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Na |  | Ne |  |  | E=1−NaNe |  |  |  |  | Nivel de protección |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | E > 0,98 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,95 < E < 0,98 |  | 2 |  |  |
|  |  | 0,00183 |  | 0,02657 |  |  | 0,93 |  |  |  |  | 0,80 < E < 0,95 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 < E < 0,80 |  | 4 |  |  |

De acuerdo con lo establecido en el DB SUA8 Tabla 2.1, dentro de los límites de eficiencia requerida 0,80  E <0,95( nivel de protección 3), la instalación de protección contra el rayo SI es obligatoria.

| ACCESIBILIDAD | DB SUA-9 |
| --- | --- |

Exigencia Básica:

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a las personas con discapacidad.

| SUA. Sección 9.1 – Condiciones de accesibilidad |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Condiciones funcionales |  |  |  |  |  |
| Accesibilidad en el exterior: |  |  | NORMA | PROYECTO |  |
| Un itinerario accesible de vía pública y zonas comunes exteriores o parking a entrada principal del edificio |  |  | El proyecto consta de un itinerario accesible |  |  |
| Accesibilidad entre plantas: |  |  |  |  |  |
| Residencial Vivienda H> 2 plantas, o >12 viviendas sin entrada ppal. accesible |  |  | Ascensor accesible o rampa accesible | No procede |  |
| Residencial vivienda, resto de casos |  |  | Ascensor accesible | No procede |  |
| Viviendas accesibles y sus espacios adyacentes |  |  | Ascensor accesible o rampa accesible | No procede |  |
| Resto usos H> 2 plantas desde entrada ppal. Accesible al edificio o >200m2 |  |  |  | No procede |  |
| Uso público o elementos accesibles > 100 m2 |  |  |  | Cumple |  |
| Accesibilidad en plantas: |  |  |  |  |  |
| Residencial Vivienda | Itinerario accesible que comunique el acceso accesible con viviendas, zonas de uso comunitario y elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas |  |  | No procede |  |
| Otros usos | Itinerario accesible que comunique, el acceso accesible con zonas uso público, todo origen evacuación de zonas de uso privado (ocupación no nula), y elementos accesibles. |  |  | Itinerario accesible |  |
| Dotación de elementos accesibles |  |  |  |  |  |
| Viviendas accesibles |  |  | Según normativa vigente | No procede |  |
| Alojamientos accesibles |  |  | Nº de alojamientos accesibles en función del nº total de alojamientos (Tabla 1.1.) | No procede |  |
| Plazas aparcamiento accesibles | Residencial vivienda con parking |  | 1 por viv.accesible | No procede |  |
|  | Residencial público |  | 1 por alojamiento accesible | No procede |  |
|  | Comercial Pública Concurrencia o Aparcamiento público |  | 1 cada 33 plazas aparcamiento o fracción | No procede |  |
|  | Otro uso |  | 1 cada 50 plazas hasta 200 y 1 más cada 100 plazas o fracción | Cumple (1 plaza) |  |
| Plazas reservadas | Asientos público |  | 1 PMR por 100 plazas o fracción | No procede |  |
|  |  |  | 1 PAR por 100 plazas o fracción | No procede |  |
|  | Zonas de espera |  | 1 PMR por 100 plazas o fracción | Cumple |  |
| Piscinas | Acceso adaptado |  | 1 en piscinas públicas o Edif. con viviendas accesibles | No procede |  |
| Servicios higiénicos | Aseo accesible (donde sea preceptivo) |  | 1 cada 10 inodoros o fracción | 7 |  |
|  | Cabina vestuario y ducha |  | 1 cada 10, o 1 si no está compartimentado | 2 en vestuarios de personal |  |
| Mobiliario fijo en zonas de atención al público |  |  | Punto de atención o llamada accesible | Cumple |  |
| Mecanismos |  |  | Accesibles excepto viviendas y recintos ocupación nula | Cumple |  |
| SUA. Sección 9.2 – Condiciones y características de la información y señalización por la accesibilidad.. |  |
| Dotación y características |  |  |  |  |  |
| Elementos accesibles | Uso privado | Uso público | Características | Proyecto |  |
| Entradas | Cuando existan varias entradas | En todo caso | SIA complementado flecha direccional | Cumple |  |
| Itinerarios | Cuando existan varios recorridos | En todo caso | SIA complementado flecha direccional | Cumple |  |
| Ascensores | En todo caso |  | SIA + Braille y arábigo relieve H entre 80-120cm. | Cumple |  |
| Plazas reservadas | En todo caso |  | --- | No procede |  |
| Zonas dotadas con sistemas adaptados para personas con discapacidad auditiva | En todo caso |  | --- | Cumple |  |
| Plazas aparcamiento accesibles | En todo caso, excepto las vinculadas a vivienda en Residencial Vivienda | En todo caso | SIA complementado flecha direccional | Cumple |  |
| Servicio higiénicos accesibles | --- | En todo caso | SIA complementado flecha direccional | Cumple |  |
| Servicios higiénicos uso general | --- | En todo caso | Pictogramas normalizados alto contraste H entre 80-120cm. | Cumple |  |
| Itinerario exterior a punto de llamada accesible | --- | En todo caso | --- | Cumple |  |
| SUA. Sección 9.Anejo A. |
| Ascensores accesibles |  |  |  |  |  |
| La botonera incluye caracteres en Braille y en alto relieve, contrastados cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual / propia. |  |  |  | Cumple |  |
| Dimensiones de la cabina | Residencial Vivienda sin. viv acc. con viv. acc. Otros usos ( sup útil en plantas no acceso) ≤ 1.000 m2 > 1.000 m2 1puerta o 2 enfrentadas 1,00 x 1,25 1,10 x 1,40 2 puertas en ángulo 1,40 x 1,40 1,40 x 1,40 |  |  | >1,00 x 1,25 |  |
| Cuando además deba ser ascensor de emergencia conforme a DB SI 4-1, tabla 1.1 cumplirá también las características que se establecen para éstos en el Anejo SI A de DB SI. |  |  |  | No procede |  |
| Itinerario accesible |  |  |  |  |  |
| Desniveles | Los desniveles se salvan mediante rampa accesible conforme al apartado 4 del SUA 1, o ascensor accesible. No se admiten escalones |  |  | Cumple |  |
| Espacios para giros | Diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos en el vestíbulo de entrada, o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o al espacio dejado en previsión para ellos |  |  | ≥1,50m |  |
| Pasillos y pasos | - Anchura libre de paso ≥ 1,20 m. En zonas comunes de edificios de uso Residencial Vivienda se admite 1,10 m - Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m, y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección |  |  | Ancho ≥1.10m |  |
| Puertas | - Anchura libre de paso ≥ 0,80 m medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m - Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos - En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m - Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m - Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 25 N (≤ 65 N cuando sean resistentes al fuego) |  |  | Cumple |  |
| Pavimento | - No contiene piezas ni elementos sueltos, tales como gravas o arenas. Los felpudos y moquetas están encastrados o fijados al suelo - Para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados, sillas de ruedas, etc., los suelos son resistentes a la deformación |  |  | Cumple |  |
| Pendiente | - La pendiente en sentido de la marcha es ≤ 4%, o cumple las condiciones de rampa accesible, y la pendiente trasversal al sentido de la marcha es ≤ 2% |  |  | Cumple |  |

| Mecanismos accesibles |  |  |
| --- | --- | --- |
| Están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm cuando se trate de elementos de mando y control, y entre 40 y 120 cm cuando sean tomas de corriente o de señal. |  | Cumple |
| La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. |  | Cumple |
| Los interruptores y los pulsadores de alarma son de fácil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. |  | Cumple |
| Tienen contraste cromático respecto del entorno. |  | Cumple |
| No se admiten interruptores de giro y palanca. |  | No existen |
| No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. |  | No existe |

| Plaza de aparcamiento accesible |  |  |
| --- | --- | --- |
| Está situada próxima al acceso peatonal al aparcamiento y comunicada con él mediante un itinerario accesible. |  | Cumple |
| Dispone de un espacio anejo de aproximación y transferencia, lateral de anchura ≥ 1,20 m si la plaza es en batería, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas, y trasero de longitud ≥ 3,00 m si la plaza es en línea. |  | Cumple |

| Plaza reservada para personas con discapacidad auditiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plaza que dispone de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto. |  | Cumple |

| Plaza reservada para usuarios de silla de ruedas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Está próximo al acceso y salida del recinto y comunicado con ambos mediante un itinerario accesible. |  | Cumple |
| Sus dimensiones son de 0,80 por 1,20 m como mínimo, en caso de aproximación frontal, y de 0,80 por 1,50 m como mínimo, en caso de aproximación lateral. |  | Cumple |
| Dispone de un asiento anejo para el acompañante. |  | Cumple |

| Punto de atención accesible |  |  |
| --- | --- | --- |
| Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. |  | Cumple |
| Su plano de trabajo tiene una anchura de 0,80 m, como mínimo, está situado a una altura de 0,85 m, como máximo, y tiene un espacio libre inferior de 70 x 80 x 50 cm (altura x anchura x profundidad), como mínimo. |  | Cumple |
| Si dispone de dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto. |  | Cumple |

| Punto de llamada accesible |  |  |
| --- | --- | --- |
| Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible al edificio. |  | Cumple |
| Cuenta con un sistema intercomunicador mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función, y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. |  | Cumple |

| Aseo accesible |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Está comunicado con un itinerario accesible |  |  | Cumple |
| Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos |  |  | ≥1,50m |
| Puertas que cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas |  |  | Correderas |
| Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios diferenciados cromáticamente del entorno |  |  | Cumple |
| Vestuario con elementos accesibles |  |  |  |
| Está comunicado con un itinerario accesible |  |  | Cumple |
| Espacio de circulación | En baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas, etc., anchura libre de paso ≥ 1,20 m |  | Cumple |
|  | Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos |  | Cumple |
|  | Puertas que cumplen las características del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas accesibles son abatibles hacia el exterior o correderas |  | Cumple |
| Aseos accesibles | Cumplen las condiciones de los aseos accesibles |  | Cumple |
| Duchas accesibles, vestuarios accesibles | Dimensiones de la plaza de usuarios de silla de ruedas 0,80 x 1,20 m |  | Cumple |
|  | Si es un recinto cerrado, espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos |  | Cumple |
|  | Dispone de barras de apoyo, mecanismos, accesorios y asientos de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno |  | Cumple |

| Aparatos sanitarios accesibles |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lavabos | Espacio libre inferior mínimo de 70 (altura) x 50 (profundidad) cm. Sin pedestal |  | Cumple |
|  | Altura de la cara superior ≤ 85 cm |  |  |
| Inodoro | Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm y ≥ 75 cm de fondo hasta el borde frontal del inodoro. En uso público, espacio de transferencia a ambos lados |  | Cumple |
|  | Altura del asiento entre 45 – 50 cm |  | Cumple |
| Ducha | Espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm al lado del asiento |  | Cumple |
|  | Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2% |  |  |
| Urinario | Cuando haya más de 5 unidades, altura del borde entre 30-40 cm al menos en una unidad |  | No procede |

| Barras de apoyo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fáciles de asir, sección circular de Ø 30-40 mm. Separadas del paramento 45-55 mm |  |  | Cumple |
| Fijación y soporte soportan una fuerza de 1 kN en cualquier dirección |  |  | Cumple |
| Barras horizontales | Se sitúan a una altura entre 70-75 cm |  | 70 cm |
|  | De longitud ≥ 70 cm |  | 80 cm |
|  | Son abatibles las del lado de la transferencia |  | Cumple |
| En inodoros | Una barra horizontal a cada lado, separadas entre sí 65 – 70 cm |  | 65 cm |
| En duchas | En el lado del asiento, barras de apoyo horizontal de forma perimetral en al menos dos paredes que formen esquina y una barra vertical en la pared a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento |  | Cumple |

| Mecanismos y accesorios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Mecanismos de descarga a presión o palanca, con pulsadores de gran superficie |  | Cumple |
| Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo mono mando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm |  | Cumple |
| Espejo, altura del borde inferior del espejo ≤ 0,90 m, o es orientable hasta al menos 10º sobre la vertical |  | Cumple |
| Altura de uso de mecanismos y accesorios entre 0,70 – 1,20 m |  | Cumple |

| Asientos de apoyo en duchas y vestuarios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dispondrán de asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo |  | Cumple |
| Espacio de transferencia lateral ≥ 80 cm a un lado |  | Cumple |

| Vivienda accesible para usuario en silla de ruedas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Desniveles | No se admiten escalones |  | No procede |
| Pasillos y pasos | Anchura libre de paso ≥ 1,10m |  | No procede |
|  | Estrechamientos puntuales de anchura ≥ 1,00 m, de longitud ≤ 0,50 m y con separación ≥ 0,65 m a huecos de paso o a cambios de dirección |  | No procede |
| Vestíbulo | Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos. Se puede invadir con el barrido de puertas, pero cumpliendo las condiciones aplicables a éstas |  | No procede |
| Puertas | Anchura libre de paso ≥ 0,80 m, medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta debe ser ≥ 0,78 m |  | No procede |
|  | Mecanismos de apertura y cierre situados a una altura entre 0,80 - 1,20 m, de funcionamiento a presión o palanca y maniobrables con una sola mano, o son automáticos |  | No procede |
|  | En ambas caras de las puertas existe un espacio horizontal libre del barrido de las hojas de diámetro Ø 1,20 m |  | No procede |
|  | Distancia desde el mecanismo de apertura hasta el encuentro en rincón ≥ 0,30 m |  | No procede |
| Mecanismos | Cumplen las condiciones que le sean aplicables de las exigibles a los mecanismos accesibles: interruptores, enchufes, válvulas y llaves de corte, cuadros eléctricos, intercomunicadores, carpintería exterior, etc. |  | No procede |
| Estancia principal | Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de la estancia |  | No procede |
| Dormitorios (todos los de la vivienda) | Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento del dormitorio |  | No procede |
|  | Espacio de aproximación y transferencia en un lado de la cama de anchura ≥ 0,90 m |  | No procede |
|  | Espacio de paso a los pies de la cama de anchura ≥ 0,90 m |  | No procede |
| Cocina | Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos considerando el amueblamiento de la cocina |  | No procede |
|  | Altura de la encimera ≤ 85 cm |  | No procede |
|  | Espacio libre bajo el fregadero y la cocina, mínimo 70 (altura) x 80 (anchura) x 60 (profundidad) cm |  | No procede |
| Baño, al menos uno | Espacio para giro de diámetro Ø 1,50 m libre de obstáculos |  | No procede |
|  | Puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles hacia el exterior o correderas |  | No procede |
|  | Lavabo con espacio libre inferior, mínimo 70 (altura) x 50 (profundidad) cm Altura de la cara superior ≤ 85 cm |  | No procede |
|  | Inodoro con espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado. Altura del asiento entre 45 – 50 cm |  | No procede |
|  | Ducha con espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm a un lado. Suelo enrasado con pendiente de evacuación ≤ 2% |  | No procede |
|  | Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia o manual de tipo mono mando con palanca alargada de tipo gerontológico. Alcance horizontal desde asiento ≤ 60 cm |  | No procede |
| Terraza | Espacio para giro de diámetro Ø 1,20 m libre de obstáculos |  | No procede |
|  | Carpintería enrasada con pavimento o con resalto cercos ≤ 5 cm |  | No procede |
| Espacio exterior, jardín | Dispondrá de itinerarios accesibles que permitan su uso y disfrute por usuarios de silla de ruedas |  | No procede |

| Vivienda accesible para personas con discapacidad auditiva |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vivienda que dispone de avisador luminoso y sonoro de timbre para apertura de la puerta del edificio y de la vivienda visible desde todos los recintos de la vivienda, de sistema de bucle magnético y vídeo-comunicador bidireccional para apertura de la puerta del edificio |  | No procede |

3.4 CUMPLIMIENTO DB HS – SALUBRIDAD

| EXIGENCIAS BÁSICAS |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| DB HS-1 | Protección frente a la humedad | X |
| DB HS-2 | Recogida y evacuación de residuos | X |
| DB HS-3 | Calidad del aire interior | X |
| DB HS-4 | Suministro de agua | X |
| DB HS-5 | Evacuación de aguas. | X |
| DB HS-6 | Protección frente a la exposición al radón | X |

| OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| Ley 10/1998 | Normas reguladoras de los residuos | NP |
| RD 140/2003 | Regulación de concentraciones de sustancias nocivas | NP |
| RD 865/2003 | Criterios higiénicos-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis | NP |
| RD 1317/1989 | Unidades legales de medida | NP |
| O 2106/1994 | Instalaciones interiores de suministro de agua | NP |
| Normas UNE | Normas de referencias que son aplicables en este DB | NP |

- NP= NO PROCEDE

| PROTECCION FRENTE A LA HUMEDAD | DB HS-1 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Se limitará el riesgo previsible de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones, disponiendo medios que impidan su penetración o, en su caso permitan su evacuación sin producción de daños.

Ámbito de aplicación:

1 Esta sección se aplica a los muros y los suelos que están en contacto con el terreno y a los cerramientos que están en  contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas) de todos los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del CTE. Los suelos elevados se consideran suelos que están en contacto con el terreno. Las medianerías que vayan a quedar descubiertas porque no se ha edificado en los solares colindantes o porque la superficie de las mismas excede a las de las 
colindantes se consideran fachadas. Los suelos de las terrazas y los de los balcones se consideran cubiertas.

Procedimiento de verificación y Diseño:

|  | Muros en contacto con el terreno |
| --- | --- |

|  | Presencia de agua |  | baja |  |  | media |  | alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficiente de permeabilidad del terreno |  |  |  |  |  |  | KS = <10-5cm/s |
|  | #### Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | #### tipo de muro |  |  | de gravedad | flexorresistente |  | pantalla |  |
|  | #### situación de la impermeabilización |  |  | interior | exterior |  | parcialmente estanco |  |
|  | #### Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  |  |  | I2+I3+D1+D5 |  |

#### Condiciones de proyecto

I2	La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o según lo establecido en I1 (Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe colocarse una capa anti punzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa anti punzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa anti punzonamiento exterior.)

I3	Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón yeso sin yeso higroscópico u otro material no higroscópico.

D1	Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto. Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.

D5	Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno que puedan afectar al muro y debe conectarse aquella a la red de saneamiento o a cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior.

| #### Condiciones de los puntos singulares | Pliego de Condiciones |
| --- | --- |

- Encuentros del muro con las fachadas

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2.

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee

- Paso de conductos

1 Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.

2 Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.

3 Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.

|  | Suelos en contacto con el terreno |
| --- | --- |

|  | Presencia de agua | baja |  | media |  |  | alta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coeficiente de permeabilidad del terreno |  |  |  |  |  | KS = <10-5cm/s |
|  | #### Grado de impermeabilidad |  |  |  |  |  | 1 |
|  | #### tipo de muro |  | de gravedad |  |  | flexorresistente | pantalla |
|  | #### Tipo de suelo |  | suelo elevado |  |  | solera | placa |
|  | #### Tipo de intervención en el terreno |  | sub-base |  |  | inyecciones | sin intervención |
|  | #### Condiciones de las soluciones constructivas |  |  |  | C2+C3+D1 |  |  |

#### Condiciones de proyecto

C2	Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3	Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D1 	Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.

| #### Condiciones de los puntos singulares | Pliego de Condiciones |
| --- | --- |

- Encuentros del suelo con los muros

Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de los muros pantalla, debe sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta.

- Encuentros entre suelos y particiones interiores

Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.

|  | Fachadas y medianerías |
| --- | --- |

Muro de fachada 1 Sistema de Aislamiento térmico Exterior consistente en la colocación de panel de poliestireno con grafito de 80mm de espesor (0,031W/mk), con capa de mortero monocapa de terminación, ½ pie de ladrillo perforado. Interiormente se colocará un trasdosado de fábrica de rasillón, con 4cm de aislamiento de lana mineral (0,035W/mk). Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica

| Zona pluviométrica de promedios |  |  |  |  |  | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura de coronación del edificio sobre el terreno |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤ 15 m | 16 – 40 m |  | 41 – 100 m |  | > 100 m |
| Zona eólica |  | A |  | B |  | C |
| Clase del entorno en el que está situado el edificio |  |  |  | E0 |  | E1 |
| #### Grado de exposición al viento |  | #### V1 |  | #### V2 |  | #### V3 |
| #### Grado de impermeabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Revestimiento exterior |  |  |  | #### Si |  | #### No |

| #### Condiciones de las soluciones constructivas | R1 + C1 |
| --- | --- |

#### Condiciones de proyecto

R1	Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes revestimientos discontinuos

-fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad,

-disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero,

-adaptación a los movimientos del soporte

C1	Composición de la hoja principal: hoja principal de espesor medio constituida por medio pie de ladrillo tosco

Muro de fachada 2  ½ pie de ladrillo perforado cara vista negro, revestimiento interior de mortero de cemento de 1,5 cm. de espesor, espuma de poliuretano proyectado de 8 cm. de espesor (0,028W/mk), cámara de aire. Interiormente se colocará un trasdosado de fábrica de rasillón. Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica

| Zona pluviométrica de promedios |  |  |  |  |  | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura de coronación del edificio sobre el terreno |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤ 15 m | 16 – 40 m |  | 41 – 100 m |  | > 100 m |
| Zona eólica |  | A |  | B |  | C |
| Clase del entorno en el que está situado el edificio |  |  |  | E0 |  | E1 |
| #### Grado de exposición al viento |  | #### V1 |  | #### V2 |  | #### V3 |
| #### Grado de impermeabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Revestimiento exterior |  |  |  | #### Si |  | #### No |

| #### Condiciones de las soluciones constructivas | B1+C1+J1+N1 |
| --- | --- |

#### Condiciones de proyecto

B1  	Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: aislante no hidrófilo en la cara interior de la hoja principal

C1	Composición de la hoja principal: hoja principal de espesor medio constituida por medio pie de ladrillo tipo klinker color

J1 	Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: Juntas de mortero sin interrupción

N1	Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: Enfoscado de mortero de cemento 15mm por el interior de la hoja principal

Muro de fachada 3 Revestimiento de lamas de aluminio machihembradas y tornillería de acero inoxidable, ½ pie de ladrillo perforado sobre el que se proyecta el aislamiento de espuma de poliuretano de 8 cm. de espesor (0,028W/mk), cámara de aire. Interiormente se colocará un trasdosado de fábrica de rasillón. Acabado en el interior con guarnecido y enlucido de yeso acabado en pintura plástica.

| Zona pluviométrica de promedios |  |  |  |  |  | IV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Altura de coronación del edificio sobre el terreno |  |  |  |  |  |  |
|  | ≤ 15 m | 16 – 40 m |  | 41 – 100 m |  | > 100 m |
| Zona eólica |  | A |  | B |  | C |
| Clase del entorno en el que está situado el edificio |  |  |  | E0 |  | E1 |
| #### Grado de exposición al viento |  | #### V1 |  | #### V2 |  | #### V3 |
| #### Grado de impermeabilidad |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| #### Revestimiento exterior |  |  |  | #### Si |  | #### No |

| #### Condiciones de las soluciones constructivas | R1 + C1 |
| --- | --- |

#### Condiciones de proyecto

R1	Resistencia a la filtración del revestimiento exterior: El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes revestimientos discontinuos

-fijación al soporte suficiente para garantizar su estabilidad,

-disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero,

-adaptación a los movimientos del soporte

C1	Composición de la hoja principal: hoja principal de espesor medio constituida por medio pie de ladrillo tosco

Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Juntas de dilatación:

-	Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

-	En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente.

-	El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento

Arranque de la fachada desde la cimentación:

-	Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

-	La fachada no está constituida por material poroso, por lo tanto no es necesario disponer un zócalo.

-	Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado.

Encuentros de la fachada con los forjados:

- Como es una fachada que pasa completamente por delante de los forjados incluido parte del aislamiento no se da el caso.

Encuentros de la fachada con los pilares:

- la hoja principal no estará interrumpida por los pilares.

Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:

- no se da el caso

Encuentro de la fachada con la carpintería:

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

|  | 1.Hoja principal 2.Barrera impermeable 3.Sellado 4.Cerco 5.Precerco 6.Hoja interior |
| --- | --- |

- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura).

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

|  | 1.Pendiente hacia el exterior 2.Goterón 3.Vierteaguas 4.Barrera impermeable 5.Vierteaguas 6.Sección 7.Planta I.Interior E.Exterior |
| --- | --- |

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada:

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas:

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben

- a)	Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos;

- b)	Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;

- c)	Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

|  | Cubierta invertida no transitable |
| --- | --- |

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes mediante hormigón ligero, capa de mortero de cemento fratasado de 2cm, capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2) lámina impermeabilizante de PVC; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido (35kg/m3, conductividad 0,038 W/mk), de 120 mm de espesor, con juntas solapadas mecanizadas; capa separadora bajo protección: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2), capa de protección: capa de canto rodado

Formación de pendientes:

Pendiente mínima/máxima: Hormigón ligero. Pendiente:1.0 % / 5.0 %(1)

Aislante térmico (2):

Material aislante térmico: Espesor 120mm panel rígido de poliestireno extruido

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor Tipo de impermeabilización: Lámina de PVC Capa separadora: Bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster Bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster Bajo protección: geotextil de fibra de poliéster

Notas:

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.

Sistema de formación de pendientes

-	El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.

-	Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

Capa de impermeabilización:

-	La capa de impermeabilización  debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Capa de protección:

-	El material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. La grava lo cumple.

|  | Cubierta invertida transitable |
| --- | --- |

Cubierta plana transitable, no ventilada, con grava, tipo invertida, pendiente del 1% al 5% , compuesta de los siguientes elementos: formación de pendientes mediante hormigón ligero, capa de mortero de cemento fratasado de 2cm, capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2) lámina impermeabilizante de PVC; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido (35kg/m3, conductividad 0,038 W/mk), de 120 mm de espesor, con juntas solapadas mecanizadas; capa separadora bajo protección: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2), capa de protección: baldosa de gres porcelánico fijada con adhesivo

Formación de pendientes:

Pendiente mínima/máxima: Hormigón ligero. Pendiente:1.0 % / 5.0 %(1)

Aislante térmico (2):

Material aislante térmico: Espesor 120mm panel rígido de poliestireno extruido

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor Tipo de impermeabilización: Lámina de PVC Capa separadora: Bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster Bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster Bajo protección: geotextil de fibra de poliéster

Sistema de formación de pendientes

-	El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.

-	Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

Capa de impermeabilización:

-	La capa de impermeabilización  debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Capa de protección:

-	El material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento. Baldosa de gres porcelánico fijada con adhesivo lo cumple

Puntos singulares de las cubiertas planas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Juntas de dilatación:

-	Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. En este caso como la cubierta es pequeña no es aplicable.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

-	La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura).

|  | 1.Paramento vertical 2.Impermeabilización 3.Protección 4.Cubierta |
| --- | --- |

-	El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.

-	Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate se realizará:

Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón:

-	El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.

-	El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.

-	El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.

|  | 1.Sumidero 2.Rebaje de soporte |
| --- | --- |

-	La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

-	La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

-	Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.

-	El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.

Rebosaderos:

-	En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

a)	Cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b)	Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;

c)	Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

-	Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

-	Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

Anclaje de elementos:

-	Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

a)	Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;

b)	Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

Rincones y esquinas:

-	En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.

| RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS | DB HS-2 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Los edificios dispondrán de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

Almacén de contenedores del edificio

Se han situado un almacén de residuos y otro de basuras en la planta sótano.

Superficie útil del almacén

Se ha previsto dos cuartos de 6,00 m2 cada uno

En el cuarto, el revestimiento de las paredes y el suelo será impermeable y fácil de limpiar; los encuentros entre las paredes y el suelo serán  redondeados y debe contará al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico antimúridos en el suelo; dispondrá de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T

Mantenimiento

Deben realizarse las siguientes operaciones de mantenimiento:

Limpieza de los contenedores: 3 días

Desinfección de los contenedores: 1.5 meses

Limpieza del suelo del almacén: 1 día

Lavado con manguera del suelo del almacén: 2 semanas

Limpieza de las paredes, puertas, ventanas, etc.: 4 semanas

Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del sistema de ventilación, las luminarias, etc: 6 meses

Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contenedores: 1.5 meses

| CALIDAD DE AIRE INTERIOR | DB HS-3 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

- Los edificios dispondrán de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante el uso normal de los edificios, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes.

- Para limitar el riesgo de contaminación del aire interior de los edificios y del entorno exterior en fachadas y patios, la evacuación de productos de combustión de las instalaciones térmicas se producirá con carácter general por la cubierta del edificio, con independencia del tipo de combustible y del aparato que se utilice, y de acuerdo con la reglamentación específica sobre instalaciones térmicas.

De acuerdo con HS3, 1.1 para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.

Este apartado se justifica en el apartado Anexo 2.8. Instalación de Ventilación. Cumplimiento del CTE-DB-HS3

| SUMINISTRO DE AGUA | DB HS-4 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el desarrollo de gérmenes patógenos.

Este apartado se justifica en el apartado Anexo 2.2. Instalación de Fontanería. Cumplimiento del CTE-DB-HS4

| EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES | DB HS-5 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Este apartado se justifica en el apartado Anexo 2.1. Instalación de Saneamiento. Cumplimiento del CTE-DB-HS5

| PROTECCION FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN | DB HS-6 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Para limitar el riesgo de exposición de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radón procedente del terreno en el interior de los locales habitables, se establece un nivel de referencia para el promedio anual de concentración de radón en el interior de los mismos de 300 Bq/m3.

El municipio en el que encuentra el solar no está incluido en el Apéndice B. Clasificación de municipios en función del potencial de radón. Este apéndice incluye el listado de términos municipales en los que, en base a las medidas realizadas por el Consejo de Seguridad Nuclear, se considera que hay una probabilidad significativa de que los edificios allí construidos sin soluciones específicas de protección frente al radón presenten concentraciones de radón superiores al nivel de referencia.

Por lo tanto, no es de aplicación esta exigencia básica en nuestro proyecto.

3.5 CUMPLIMIENTO DB HR – PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

| Criterios generales de aplicación | USO PRINCIPAL DEL EDIFICIO |
| --- | --- |
|  | ADMINISTRATIVO |

| EXIGENCIAS BÁSICAS |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| DB HR | Protección frente al ruido | X |

| OTRAS NORMAS DE APLICACIÓN |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| Ley 37/2003 | Ley del ruido | X |
| RD 1367/2007 | Desarrolla la ley del ruido | X |
| Normas UNE | Normas de referencia que son aplicables en este DB | X |

| DATOS GENERALES PARA EL CÁLCULO ACÚSTICO |  |
| --- | --- |

El objeto del presente anexo es el de verificar el cumplimiento de las reglas y procedimientos establecidos en el documento básico “DB-HR Protección frente al ruido” aprobado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. La correcta aplicación de este DB supone que la satisfacción del requisito básico “Protección frente al ruido”.

ÍNDICE DE RUIDO DÍA, Ld (dBA)

Para la definición de los elementos constructivos que proporcionan el aislamiento acústico a ruido aéreo, deben conocerse sus valores de masa por unidad de superficie, m, y de índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, y, para el caso de ruido de impactos, además de los anteriores, el nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w. Los valores de RA y de Ln,w pueden obtenerse mediante:

- El Catálogo de Elementos Constructivos u otros Documentos Reconocidos;

- Mediciones en laboratorio aportadas por fabricantes y realizadas según los procedimientos indicados en la normativa correspondiente contenida en el Anejo C del DB HR;

- La aplicación de métodos de cálculo sancionados por la práctica: Leyes de masa, normas UNE EN 12354, etc.

En los ensayos a ruido aéreo generalmente se va a encontrar la información expresada mediante tres valores, que no son otros que índices ponderados con la UNE EN ISO 717-1 y sus correspondientes términos de adaptación espectral:

- Rw (C,Ctr), para elementos constructivos ensayados en laboratorio.

- DnT,w (C,Ctr), para ensayos in situ a ruido aéreo.

- D2m,nT,Atr (C, Ctr), para ensayos in situ de fachadas.

Generalmente, estos ensayos van a contener además información de los índices RA, y RAtr, pero si no fuera así, se podrían utilizar las aproximaciones de la siguiente tabla:

|  | Índices de aislamiento acústico |  |
| --- | --- | --- |
|  | En el edificio | De elementos constructivos |
| Ruido aéreo entre recintos | DnT,A = DnT,w + C | RA = Rw +C |
| Ruido aéreo de fachadas | D2m,nT,Atr = D2m,nT,w + Ctr | RA, tr = Rw +Ctr |

Las exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior se fijan en el DB HR en función del nivel de ruido de la zona donde se ubica el edificio, es decir, en función del índice de ruido día, Ld, que es el índice asociado a la molestia durante el período día y definido como el nivel sonoro medio a largo plazo, ponderado A, determinado a lo largo de todos los períodos día de un año.

El valor del índice de ruido día, Ld, definido en el Anexo I del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, de la zona donde se ubica el edificio, puede obtenerse en las administraciones competentes o mediante consulta de los mapas estratégicos de ruido.

La Ley de ruido no exige a las administraciones competentes la elaboración de mapas de ruido en aglomeraciones urbanas de menos de 100.000 habitantes.

Cuando no se disponga de datos oficiales del valor del índice de ruido día, Ld, se puede aplicar el valor de 60 dBA para el tipo de área acústica relativo a sectores de territorio con predominio de suelo de uso residencial. Para el resto de áreas acústicas, se aplicará lo dispuesto en las normas reglamentarias de desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. En el resto de áreas acústicas, se adoptará como el Ld el establecido como objetivo de calidad en el REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas para cada tipo de área acústica. En concreto, se aplica la tabla A del anexo II de dicho Real Decreto.

TIPO DE RUIDO EXTERIOR DOMINANTE

Tipo de Ruido Exterior Dominante: Automóviles

La determinación del ruido exterior dominante en el edificio influye en las curvas de ponderación utilizadas en el cálculo del aislamiento a ruido aéreo exterior, que dependen de los términos de adaptación espectral de los índices de reducción acústica de los elementos de aislamiento más débiles (generalmente las ventanas). Además, cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de aeronaves, el valor de aislamiento acústico a ruido aéreo, obtenido en la tabla 2.1 (DB HR), se incrementará en 4 dbA.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

La actividad del edificio puede considerarse como NO PELIGROSA, puesto que no se utilizan elementos combustibles, materiales o sustancias que impliquen grave riesgo de explosión o combustión.

No es nociva puesto que no causa daños a la riqueza agrícola, forestal, pecuaria o piscícola. A tal efecto, los vertidos producidos son de tipo doméstico, salvo en las cuantías, que son las correspondientes a la capacidad del edificio.

- No es insalubre puesto que no desprende productos apreciablemente perjudiciales para la salud humana.

Exclusivamente podría considerarse MOLESTA por las posibles emisiones por ruidos o vibraciones de la maquinaria de proceso y los equipos de aire acondicionado/ventilación. No obstante se han previsto las medidas de corrección necesarias a fin de que por su funcionamiento no se deriven molestias.

INCIDENCIA EN LA POBLACIÓN, NIVELES DE RUIDOS GENERADOS, FASE DE CONSTRUCCIÓN

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

La maquinaria utilizada se ajustará a la legislación vigente referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

- HORARIO PREVISTO DE TRABAJO:

De 8’00 a 20’00 horas.

MEDIDAS CORRECTORAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

- Antes del inicio de las obras toda la maquinaria se someterá a revisión con el fin de asegurar su buen funcionamiento y minimizar los niveles de ruido emitidos.

- Las fuentes más ruidosas se situarán lo más alejadas posible de los receptores, especialmente cuando estos sean del tipo sanitario, docente y cultural.

- El personal de la obra deberá evitar los ruidos innecesarios.

- Otras medidas correctoras propuestas por el promotor de la obra

MEDIDAS ADOPTADAS EN LA EDIFICACIÓN PARA MINIMIZAR NIVELES DE RUIDO: RUIDO Y VIBRACIONES DE LAS INSTALACIONES

- Se limitarán los niveles de ruido y de vibraciones que las instalaciones puedan transmitir a los recintos protegidos y habitables del edificio a través de las sujeciones o puntos de contacto de aquellas con los elementos constructivos, de tal forma que no se aumenten perceptiblemente los niveles debidos a las restantes fuentes de ruido del edificio.

- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos generadores de ruido estacionario (como los quemadores, las calderas, las bombas de impulsión, la maquinaria de los ascensores, los compresores, grupos electrógenos, extractores, etc) situados en recintos de instalaciones, así como las rejillas y difusores terminales de instalaciones de aire acondicionado, será tal que se cumplan los niveles de inmisión en los recintos colindantes, expresados en el desarrollo reglamentario de la Ley 37/2003 del Ruido.

- El nivel de potencia acústica máximo de los equipos situados en cubiertas y zonas exteriores anejas será tal que en el entorno del equipo y en los recintos habitables y protegidos no se superen los objetivos de calidad acústica correspondientes. Además, se tendrá en cuenta las especificaciones de los siguientes apartados:

- Datos que deben aportar los suministradores

Los suministradores de los equipos y productos incluirán en la documentación de los mismos los valores de las magnitudes  que caracterizan los ruidos y las vibraciones procedentes de las instalaciones de los edificios:

- el nivel de potencia acústica, LW, de equipos que producen ruidos estacionarios;

- la rigidez dinámica, s’, y la carga máxima, m, de los lechos elásticos utilizados en las bancadas de inercia;

- el amortiguamiento, C, la transmisibilidad, τ, y la carga máxima, m, de los sistemas antivibratorios puntuales utilizados en el aislamiento de maquinaria y conductos;

- el coeficiente de absorción acústica, α, de los productos absorbentes utilizados en conductos de ventilación y aire acondicionado;

- la atenuación de conductos prefabricados, expresada como pérdida por inserción, D, y la atenuación total de los silenciadores que estén interpuestos en conductos, o empotrados en fachadas o en otros elementos constructivos.

- Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario

- Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes, como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.

- En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio.

Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos antivibratorios.

- Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores flexibles que cumplan la UNE 100153 IN.

- Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías de los equipos.

- En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se utilizarán silenciadores.

- Conducciones y equipamiento

Hidráulicas

- Las conducciones colectivas del edificio deberán ir tratadas con el fin de no provocar molestias en los recintos habitables o protegidos adyacentes

- En el paso de las tuberías a través de los elementos constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales como manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos y abrazaderas desolidarizadoras.

- El anclaje de tuberías colectivas se realizará a elementos constructivos de masa por unidad de superficie mayor que 150 kg/m2.

- En los cuartos húmedos en los que la instalación de evacuación de aguas esté descolgada del forjado, debe instalarse un techo suspendido con un material absorbente acústico en la cámara.

- La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas.

- La grifería situada dentro de los recintos habitables será de Grupo II como mínimo, según la clasificación de UNE EN 200.

- Se evitará el uso de cisternas elevadas de descarga a través de tuberías y de grifos de llenado de cisternas de descarga al aire.

- Las bañeras y los platos de ducha deben montarse interponiendo elementos elásticos en todos sus apoyos en la estructura del edificio: suelos y paredes.

Los sistemas de hidromasaje, deberán montarse mediante elementos de suspensión elástica amortiguada.

- No deben apoyarse los radiadores en el pavimento y fijarse a la pared simultáneamente, salvo que la pared esté apoyada en el suelo flotante.

- Aire acondicionado

- Los conductos de aire acondicionado deben ser absorbentes acústicos cuando la instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos.

- Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.

- Ventilación

- Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.

- Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de separación vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2. del CTE DB HR.

- En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.

- Eliminación de residuos

1. Para instalaciones de traslado de residuos por bajante, deben cumplirse las condiciones siguientes:

- los conductos deben tratarse adecuadamente para que no trasmitan ruidos y vibraciones a los recintos habitables y protegidos colindantes.

- El almacén de contenedores se considera un recinto de instalaciones y el suelo del almacén de contenedores debe ser flotante.

- Ascensores y montacargas

- Los sistemas de tracción de los ascensores y montacargas se anclarán a los sistemas estructurales del edificio mediante elementos amortiguadores de vibraciones. El recinto del ascensor, cuando la maquinaria esté dentro del mismo, se considerará un recinto de instalaciones a efectos de aislamiento acústico. Cuando no sea así, los elementos que separan un ascensor de una unidad de uso, deben tener un índice de reducción acústica, RA mayor que 50 dBA.

- Las puertas de acceso al ascensor en los distintos pisos tendrán topes elásticos que aseguren la práctica anulación del impacto contra el marco en las operaciones de cierre.

- El cuadro de mandos, que contiene los relés de arranque y parada, estará montado elásticamente asegurando un aislamiento adecuado de los ruidos de impactos y de las vibraciones.

VALOR LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO APLICABLE A INFRAESTRUCTURAS PORTUARIAS Y A ACTIVIDADES

RD1367/2007.

Según el REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, en su ANEXO III: El edificio está situado en un sector del territorio  con predominio de suelo de uso residencial por lo que tomamos como valores límite de inmisión de ruido los especificados en la tabla B1 de este REAL DECRETO que abajo se adjunta, siendo éstos de 55, 55, 45 dB(A) para día, tarde y noche respectivamente.

NIVEL MÁXIMO ADMISIBLE DE INMISIÓN SONORA EN COLINDANTES

Para el cálculo se tiene en cuenta el más desfavorable de los casos, por lo que tomamos como valor límite transmitido a  locales colindantes de uso docente, por lo que el límite sería de 35, 35 ,35 dB(A) para día, tarde y noche respectivamente. Abajo se adjunta la tabla B2 del Anexo III del REAL DECRETO donde se detallan estas especificaciones.

FASES DE RUIDO

El periodo de evaluación se divide en intervalos de tiempo o fases de ruido en los cuales el nivel de presión sonora se percibe de manera uniforme en el lugar de inmisión, y también los componentes tonales y/o impulsivos. Los intervalos de tiempo en que no funciona la actividad deben considerarse como una fase de ruido caracterizada por el nivel de ruido ambiental.

LUGAR DE MEDICIÓN

En las actividades nuevas, para comprobar la efectividad de las medidas de aislamiento acústico que constan en el proyecto técnico, la emisión de ruido de las actividades se comprueba situando el sonómetro alrededor de la instalación.

En las edificaciones, el nivel de evaluación de ruido en el ambiente exterior se mide situando el micrófono en medio de la ventana completamente abierta, de las dependencias de uso, sensibles al ruido.

En las zonas todavía no construidas pero destinadas a la edificación, se mide situando preferentemente el micrófono entre 3 y 11 metros de altura y en el plano de emplazamiento de la fachada más expuesta al ruido.

A campo abierto o en zonas de servicios en el exterior (jardines, parques, etc.) el nivel de ruido en el ambiente exterior se mide en los lugares donde el ruido de la actividad se perciba con más claridad.

| PROTECCION FRENTE AL RUIDO | DB HR |
| --- | --- |

Exigencia básica:

El objetivo del requisito básico “Protección frente el ruido” consiste en limitar, dentro de los edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a la protección frente al ruido deben:

- alcanzarse los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo y o superarse los valores límite de nivel de presión de ruido (aislamiento acústico a ruido de impactos) que se establecen en el apartado 2.1;

- no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2;

- cumplirse las especificaciones del apartado 2.3 referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.

Recomendaciones constructivas que favorecen las exigencias del DB HR:

- En la tabiquería: la desaparición de los sistemas rígidos y ligeros, la generalización de los sistemas de placas de yeso rellenadas con lana de vidrio o roca y la aparición de una nueva tecnología de tabiques perimetralmente desolidarizados.

- En separaciones verticales y medianerías: desaparición de los sistemas de paredes simples, desaparición de los sistemas de paredes dobles con apoyo en el perímetro, popularización de los trasdosados y sistemas a partir de placas de yeso, aparición de una nueva tecnología de paredes dobles perimetralmente desolidarizadas. En todos los casos será imprescindible la presencia intermedia de lanas de vidrio o roca.

- En separaciones horizontales: desaparición de los sistemas sin flotabilidad del pavimento y posible presencia simultánea de suelos flotantes complementados con techos aislantes.

- En aberturas: mayor trascendencia de los sistemas de carpintería, limitaciones para algunos

Según se desprende del ámbito de aplicación del DB-HR las aulas y las salas de conferencias cuyo volumen sea mayor que 350 m3 serán objeto de un estudio especial en cuanto a su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos protegidos respecto de otros recintos y del exterior a efectos de aislamiento acústico. En consecuencia, las fichas justificativas de la opción general no contemplan estos espacios que se desarrollan, en su caso, pormenorizadamente en el estudio acústico (anejo).

DB-HR 2. Caracterización y cuantificación de las exigencias

Uso del edificio

El uso característico del edificio es administrativo.

Zonificación del edificio:

| Unidades de uso: | Centro de salud (plantas baja y primera) |
| --- | --- |
| Recintos de instalaciones | Local instalación informática (planta sótano) |
|  | Área instalaciones: C. agua, C. eléctrico, Centro de transformación (planta sótano) |
|  | C. instalaciones (planta sótano) |
|  | Instalaciones en cubierta (planta torreón) |
| Recintos de actividad | Aparcamiento bajo edificio (planta sótano) |
| Recintos ruidosos | No existen |

Identificación de recintos:

| Recintos protegidos: | Consultas (plantas baja, primera y segunda) |
| --- | --- |
|  | Salas de terapia (planta primera) |
|  | Sala de juntas, biblioteca (planta segunda) |
|  | Estar personal (planta segunda) |
|  | Despachos |
| Recintos habitables | Circulaciones y vestíbulos |
|  | Aseos (plantas baja, primera y segunda) |
|  | Áreas de espera (plantas baja, primera y segunda) |
|  | Recepciones abiertas y administración (planta baja) |
|  | Archivos (planta baja) |
|  | Almacenes (planta sótano) |

Identificación de medianeras:

El edificio proyectado constituye un volumen exento de otras edificaciones de tal forma que no comparte elementos medianeros con otros inmuebles.

Exigencias de aislamiento acústico a ruido exterior. Determinación de Ld (índice de ruido día).

Se ha tomado el valor de referencia para el coeficiente Ld para áreas con predominio de uso residencial: Ld = 60 dBA

- 1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HR

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

TABIQUERÍA

| Tipo: Fábrica o paneles prefabricados pesados con apoyo directo | Características |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | de proyecto |  | exigidas |  |
| - Tabique de rasillón, dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento. Enfoscado a dos caras. | m (kg/m2)= | 89. | ≥ | 70. |
|  | RA (dBA)= | 37. | ≥ | 35. |

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN VERTICALES ENTRE RECINTOS

| Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Debe comprobarse que se satisface la opción simplificada para los elementos de separación verticales situados entre: - un recinto de una unidad de uso y cualquier otro del edificio; - un recinto protegido o habitable y un recinto de instalaciones o un recinto de actividad. Debe rellenarse una ficha como ésta para cada elemento de separación vertical diferente, proyectados entre a) y b) |  |  |  |  |  |  |  |
| Solución de elementos de separación verticales entre: Recintos protegidos – Recintos habitables |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos |  |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación vertical |  | Elemento base | Tabiquería formada por fábrica de ladrillo hueco doble apoyada en banda elástica, con guarnecido y enlucido en ambas caras. Enl 15 + LHD 70 + Enl 15 | m (kg/m²)= | 89 | ≥ | 70 |
|  |  |  |  | RA (dBA)= | 37 | ≥ | 35 |
|  |  | Trasdosado por ambos lados |  | RA (dBA)= |  | ≥ |  |
| Elemento de separación vertical con puertas y/o ventanas |  | Puerta o ventana |  | RA (dBA)= |  | ≥ |  |
|  |  | Cerramiento |  | RA (dBA)= |  | ≥ | 50 |
| Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachada | Tipo |  |  | Características |  |  |  |
|  |  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| FACHADA | (Se considera el más desfavorable) Muro de ½ pie de ladrillo macizo caravista enfoscado interiormente con mortero de cemento, aislamiento con espuma de poliuretano proyectado de 9cm de espesor, con cámara de aire sin ventilar de 1cm, hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4cm apoyada sobre bandas elásticas de 15mm. LP 115 + M10 + PUR90 + C10 + Enl15 Fachada ventilada, con cámara y aislamiento proyectado PUR 9cm sobre ½ pie de ladrillo y trasdosado hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4cm apoyada sobre bandas elásticas de 15mm. |  |  | m (kg/m²)= | 271 | ≥ | 225 |
|  |  |  |  | RA (dBA)= | 57 | ≥ | 45 |

| Elementos de separación verticales entre recintos (apartado 3.1.2.3.4) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de elementos de separación verticales entre: Recintos protegidos – Recintos de instalaciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos |  |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación vertical |  | Elemento base | Tabiquería formada por fábrica de ladrillo hueco doble apoyada en banda elástica, con guarnecido y enlucido a una cara, la otra con trasdosado de ladrillo hueco sencillo de 4cm y aislamiento 4cm de lana mineral Enl 15 + LHD 70 + MW 40 + C10 + Enl 15 | m (kg/m²)= | 89 | ≥ | 70 |
|  |  |  |  | RA (dBA)= | 37 | ≥ | 35 |
|  |  | Trasdosado por ambos lados |  | RA (dBA)= |  | ≥ |  |
| Elemento de separación vertical con puertas y/o ventanas |  | Puerta o ventana | Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,50x2,10 m., homologada EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero y cámara intermedia de material aislante ignífugo | RA (dBA)= | 30 | ≥ |  |
|  |  | Cerramiento | Tabiquería formada por fábrica de ladrillo hueco doble apoyada en banda elástica, con guarnecido y enlucido a una cara, la otra con trasdosado de ladrillo hueco sencillo de 4cm y aislamiento 4cm de lana mineral Enl 15 + LHD 70 + MW 40 + C10 + Enl 15 | RA (dBA)= | 37 | ≥ | 35 |
| Condiciones de las fachadas a las que acometen los elementos de separación verticales |  |  |  |  |  |  |  |
| Fachada | Tipo |  |  | Características |  |  |  |
|  |  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| FACHADA | Muro de ½ pie de ladrillo macizo caravista enfoscado interiormente con mortero de cemento, aislamiento con espuma de poliuretano proyectado de 9cm de espesor, con cámara de aire sin ventilar de 1cm, hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4cm apoyada sobre bandas elásticas de 15mm. LP 115 + M10 + PUR90 + C10 + Enl15 |  |  | m (kg/m²)= | 271 | ≥ | 225 |
|  |  |  |  | RA (dBA)= | 57 | ≥ | 45 |

ELEMENTOS DE SEPARACIÓN HORIZONTALES ENTRE RECINTOS

| Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de elementos de separación horizontales entre: Recintos protegidos – recintos habitables |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación horizontal | Forjado | Forjado reticular con bloques cerámicos de 30cm y capa de compresión de 7cm. Suelo Tipo 1 R_BC 370mm | m (kg/m²)= | 360 | ≥ | 350 |
|  |  |  | RA (dBA)= | 55 | ≥ | 54 |
|  | Suelo flotante | Aislamiento de poliestireno extruido de 8cm con lámina de protección, capa de mortero de 5cm y baldosa de gres porcelánico AC + M50 +AR | RA (dBA)= | 5 | ≥ | 8 |
|  |  |  | Lw (dB)= | 27 | ≥ | 19 |
|  | Techo suspendido | Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, YL 15 + C 150 | RA (dBA)= | 0 | ≥ | 0 |

| Elementos de separación horizontales entre recintos (apartado 3.1.2.3.5) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de elementos de separación horizontales entre: Recintos habitables – recintos instalaciones |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos |  | Tipo | Características |  |  |  |
|  |  |  | de proyecto |  | exigidas |  |
| Elemento de separación horizontal | Forjado | Forjado reticular con bloques cerámicos de 30cm y capa de compresión de 5cm. Suelo Tipo 1 R_BC 350mm | m (kg/m²)= | 360 | ≥ | 350 |
|  |  |  | RA (dBA)= | 55 | ≥ | 54 |
|  | Suelo flotante | Aislamiento de poliestireno extruido de 8cm con lámina de protección, capa de mortero de 5cm y baldosa de gres porcelánico AC + M50 +AR | RA (dBA)= | 5 | ≥ | 8 |
|  |  |  | Lw (dB)= | 27 | ≥ | 19 |
|  | Techo suspendido | Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 15 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, YL 15 + C 150 | RA (dBA)= | 0 | ≥ | 0 |

FACHADAS

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior: CONSULTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos | Tipo | Área (1) (m²) |  | % Huecos | Características |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de proyecto |  |  | exigidas |  |
| Parte ciega | (Se considera el más desfavorable) Muro de ½ pie de ladrillo macizo caravista enfoscado interiormente con mortero de cemento, aislamiento con espuma de poliuretano proyectado de 8cm de espesor, con cámara de aire sin ventilar de 1cm, hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4cm apoyada sobre bandas elásticas de 15mm. LP 115 + M10 + PUR90 + C10 + Enl15 Fachada SATE, con cámara y aislamiento proyectado PUR 8cm sobre ½ pie de ladrillo y trasdosado hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4cm apoyada sobre bandas elásticas de 15mm. | 9,90 | =Sc | 51,21 | RA,tr(dBA) | = | 57 | ≥ | 45 |
| Huecos | Carpintería de aluminio con rotura de puente térmico + Vidrio 4+4/16/3+3 | 5,07 | =Sh |  | RA,tr(dBA) | = | 32 | ≥ | 28 |
| - Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior (apartado 3.1.2.5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Solución de fachada, cubierta o suelo en contacto con el aire exterior:CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elementos constructivos | Tipo | Área (1) (m²) |  | % Huecos | Características |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | de proyecto |  |  | exigidas |  |
| Parte ciega | Cubierta plana compuesta por forjado reticular, bloques cerámicos de 30cm y capa de compresión de 7cm, formación de pendientes mediante hormigón ligero, capa de mortero de cemento fratasado de 2cm, capa separadora bajo impermeabilización: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2) lámina impermeabilizante de PVC; capa separadora bajo aislamiento: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2); aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno extruido (35kg/m3, conductividad 0,038 W/mk), de 120 mm de espesor, con juntas solapadas mecanizadas; capa separadora bajo protección: geotextil de fibra de poliéster (300gr/m2), capa de protección: capa de canto rodado. | 703,80 | =Sc | 0 | RA,tr(dBA) | = | 48 | ≥ | 35 |
| Huecos |  |  | =Sh |  | RA,tr(dBA) | = |  | ≥ |  |
| - Área de la parte ciega o del hueco vista desde el interior del recinto considerado. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6 CUMPLIMIENTO DB HE – AHORRO DE ENERGÍA

| EXIGENCIAS BÁSICAS |  | Procede |
| --- | --- | --- |
| DB HE-0 | Limitación del consumo energético | X |
| DB HE-1 | Condiciones para el control de la demanda energética | X |
| DB HE-2 | Condiciones de las instalaciones térmicas | X |
| DB HE-3 | Condiciones de las instalaciones de iluminación | X |
| DB HE-4 | Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria | X |
| DB HE-5 | Contribución mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables | X |

| LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO | DB HE-0 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubicación, el uso 
del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención.

Ámbito de aplicación:

Según el apartado 1 de la Sección HE0 1 del Documento Básico HE, el ámbito de aplicación del HE 0 es:

        - edificios de nueva construcción;

        - intervenciones en edificios existentes:

- ampliaciones en las que se incremente más de un 10% la superficie o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m2;

- reformas en las que se renueven de forma conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie total de la envolvente térmica final del edificio.

- cambios de uso, cuando la superficie útil total supere los 50 m2;

Este apartado se justifica en el apartado Anexo de Instalación de Climatización. Justificación del RITE, CTE-DB-HE0, HE-1, HE-2, HE-3 y HE-4.

| CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA | DB HE-1 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, del alcance de la intervención.

Las características de los elementos de la envolvente térmica en función de su zona climática, serán tales que eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Así mismo, las características de las particiones interiores limitarán la transferencia de calor entre unidades de uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio.

Se limitarán los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones.

Ámbito de aplicación:

Según el apartado 1 de la Sección HE1 1 del Documento Básico HE, el ámbito de aplicación del HE 1 es:

        - edificios de nueva construcción;

        - intervenciones en edificios existentes:

- ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido;

- reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio;

- cambio de uso

Este apartado se justifica en el apartado Anexo de Instalación de Climatización. Justificación del RITE, CTE-DB-HE0, HE-1, HE-2, HE-3 y HE-4.

| CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS | DB HE-2 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su Aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.

Este apartado se justifica en el apartado Anexo de Instalación de Climatización. Justificación del RITE, CTE-DB-HE0, HE-1, HE-2, HE-3 y HE-4.

| CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN | DB HE-3 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que permita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas determinadas   condiciones

Ámbito de aplicación

1 Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en:

a) edificios de nueva construcción;

b) intervenciones en edificios existentes con:

 renovación o ampliación de una parte de la instalación 
 cambio de uso característico del edificio. 
 cambios de actividad en una zona del edificio.

Este apartado se justifica en el apartado Anexo de Instalación de Climatización. Justificación del RITE, CTE-DB-HE0, HE-1, HE-2, HE-3 y HE-4 y en el Anexo  Eficiencia Energética en instalaciones de iluminación. Justificación del  DB-HE 3.

| CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ACS | DB HE-4 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta empleando en gran medida energía  procedente de fuentes renovables o procesos de cogeneración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un sistema urbano de calefacción.

Este apartado se justifica en el apartado Anexo de Instalación de Climatización. Justificación del RITE, CTE-DB-HE0, HE-1, HE-2, HE-3 y HE-4.

| GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES | DB HE-5 |
| --- | --- |

Exigencia básica:

En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de generación de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro a la red.

Ámbito de aplicación:

Esta sección es de aplicación a edificios con uso distinto al residencial privado en los siguientes casos:

a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes, cuando superen o incrementen  la superficie construida en más de 3.000 m2.

b) edificios existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de uso 
característico del mismo, cuando se superen los 3.000 m2 de superficie construida;

Este apartado se justifica en el apartado Anexo Instalación de Captación Solar Fotovoltaica. Cumplimiento CTE DB HE5.

| 4 | CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES |
| --- | --- |

4.1 NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN

(Actualizada a DICIEMBRE de 2022)

Cumplimiento de normativa técnica

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:

ÍNDICE

0)	Normas de carácter general

0.1	Normas de carácter general

1)	Estructuras

  - Acciones en la edificación

1.2	Acero

1.3	Fabrica de Ladrillo

  - Hormigón

  - Madera

1.6 Cimentación

2)	Instalaciones

2.1	Agua

2.2	Ascensores

2.3	Audiovisuales y Antenas

2.4	Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria

2.5	Electricidad

2.6	Instalaciones de Protección contra Incendios

3)	Cubiertas

3.1 Cubiertas

4)	Protección

4.1	Aislamiento Acústico

4.2	Aislamiento Térmico

4.3	Protección Contra Incendios

  - Seguridad y Salud en las obras de Construcción

  - Seguridad de Utilización

5)	Barreras arquitectónicas

5.1 Barreras Arquitectónicas

6)	Varios

6.1	Instrucciones y Pliegos de Recepción

6.2	Medio Ambiente

6.3	Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Ordenación de la edificación

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:

Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2001

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2002

- Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras

LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUL-2015

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia

LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 15-JUN-2022

Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 18-OCT-2008

- Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-ABR-2009

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

- Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

- Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 22-ABR-2010

- Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código

Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas

LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 27-JUN-2013

- Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”

ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 12-SEP-2013

Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

- Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 23-JUN-2017

- Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 27-DIC-2019

- Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 15-JUN-2022

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 02-JUN-2021

1) ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Código Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 10-AGO-2021

1.3) FÁBRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

1.4) HORMIGÓN

Código Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 10-AGO-2021

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

1.6) CIMENTACIÓN

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2) INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 21-FEB-2003

Corrección erratas: 4-MAR-2003

ACTUALIZADO EL ANEXO II POR:

Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano

B.O.E.: 01-DIC-2005

DEROGADA POR:

Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio, del Ministerio de Sanidad y Política Social, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano

B.O.E.: 17-JUL-2009

DEROGADA POR:

Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano

B.O.E.: 27-FEB-2013

DEROGADA POR:

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se  establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 01-AGO-2018

MODIFICADO POR:

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-AGO-2012

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas

B.O.E.: 11-OCT-2013

Real Decreto 314/2016, de 29 de julio del Ministerio de la Presidencia, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se  establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 30-JUL-2016

Real Decreto 902/2018, de 20 de julio del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, por el que se modifica el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se  establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano

B.O.E.: 01-AGO-2018

DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa

B.O.E.: 19-NOV-2013

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo

B.O.E.: 25-MAY-2016

- Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero)

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

- Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 04-FEB-2005

DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 15-MAY-1992

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 22-FEB-2013

Corrección errores: 9-MAY-2013

MODIFICADO POR:

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

B.O.E.: 25-MAY-2016

Art. 9º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:

- Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación

B.O.E.: 06-NOV-1999

- Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998

Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo

B.O.E.: 15-JUN-2005

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones

LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 1-ABR-2011

Corrección errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:

- Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADA POR:

Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

MODIFICADO POR:

- Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto

Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 1-NOV-2012

- Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

- Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.

Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo,

B.O.E.: 7-NOV-2012

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 24-SEP-2014

DEROGADO POR

Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 25-JUN-2019

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre

REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 25-JUN-2019

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-AGO-2007

Corrección errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:

- Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 18-MAR-2010

Corrección errores: 23-ABR-2010

- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-DIC-2009

Corrección errores: 12-FEB-2010

Corrección errores: 25-MAY-2010

- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-ABR-2013

Corrección errores: 5-SEP-2013

- Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía

B.O.E.: 13-FEB-2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 24-MAR-2021

MODIFICADO POR:

Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

B.O.E.: 2-JUN-2021

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural

REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 31-OCT-2015

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa

B.O.E.: 23-NOV-2018

MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:

Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 23-OCT-1997

Corrección errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía

B.O.E.: 22-OCT-1999

Corrección errores: 3-MAR-2000

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo

B.O.E.: 18-JUL-2003

MODIFICADO EL ART. 13 POR:

Disposición final tercera de la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas.

REAL DECRETO 830/2010, de 25 de junio, del Ministerio de Sanidad y Política Social

B.O.E.: 14-JUL-2010

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias

REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 24-OCT-2019

Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019

MODIFICADO POR:

Art. 12º de la modificación de diversas nomas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo

B.O.E.: 5-ABR-2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por:

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

B.O.E.: 6-ABR-2019

MODIFICADO POR:

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

B.O.E.: 31-DIC-2014

MODIFICADO POR:

Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 15-JUN-2022

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial

REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 20-JUN-2020

MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:

Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica

REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica

B.O.E.: 6-ABR-2019

ACTUALIZADO POR:

Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

B.O.E.: 16-ENE-2020

MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:

Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial

B.O.E.: 19-FEB-1988

Corrección de errores: 29-ABR-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 19-NOV-2008

MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:

Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del “Plan + seguridad para tu energía (+SE)”, así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.

REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2022

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos)

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

B.O.E.: 12-JUN-2017

Corrección de errores: 23-SEP-2017

MODIFICADO POR:

Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

B.O.E.: 28-ABR-2021

3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4) PROTECCIÓN

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

DB HR. Protección frente al ruido

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 23-OCT-2007

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

DB-HE-Ahorro de Energía

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 28-MAR-2006

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 17-DIC-2004

Corrección errores: 05-MAR-2005

MODIFICADO POR:

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

B.O.E.: 22-MAY-2010

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-NOV-2013

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.

ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa

B.O.E.: 03-OCT-2019

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

- Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

- REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

- Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGO-2007

- Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

AFECTADO POR:

- Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

DEROGADO EL ART.18 POR:

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

- Prevención de Riesgos Laborales

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:

- Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-2004

Corrección errores: 10-MAR-2004

MODIFICADA POR:

- Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-1998

- Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras

LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 05-NOV-1999

- Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 13-DIC-2003

- Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006

LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 30-DIC-2005

- Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas

LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

- Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres

LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-MAR-2007

- Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

- Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos

LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 06-AGO-2010

- Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 28-SEP-2013

- Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social

LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado

B.O.E.: 29-DIC-2014

DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR:

- Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 08-AGO-2000

- Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 1-MAY-1998

- Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno

REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 11-JUN-2005

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 29-MAY-2006

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 07-MAR-2009

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 04-JUL-2015

- Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

- Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 28-SEP-2010

Corrección errores: 22-OCT-2010

Corrección errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:

- Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept

ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre

B.O.E.: 30-OCT-2015

- Señalización de seguridad en el trabajo

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 485/1997

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 04-JUL-2015

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

- Manipulación de cargas

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 23-ABR-1997

- Utilización de equipos de protección individual

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 12-JUN-1997

Corrección errores: 18-JUL-1997

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo

- REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 08-DIC-2021

- Utilización de equipos de trabajo

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-NOV-2004

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-ABR-2006

- Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 29-JUL-2016

- Regulación de la subcontratación

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:

- Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

B.O.E.: 25-AGO-2007

Corrección de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

- REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 14-MAR-2009

- Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto

- REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:

- Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

- Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:

- La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:

- Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados

Orden 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana

B.O.E.: 06-AGO-2021

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9)

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda

B.O.E.: 11-MAR-2010

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,

Servicios Sociales e Igualdad

B.O.E.: 3-DIC-2013

MODIFICADO POR:

- Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio

LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 25-JUN-2015

- Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 9-NOV-2017

- Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación

LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 01-ABR-2022

6) VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

- Instrucción para la recepción de cementos "RC-16

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 25-JUN-2016

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017

- Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción

Resolución de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa

B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

- Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno

B.O.E.: 7-DIC-1961

Corrección errores: 7-MAR-1962

MODIFICADO POR:

- Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

- REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno

B.O.E.: 06-NOV-1964

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:

- Calidad del aire y protección de la atmósfera

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 16-NOV-2007

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR:

- Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

- LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado

- B.O.E.: 04-JUL-2014

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación

B.O.E.: 2-ABR-1963

MODIFICADA POR:

- Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.

- ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación

- B.O.E.: 10-NOV-1965

- Ruido

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

- REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el

- que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

- Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,

- del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 23-OCT-2007

- Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

- Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 3-JUN-2021

- Modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental

- Orden PCM/80/2022, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

B.O.E.: 10-FEB-2022

- Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

- REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia

- B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:

- Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el

- que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en

- lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones

- acústicas .

- REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:

- Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto

- público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas

- por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e

- impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)

- REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado

- B.O.E.: 7-JUL-2011

Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

- Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia

B.O.E.: 13-FEB-2008

- Evaluación ambiental

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 11-DIC-2013

MODIFICADA POR:

- Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental

- LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado

- B.O.E.: 06-DIC-2018

- Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.

- REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado

- B.O.E.: 24-JUN-2020

- Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.

- Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,

- B.O.E.: 30-MAR-2022

- Protección frente a la exposición al radón

Código Técnico de la Edificación. DB-HS6

REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento

B.O.E.: 27-DIC-2019

6.3) OTROS

- Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado

B.O.E.: 31-DIC-2010

MODIFICADA POR:

- Presupuestos Generales del Estado para el año 2013

- LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado

- B.O.E.: 28-DIC-2012

- ANEXO 1:

- COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

- Medidas para la calidad de la edificación

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 29-MAR-1999

- Regulación del Libro del Edificio

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M..: 21-DIC-1995

El contenido de la presente Orden ha quedado desplazado por la regulación de la normativa estatal (RITE) , salvo los apartados Segundo y sexto que continúan en vigor.

AMPLIADA POR:

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.

B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-AGO-1993

Corrección errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:

Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, previsto en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio

LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAR-1997

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Medidas fiscales y administrativas

LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 25-FEB-2000

Medidas fiscales y administrativas

LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 5-MAR-2002

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno

B.O.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 13-FEB-2014

MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR:

Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas

ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 31-ENE-2020

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3 ) MEDIO AMBIENTE

- Evaluación ambiental

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid

B.O.E.: 24-JUL-2002

B.O.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto,  POR:

Medidas fiscales y administrativas

LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014

B.O.C.M.: 29-DIC-2014

MODIFICADA POR:

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas

B.O.C.M.: 31-DIC-2015

- Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4 ) ANDAMIOS

- Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid

B.O.C.M.: 14-JUL-1998

4.2 LEY 2/1999, DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 5.5 DE LA LEY 2/1999 DE MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

4.2.1 Memoria de calidades y procesos constructivos:

Las calidades de los materiales y procesos constructivos y las medidas para conseguirlas, quedan definidas de forma inicial en la medida que les corresponde en los diferentes documentos que integran el presente Proyect

4.2.2 Instrucciones de uso, conservación y mantenimiento:

# 1.-Introducción

Este edificio ha sido diseñado para durar cumpliendo su misión, por lo que no debe modificarse sin intervención del autor del proyecto u otro técnico competente y responsable.

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de sus diferentes partes.

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta la seguridad.

Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo.

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, calefacción o aire acondicionado permiten un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien, consumen adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del medio ambiente.

Hay un evento genérico, que debe entenderse como general, que consiste en que cualquier operación planificada con una determinada frecuencia (cada tres años, por ejemplo), ha de realizarse en cuanto se detecte una anomalía, aunque no haya transcurrido el plazo planificado. Por ello, cada vez que lea en este libro 'cada tres años...', debe entender 'cada tres años y cada vez que advierta una anomalía o lo considere necesario...'.

# 2.- Los elementos del edificio

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre.

La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales (pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno.

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos tales como ventanas y puertas.

La cubierta, al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas.

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios interiores del edificio.

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo.

Los fabricantes de componentes y materiales del edificio han previsto unas condiciones de uso y unas operaciones de mantenimiento que deben ejecutarse rigurosamente para asegurar su funcionalidad a lo largo del tiempo.

Hay que inspeccionar regularmente los manuales de instrucciones de los componentes y materiales del edificio para confirmar que están recibiendo el uso y el mantenimiento prescritos.

# 3.- Estructura del edificio: Cimentación

INSTRUCCIONES DE USO

Modificación de cargas

- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un Arquitecto.

Lesiones

- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que un Arquitecto realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervención.

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si durante la realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse.

- Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser causa dealteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón, es primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo.

- Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de drenaje y desagüe.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 2 años | Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos de drenaje y de desagüe. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 10 años | Inspección de los muros de contención. Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. |

# 4.- Estructura del edificio: Estructura vertical (Muros resistentes y pilares)

INSTRUCCIONES DE USO

Uso

- Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la estructura.

- Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones

- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, muros de carga incluidas, no se pueden alterar sin el control de un Arquitecto. Esta prescripción incluye la realización de rozas en los muros de carga y la abertura de pasos para la redistribución de espacios interiores.

Lesiones

- Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que un Arquitecto analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención.

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura:

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.

- Desconchados en el revestimiento de hormigón.

- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado.

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

- Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periódicamente por un Arquitecto.

- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 10 años | Revisión total de los elementos de la estructura vertical. Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos. Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se controlará la aparición de fisuras. Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados en las paredes. Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los muros. |
| --- | --- | --- |
| Renovar | Cada 5 años | Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. |

# 5.- Estructura del edificio: Estructura horizontal (forjados)

INSTRUCCIONES DE USO

Uso

En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como es el caso de armarios y librerías cerca de pilares o muros de carga.

- En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base. Modificaciones

- La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad.

Lesiones

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del techo. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto.

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura:

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan.

- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas y ventanas que no ajustan.

- Desconchados en el revestimiento de hormigón.

- Manchas de óxido en elementos de hormigón. Uso

- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual está diseñada.

Modificaciones

- Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un Arquitecto.

Lesiones

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la cubierta, aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de los diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto.

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta.

- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas.

- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta.

- Manchas de óxido en elementos metálicos.

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.

- Desconchados en el revestimiento de hormigón.

- Manchas de óxido en elementos de hormigón.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 5 años | Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las soleras. Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura de la cubierta. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 10 años | Revisión general de los elementos portantes horizontales. Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal. Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de la estructura horizontal |
| Renovar | Cada 3 años | Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura horizontal y de la cubierta. |
|  | Cada 10 años | Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. |

# 6.- Fachadas exteriores

INSTRUCCIONES DE USO

Las fachadas separan las estancias del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc.

La fachada constituye la imagen externa del edificio, conforma la calle y por lo tanto configura el aspecto de nuestra ciudad.

Por esta razón, no puede alterarse (abrir aberturas nuevas, instalar rótulos no apropiados).

Aislamiento térmico

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Un Arquitecto deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico.

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda afectar.

Aislamiento acústico

El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior de la casa.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 5 años | Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de las cornisas, dinteles y cuerpos salientes de la fachada. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 10 años | Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos. |
| Limpiar | Cada 6 meses | Limpieza de los antepechos. Limpieza de los paneles de composite para eliminar el polvo adherido. |
|  | Cada año | Limpieza de la superficie de las cornisas. |
| Renovar | Cada 2 años | Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa |
|  | Cada 3 años | Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura auxiliar. |

# 7.- Acabados de fachada

INSTRUCCIONES DE USO

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre la calle.

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. Si se quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura.

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones se debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 2 años | Inspección de la sujeción de los elementos de fachada. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 10 años | Inspección general de los acabados de la fachada. |
| Limpiar | Cada 10 años | Limpieza de la obra vista de la fachada. Limpieza de los elementos de la fachada. |
| Renovar | Cada año Cada 3 años | Repintado de la pintura a la cal de la fachada. Repintado de la pintura plástica de la fachada. |
|  | Cada 5 años | Repintado de la pintura al silicato de la fachada. |
|  | Cada 15 años | Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. |
|  | Cada 20 años | Renovación del estuco a la cal de la fachada. |
|  |  | Renovación del revestimiento y acabado de la fachada. |

# 8.- Ventanas, barandillas, rejas y persianas

INSTRUCCIONES DE USO

No se apoyarán, sobre las ventanas, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos.

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría.

En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja.

El aluminio y pvc se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada año | Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas enrollables. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 2 años | Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas. Se repararán si es necesario. |
|  | Cada 5 años | Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. Comprobación del estado de las ventanas, su estabilidad y su estanquidad al agua y al aire. Se repararán si es necesario. Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las rejas. |
| Limpiar | Cada 6 meses | Limpieza de las ventanas, persianas y celosías. Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredera. |
|  | Cada año | Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y galvanizados. |
| Renovar | Cada año | Engrasado de los herrajes de ventanas. |
|  | Cada 3 años | Reposición de las cintas de las persianas enrollables. Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. Renovación del esmalte de las ventanas, persianas y barandillas de acero. |
|  | Cada 5 años | Pulido de las rayadas y los golpes. |
|  | Cada 10 años | Renovación del sellado de los marcos con la fachada. |

# 9.- Cubierta

INSTRUCCIONES DE USO

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros y canales.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización.

Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, el peto, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades deberán controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura.

La cubierta sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitará el almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son los aceites, disolventes o lejías.

Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no transitables. Cuando sea necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. El personal de inspección, conservación o reparación estará provisto de zapatos de suela blanda.

La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos de reparación se realizarán siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada año | Eliminación de la vegetación que crece entre la grava, se pueden utilizar productos herbicidas. Comprobación de la estanquidad de las juntas de dilatación de la cubierta plana. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 2 años | Comprobación de la perfecta cubrición del aislamiento térmico por parte de la capa protectora de grava. |
|  | Cada 3 años | Inspección de los acabados de la cubierta plana |
|  | Cada 5 años | Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, como antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es necesario. |
| Limpiar | Cada 10 años | Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta. |
| Renovar | Cada 3 años | Sustitución de las juntas de dilatación de la cubierta plana. |
|  | Cada 10 años | Sustitución de la lámina bituminosa de oxiasflato, betún modificado o alquitrán modificado. Sustitución de las pastas bituminosas. |
|  | Cada 15 años | Sustitución de la lámina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de caucho- butilo o de PVC. |

# 10.- Tabiques de distribución

INSTRUCCIONES DE USO

Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la conformidad de un Arquitecto.

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción por ese punto.

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.

Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en el interior del tabique. Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 10 años | Inspección de los tabiques. |
| --- | --- | --- |

# 11.- Carpintería interior

INSTRUCCIONES DE USO

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco.

En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por:

- un grado de humedad elevado

- movimientos de las divisiones interiores

- un desajuste de las bisagras

En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones importantes.

Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con trapos secos, ya que el cristal se rayaría.

Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se enjuagarán.

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o una esponja.

El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 6 meses | Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada año | Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es necesario. |
|  | Cada 5 años | Inspección del anclaje de las barandillas interiores. Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido. Reparación si es necesario. |
|  | Cada 10 años | Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. |
| Limpiar | Cada mes | Limpieza de las puertas interiores. Limpieza de las barandillas interiores. |
|  | Cada 6 meses | Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos especiales |
| Renovar | Cada 6 meses | Engrasado de los herrajes de las puertas. |
|  | Cada 5 años | Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. |
|  | Cada 10 años | Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las puertas. Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos y puertas. |

12.- Acabados interiores

INSTRUCCIONES DE USO ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes.

Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en previsión de pequeñas reformas.

Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos.

Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema.

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas.

La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el cemento del soporte.

PAVIMENTOS

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta frecuencia.

Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento.

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas. Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros. Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto.

Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras causas, ya analizadas en otros apartados.

Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza.

El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o alguno de los muchos productos que se encuentran en el mercado.

Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un trapo humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o encerar después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza.

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden romperlas o desconcharlas.

Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los productos químicos normales.

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden romperlos o desconcharlos

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 5 años | Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, gres o piedra natural. Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los revestimientos verticales y horizontales. |
| --- | --- | --- |
| Limpiar | Cada mes | Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o empapelados. |
|  | Cada 6 meses | Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra natural, tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos. Abrillantado del terrazo. |
| Renovar | Cada 5 años | Repintado de los paramentos interiores. |

# 13.- Instalaciones: Red de Evacuación

INSTRUCCIONES DE USO

La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las salas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con las arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio.

Existen dos redes de saneamiento para evacuar, por un lado, las aguas fecales o negras, y por otro, las aguas pluviales. Diversificando las redes de los municipios se producirán importantes ahorros en depuración de aguas.

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de los usuarios.

La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, etc.

Las sustancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores de la red salgan al exterior.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua.

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto.

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada año | Revisión del estado de los sumideros. Comprobación del buen funcionamiento de la instalación |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 2 años | Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado y suspendida sobre el suelo. Inspección de los anclajes de la red vertical vista. |
|  | Cada 3 años | Inspección del estado de los bajantes. |
| Limpiar | Cada mes | Vertido de agua caliente por los desagües. |
|  | Cada 6 meses | Limpieza de los sumideros de la cubierta. |
|  | Cada 3 años | Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y pozos |

# 14.- Instalaciones: Red de Fontanería

INSTRUCCIONES DE USO

En el cuarto de instalaciones del grupo de presión y depósito hay que vigilar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas así como el acceso al cuarto.

Precauciones

Se recomienda cerrar la llave en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso.

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán inmediatamente.

Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra.

Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas.

En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su interior.

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento energético óptimo.

En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la estanquidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la posibilidad de cierre total o parcial de la red.

Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse. De faltar agua, se procederá al vaciado total del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto. No modifiquar ni alterar sin consulta al técnico las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, consúlttarlo al Servicio Técnico de la bomba. En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen problemas de corrosión de los tubos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada 6 meses | Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión. Vaciado del depósito del grupo de presión. Revisión de pérdidas de agua de los grifos. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada año | Revisión de las calderas, según las indicaciones del fabricante. Revisión general del grupo de presión. Inspección de los elementos de protección anticorrosivo. |
|  | Cada 2 años | Inspección de los anclajes de la red de agua vista. Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos. Revisión del contador de agua. |
| Limpiar | Cada 6 meses | Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión. |
|  | Cada año | Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. |
|  | Cada 15 años | Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de las conducciones. |

# 15.- Instalaciones: Red de Electricidad

INSTRUCCIONES DE USO

Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.

Hay que vigilar en el centro de transformación que las rejas de ventilación no estén obstruidas.

Precauciones

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista.

Se debe evitar manipular los aparatos eléctricos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de locales húmedos.

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan alentamientos que pueden generar un incendio.

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la instalación. Si no la desconecta y el cuadro no ofrece protección, habrá que avisar al instalador.

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada año | Inspección del estado de la antena de TV. Inspección del estado del grupo electrógeno. Inspección de la instalación de video portero. Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 2 años | Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia. |
|  | Cada 4 años | Inspección de la instalación de la antena de TV/FM. Revisión general de la red de telefonía/datos interior. Revisión general de la instalación eléctrica. |

# 16.- Instalaciones: Chimeneas, Extractores y Conductos de Ventilación

INSTRUCCIONES DE USO

Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores deben ventilarse periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol, durante 20 ó 30 minutos. Hay estancias que por sus características necesitan más ventilación que otras. Por ello, en ocasiones la ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Limpiar | Cada 6 meses | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada año | Desinfección y desinsectación de las cámaras de basuras. |

# 17.- Equipamientos: Ascensor

INSTRUCCIONES DE USO

Responsabilidades

El mantenimiento de la instalación de ascensores debe encargarse a una empresa especializada mediante un contrato. Esta empresa registrará las fechas de visita, el resultado de las inspecciones y las incidencias en un Libro de Registro de Revisiones, el cual permanecerá en poder del responsable de la instalación.

Precauciones

Los ascensores no pueden ser utilizados por niños que no vayan acompañados de personas adultas.

El ascensor puede soportar un peso limitado y un número máximo de personas. Esta limitación debe respetarse para evitar accidentes. Los ascensores no se pueden utilizar como montacargas.

Si se observa cualquier anomalía (las puertas se abren en medio del recorrido, el ascensor se para quedando desnivelado respecto al rellano, hay interruptores que no funcionan, etc.) habrá que parar el servicio y avisar a la empresa de mantenimiento.

Si el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la cabina. Se debe esperar a que se restablezca el suministro de electricidad o que la cabina se remonte manualmente hasta un rellano.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada mes | Mantenimiento reglamentario del ascensor |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 4 años | Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM-1. |
|  | Cada 6 años | Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM-1. |

# 18.- Equipamientos: Calefacción y Refrigeración

INSTRUCCIONES DE USO

El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo. Deberá de ser una empresa especializada en el sector la encargada de llevar el mantenimiento de la instalación.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

| Inspeccionar | Cada mes | Revisión de la bomba de calor. Se debe disponer de un libro de mantenimiento. Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la bomba de calor. Limpieza de las rejillas y difusores de los aparatos de refrigeración. |
| --- | --- | --- |
|  | Cada 6 meses | Comprobación y sustitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la bomba. Revisión de filtros de los fancoils |
|  | Cada año | Revisión general de la instalación de refrigeración (enfriadoras, recuperadoras, fancoils). Revisión de la bomba según la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado. Revisión general de los circuitos primarios y secundarios de bombeo, ubicados en la sala de climatización. Revisión del sistema de señales del control distribuido. |
|  | Cada 4 años | Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación de fontanería de frío/calor |

- 19.- Equipamientos: Instalaciones de Protección

INSTRUCCIONES DE USO

Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede favorecer las averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico correctamente.

En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la antelación necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico.

Es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las autoridades competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los elementos de protección de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso.

Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector.

Cada año o después de haber sido utilizada la protección contra incendios, el equipo de cada puesto de manguera se revisará comprobando que la tapa y válvula de globo estén cerradas, que el manómetro marque como mínimo 3,5 Kg/cm² , que la devanadera y lanza estén debidamente colocadas y que la manguera esté seca.

Cada año o antes si así lo exigiera la legislación, o después de un incendio, o de su utilización se efectuará una revisión de extintores, comprobando su peso y estado de sus mecanismos, reparando los defectos que se observen y procediendo a su recarga si así resultase necesario

NORMAS DE MANTENIMIENTO

|  | Inspeccionar | Cada mes | Puertas de emergencia. Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cada 6 meses | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio. Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio. Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante. |
|  |  | Cada año | Inspección general de todas las instalaciones de protección. Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de paso, etc. |
|  |  | Cada 4 años | Inspección de la instalación de pararrayos. |
|  | Limpiar | Cada mes | Limpieza del alumbrado de emergencia. |
|  |  | Cada 6 meses | Limpieza de los detectores de humos y de movimiento |
| 4.2.3 Normas de actuación en caso de siniestro o en actuaciones de emergencia: |  |  |  |

Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios.

A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes situaciones de emergencia.

1.- Incendio

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

- Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.

- Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable.

- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.

- No haga bricolaje con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.

- Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio.

- Se debe disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.

ACTUACIONES UNA VEZ DECLARADO EL INCENDIO

- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.

- Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos.

- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.

- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de los focos del incendio.

- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya pasado la situación de emergencia.

- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación.

- Nunca debe utilizarse el ascensor.

- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.

- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra.

- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxigeno y menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en  la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda.

- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba.

2.- Gran nevada

- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas.

- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa.

- Pliegue o desmonte los toldos.

3.- Pedrisco

- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados.

- Pliegue o desmonte los toldos.

4.- Vendaval

- Cierre puertas y ventanas

- Recoja y sujete las persianas

- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas u otros objetos que puedan caer al exterior.

- Pliegue o desmonte los toldos.

- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída.

5.- Tormenta

- Cierre puertas y ventanas

- Recoja y sujete las persianas

- Pliegue o desmonte los toldos.

- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

6.- Inundación

- Tapone puertas que accedan a la calle.

- Ocupe las partes altas de la casa.

- Desconecte la instalación eléctrica.

- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura.

7.- Explosión

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.

- Desconecte la instalación eléctrica.

8.- Escape de gas sin fuego

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.

- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural.

- Abra puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.

- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores.

- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos.

- Avise a un técnico autorizado a al servicio de urgencias de la compañía suministradora.

9.- Escape de gas con fuego

- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas.

- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.

- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior.

- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio.

10.- Escape de agua

- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería.

- Desconecte la instalación eléctrica.

- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio.

4.3 ACCESIBILIDAD EN EDIFICIOS Y ESPACIOS DESTINADOS A USO PÚBLICO (Cumplimiento Ley 8/93)

Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas + D.138/1998. (L 8/1993)

Decreto138/1998, de 23 de julio, por el que se modifican determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993.

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (CTE 2006)

| FICHA DE COMPROBACIÓN DE LA ACCESIBILIDAD DE EDIFICIOS DE USO PÚBLICO |  |
| --- | --- |
| PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD PUERTA DEL ANGEL. EXP: A/SER – 015664/2021 |  |
| EDIFICIOS DE USO PÚBLICO: Art.17.3 L 8/93 y Anejo A DB SUA |  |
| Normativa de aplicación: |  |
| • Ley 8/1993, de 22 de junio de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas y Decreto 138/2006. (L 8/1993) |  |
| • Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas. (D 13/2007). |  |
| • Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, modificado en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad por Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero. CTE |  |
| EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD Y CONDICIONES FUNCIONALES (Art. 10 D 13/2007 y Art.1.1. DB SUA 9) |  |
| CONDICIONES |  |
| 1. ACCESO (ART.1.1.1. DB SUA 9 CTE Y 10.3.a D 13/2007) | CUMPLE |
| La parcela dispone de al menos de itinerario accesible, de acuerdo con Anejo A DB SUA y Norma 1 D 13/2007, que comunica una entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores. | ѵ |
| 2. ACCESIBILIDAD EN EL INTERIOR (ART.1.1.3.2 DB SUA 9 CTE Y 10.3.a D 13/2007) | CUMPLE |
| Se dispone de, al menos, un itinerario accesible, que comunica el acceso principal accesible del edificio con las dependencias y servicios de uso público, con los elementos accesibles y todo origen de evacuación, permitiendo su recorrido y utilización. | ѵ |
| Se cuenta con ascensor o rampa accesible si se cumple alguna de estas condiciones: 1.Existen plantas sin entrada principal accesible al edificio con zonas de uso público de cualquier superficie útil,excepto en establecimientos comerciales de superficie menor de 500 m2 . 2. En establecimientos comerciales menores de 500 m2: 2.1.-Existe una superficie útil superior a 200 m2, que no se considera de ocupación nula, en una planta distinta a la de acceso. 2.2-Existen en plantas distintas a la de acceso zonas de uso público de más de 100 m2 o elementos accesibles (aseos, plazas de aparcamiento o reservadas, etc...). 2.3.Han de salvarse más de dos plantas desde una entrada principal accesible hasta alguna planta que no sea de ocupación nula. | ѵ |
| En caso de existir algún itinerario no accesible, se identifica el itinerario accesible, señalando su posición desde cualquier acceso y disponiéndose en el exterior el símbolo de la accesibilidad. | ѵ |
| Existe un itinerario accesible entre todo origen de evacuación de una zona accesible y las zonas refugio o las salidas de planta accesible de paso a un sector alternativo, en todas las plantas que disponen de las mismas. | ѵ |
| En todas las plantas de salida del edificio existe un itinerario accesible entre todo origen de evacuación de una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. | ѵ |
| 3. DOTACIÓN DE ELEMENTOS ACCESIBLES (ART.1.2. DB SUA 9 CTE y Norma 10 D 13/2007) | CUMPLE |
| Los edificios de uso residencial público disponen del número de habitaciones o unidades de alojamiento accesibles que se señalan a continuación: - De 5 a 50 hab/ud. aloj ≥ 1 hab/ud.aloj - De 51 a 100 hab/ud.aloj ≥ 2 hab/ud.aloj - De 101 a 150 hab/ud.aloj ≥ 4 hab/ud.aloj - De 151 a 200 hab/ ud.aloj ≥ 7 hab/ud.aloj - Más de 200 hab/ ud.aloj ≥ 8 hab/ud.aloj + 1 hab/ud.aloj por cada 50 alojamientos o fracción adicionales a 250. | NO PROCEDE |
| Los edificios de uso público cuentan con los siguientes aseos, vestuarios o baños accesibles: - Aseos: 1 aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, debiendo haber al menos uno en cada agrupación o núcleo. -Vestuarios: 1 cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y 1 ducha accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. Si los vestuarios no están en cabinas separadas, se dispone al menos una accesible. | ѵ |
| Los edificios de uso público disponen de las siguientes plazas de aparcamiento: - Uso Residencial Público: 1 plaza accesible por cada 50 o fracción, debiendo haber al menos 1 por cada habitación o alojamiento accesible. - Uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público: 1 plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. - Resto de usos públicos: 1 plaza accesible por cada 50 o fracción. | ѵ |
| Los edificios de uso público con asientos fijos para el público ( cines, teatros, auditorios,salones de actos, espectáculos, centros culturales docentes y religiosos etc…) disponen de la siguiente reserva de plazas: - 2% de las plazas para personas en silla de ruedas. - En espacios destinados a una actividad con componente auditiva con más de 50 asientos fijos, 1 plaza para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o fracción. | NO PROCEDE |
| Las zonas de espera con asientos fijos disponen de 1 plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. | ѵ |
| Las piscinas de los establecimientos de uso Residencial Público con alojamientos accesibles, que no sean exclusivamente infantiles, disponen de alguna entrada al vaso mediante grúa. | NO PROCEDE |
| En las zonas de atención al público existe un punto de atención accesible, o en su defecto, un punto de llamada accesible para recibir asistencia. | ѵ |
| En vestíbulos y salas de estancia y espera de edificios públicos y de servicio de las administraciones públicas, centros sanitarios y asistenciales, museos, estadios y polideportivos, se disponen los siguientes apoyos isquiáticos: - Plantas ≥ 500 m2 de superficie 1 apoyo isquiático por cada 500 m2 o fracción. - Plantas < 500 m2 de superficie 1 apoyo isquiático por planta. | ѵ |
| En edificios de uso: -Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación≥ 14 m; - Comercial o de Pública Concurrencia con altura de evacuación ≥ 10 m; - Aparcamiento con plantas de superficie> 1.500 m2; toda planta que no sea de ocupación nula y que no cuente con salida del edificio accesible, dispone o bien de posibilidad de salida a sector de incendio alternativo mediante salida de planta accesible o bien de una zona refugio apta para el número de plazas que se indican a continuación. - 1 pz por cada 100 ocupantes o fracción (según SI 3-2), para usuarios de sillas de ruedas. - 1 pz por cada 33 ocupantes o fracción (según SI 3-2),para personas con otro tipo de movilidad reducida. En terminales de transporte pueden utilizarse bases estadísticas para estimar el número de plazas reservadas. | ѵ |
| 4. SEÑALIZACIÓN | CUMPLE |
| Se señalizan los siguientes elementos accesibles con el SIA complementado, en su caso con flecha direccional : Entradas al edificio accesibles, itinerarios accesibles, ascensores accesibles, plazas de aparcamiento accesibles y servicios higiénicos accesibles. También se señalizan las plazas reservadas y zonas dotadas con bucle magnético para personas con discapacidad auditiva. | ѵ |
| Se señaliza además el ascensor accesible con indicación en Braille y arábigo en alto relieve a una altura de 0,80 m a 1,20 m del número de planta en la jamba derecha en sentido salida de la cabina. | ѵ |
| Los servicios higiénicos de uso general se señalizan con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura de 0,80 m a 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de entrada. | ѵ |
| Se señaliza el itinerario accesible que comunica la vía pública con un punto de llamada o atención accesible con pavimento de acanaladura paralela a la dirección de la marcha y de anchura 40 cm. | ѵ |
| En los accesos de vehículos a viales exteriores desde establecimientos de uso aparcamiento se disponen dispositivos que alertan al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de dicho acceso. | ѵ |
| Se señaliza específicamente con las señales correspondientes de las establecidas en el art.7 DB SI 3 (salida de emergencia, salida, señales indicativas de dirección) y el rótulo SIA, el itinerario accesible que conduzca a una zona refugio, o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio. | ѵ |
| La superficie de las zonas refugio se señaliza mediante diferente color en el pavimento y el rótulo ZONA DE REFUGIO acompañado del SIA colocado en una pared adyacente. | NO PROCEDE |
| 5. ILUMINACIÓN | CUMPLE |
| La iluminación es homogénea y difusa. El factor de uniformidad media en zonas de circulación es ≥ 40%. | ѵ |
| La iluminancia medida, excepto en escaleras y rampas, a 85 cm del suelo se sitúa entre 150-200 lux y la temperatura de color entre 2000º K y 4000º K. | ѵ |
| La fuentes de luz están situadas de manera que no producen deslumbramientos y las superficies cuentan con acabados mates para no producir reflejos y/o deslubramientos. | ѵ |
| Se evitan los cambios bruscos de iluminación entre espacios adyacentes, no superándose los 100 luxes de diferencia. | ѵ |
| En las zonas exteriores, excepto en elementos como escaleras y rampas, la iluminancia mínima es de 20 lux medidos a nivel del suelo. | ѵ |
| ITINERARIO INTERIOR ACCESIBLE (Norma 1 y Anejo A DB SUA) |  |
| CONDICIONES DEL ITINERARIO HORIZONTAL ACCESIBLE |  |
| CONDICIONES |  |
| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES (Anejo DB SUA CTE, Condiciones básicas DB SUA 1, DB SUA 2 y DB SUA 3, Norma 1 D 13/2007) | CUMPLE |
| Anchura libre de paso ≥ 120 cm, excepto huecos de paso. | ѵ |
| Altura libre de paso en el itinerario ≥ 2,20 m, excepto en huecos de paso. | ѵ |
| La anchura libre de paso de los huecos de paso es ≥ 80 cm. | ѵ |
| La altura libre de paso de las puertas es ≥ 210 cm. | ѵ |
| Las paredes de las zonas de circulación carecen de elementos salientes que no arrancan del suelo y vuelan más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m | ѵ |
| Existe un espacio horizontal de Φ≥ 120 cm antes y después de las puertas, no obstruido por el barrido de las puertas. | ѵ |
| Las puertas situadas en pasillos de ancho menor de 2,50 m no lo invaden en su posición de apertura. Si el ancho excede de 2,50 m el barrido de las puertas no podrá afectar a la anchura del itinerario peatonal ni al de evacuación, calculado de acuerdo al DB SI 3. | ѵ |
| No existen resaltes, ni rehundidos mayores de 4mm, ni peldaños aislados o escaleras, salvándose los desniveles con rampa o ascensor accesible. Tampoco hay perforaciones en el suelo de Φ≥ 1,5 cm. | ѵ |
| El pavimento es duro y estable sin piezas sueltas, ni cejas, resaltes bordes o huecos que hagan posible el tropiezo de las personas. Los felpudos están encastrados o fijados al suelo. Tampoco es deslizante en seco o en mojado y su acabado no produce reflejos. | ѵ |
| Los suelos son resistentes a la deformación para permitir la circulación y arrastre de elementos pesados. | ѵ |
| Se utiliza la diferenciación de textura y color para informar del encuentro con obstáculos o con otros modos de transporte. | ѵ |
| Si la pendiente longitudinal supera el 4 %, se cumplen las condiciones de las rampas accesibles. | ѵ |
| La pendiente transversal no supera el 2 % | ѵ |
| La zona de encuentro con otros itinerarios cuenta con visibilidad suficiente y permite inscribir un círculo de Φ 1,5 m. | ѵ |
| Puede inscribirse un círculo de Φ 1,5 m en el vestíbulo de entrada o portal, al fondo de pasillos de más de 10 m y frente a ascensores accesibles o el espacio dejado en previsión para ello. | ѵ |
| Las áreas de espera, descanso, de utilización de mobiliario interior o cualquier otra próxima a un itinerario horizontal accesible están dispuestas de forma que:-Las actividades derivadas de su uso no obstruyen el itinerario. -Las columnas o pilares exentos situados en dichas áreas, cuentan con alto contraste cromático en, como mínimo, una altura comprendida entre 150-170 cm medidos desde el suelo. | ѵ |
| No hay escaleras, rampas y pasillos mecánicos, puertas de vaivén o giratorias, barreras tipo torno ni elementos inadecuados para personas con marcapasos u otros dispositivos médicos. | ѵ |
| Si existen elementos de control o seguridad (arcos, torniquetes etc…), existe un paso alternativo de ancho libre mayor que 80 cm que puede ser utilizado, en el sentido de entrada, salida y evacuación. | ѵ |
| Cuenta con alumbrado de emergencia. | ѵ |
| Los elementos de control ambiental y aviso situados en el itinerario deben ser fácilmente localizables, manipulables, identificables de día y de noche y cumplir las condiciones previstas para mecanismos e instalaciones accesibles de esta ficha. Si se utilizan mecanismos de control temporizado, deben dotarse de los sistemas que permitan que una persona con movilidad reducida pueda utilizarlos con seguridad y comodidad. | ѵ |
| 2. ELEMENTOS DE PUERTAS Y VENTANAS (Anejo DB SUA 9 CTE, Norma 1 D 13/2007) | CUMPLE |
| La anchura libre de paso de las puertas no es inferior a 80 cm, medida en el marco y aportada por no más de una hoja. En el ángulo de máxima apertura, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta no es inferior a 78 cm. | ѵ |
| Los mecanismos de apertura y cierre están situados a una altura entre 0,80-1,20 m y funcionan a presión o palanca y o bien se maniobran con una sola mano o son automáticos. | ѵ |
| La distancia entre los mecanismos de apertura hasta el encuentro en rincón es al menos de 30 cm. | ѵ |
| La fuerza de apertura de las puertas de salida no supera los 25 N, excepto las resistentes al fuego que no superan los 65 N. | ѵ |
| Las puertas poseen, bien en todo el marco, bien en toda la superficie correspondiente a la hoja, así como en manillas o tiradores, alto contraste de color en relación con la superficie que se encuentra instaladas. | ѵ |
| En caso de haber puertas automáticas. -El tiempo de cierre es superior a 5 segundos. - En el caso de fallos en el suministro eléctrico quedarán en posición de apertura total. -Los sensores deben detectar la aproximación o tránsito de usuarios de perro guía. | ѵ |
| En caso de puertas abatibles no automatizadas: - Disponen o bien de un resorte de cierre de lenta operatividad de al menos 5 seg de duración que evite que queden entreabiertas, o bien de un mecanismo que las mantenga totalmente abiertas y pegadas a la pared. | ѵ |
| En caso de puertas de vidrio: - El vidrio será de seguridad. - En el caso de no disponer de elementos que permitan identificarlas como cercos o tiradores separados 60 cm como máximo, se colocan dos bandas horizontales de colores vivos y contrastados de ancho entre 5 -10 cm en toda la extensión de la hoja. -La banda baja se sitúa a una altura entre 100 y 110 cm. -La banda alta se sitúa entre 150 y 170 cm de altura. | ѵ |
| Las ventanas de tipo abatible, en su apertura hacia el itinerario, disponen de un mecanismo de apertura que impide que queden entreabiertas. | ѵ |
| CONDICIONES DEL ITINERARIO VERTICAL ACCESIBLE |  |
| CONDICIONES |  |
| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES (Anejo DB SUA CTE, Condiciones básicas DB SUA 1, Norma 1 D 13/2007) | CUMPLE |
| Los núcleos de comunicación vertical están situados de manera que son facilmente localizables por los usuarios del edificio. | ѵ |
| Se evitan los cambios de luz bruscos entre los elementos de comunicación vertical y los espacios desde los que se accede, no siendo la diferencia de los niveles de intensidad entre estos espacios mayor que 100 lux. | ѵ |
| 2. ASCENSORES (Art.21.2.b) L 8/1993, Anejo DB SUA CTE) | CUMPLE |
| La botonera incluye numeración arábiga y caracteres en Braille y en alto relieve , contrastados cromáticamente. En grupos de varios ascensores, el ascensor accesible tiene llamada individual propia. | ѵ |
| El ascensor cumple la norma UNE-EN 81-70 vigente. | ѵ |
| Los botones de mando de acceso e interior están situados a una altura inferior a 1,20 m. | ѵ |
| Los botones de alarma deberán ser identificados visual y táctilmente. | ѵ |
| Las puertas en recinto y cabina son automáticas. | ѵ |
| La anchura libre de puertas del ascensor es - Si el ascensor no es de emergencia: 80 cm - Si el ascensor es de emergencia: 1 m | ѵ |
| En las paredes de la cabina existe un pasamanos con altura de 0,90 m. | ѵ |
| La cabina del ascensor cumple estas dimensiones: A.-Edificios ≤1000 m2 sup en plantas superiores a acceso - Sin puertas en ángulo: 1m (ancho) x 1,25 m (fondo) - Con dos puertas en ángulo: 1,40 m (ancho) x 1,40 m (fondo) B.-Edificios≥1000 m2 sup en plantas superiores a acceso - Sin puertas en ángulo: 1,1m (ancho) x 1,4 m (fondo) - Con dos puertas en ángulo: 1,40 m (ancho) x 1,40 m (fondo) | ѵ |
| Si el ascensor es de emergencia ( h≥28 m en general y h≥15 m en zona de hospitalización y tratamiento intensivo de uso hospitalario), cumple estas dimensiones: - Uso hospitalario: Sin puertas en ángulo: 1,20 m (ancho) x 2,10 m -Resto usos: Sin puerta en ángulo 1,10 m (ancho) x 1,40 m. | ѵ |
| 3. ESCALERAS ( DB SUA 1 Norma 1-1.2.2.2) | CUMPLE |
| Los peldaños tienen las mismas dimensiones de huella y contrahuella en cada tramo. Entre dos plantas consecutivas de la mismas escalera tienen la misma contrahuella y la misma huella en los tramos rectos. Entre dos tramos consecutivos de plantas diferentes la contrahuella no variará más de ± 1 cm. En tramos mixtos la huella medida en el eje de la parte curva no es menor que la huella en las partes rectas. | ѵ |
| En zonas de hospitalización y tratamientos intensivos, escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria o secundaria no hay tramos curvos o mixtos. En el resto de usos los tramos pueden de directriz recta o ligeramente curva, o mixtos. | NO PROCEDE |
| En tramos rectos los peldaños tienen una huella H que cumple: 28 cm ≤ H ≤ 32 cm. | ѵ |
| En tramos curvos la huella mide al menos 28 cm a una distancia de 50 cm del borde exterior y 44 cm como máximo en el borde exterior. | NO PROCEDE |
| La medida de la huella no incluye la proyección vertical de la huella del peldaño superior. | ѵ |
| Medida de la contrahuella: 13 cm ≤ C ≤ 17,5 cm. | ѵ |
| La huella y la contrahuella cumplen esta relación: 54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm. | ѵ |
| La tabica será continua, sin bocel. En evacuación ascendente y cuando no hay itinerario accesible alternativo se disponen tabicas verticales o inclinadas formando un ángulo que no excede 15 º con la vertical. | ѵ |
| No hay peldaños compensados | ѵ |
| Excepto en accesos y salidas de edificios, o acceso a escenarios, los tramos tienen 3 peldaños como mínimo.El número máximo de peldaños de cada tramo es 14 . | ѵ |
| La altura máxima que puede salvar un tramo es 2,25 m. | ѵ |
| La anchura de la escalera estará libre de obstáculos en todo su recorrido. La anchura libre se mide entre paredes o barreras de protección, sin descontar el ancho del pasamanos, excepto si sobresalen más de 12 cm de la pared. En tramos curvos, la anchura útil excluye zonas en las que la huella no alcanza 17 cm. | ѵ |
| La anchura útil de la escalera será la mayor entre las siguientes: - 1,20 m todos los usos públicos, excepto zonas de Uso Sanitario de pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros mayores de 90º. - 1,40 m si es una zona de Uso Sanitario de pacientes internos o externos que obliga a giros mayores de 90º. - Anchura mínima de evacuación según apartado 4.DB SI 3 (Tabla 4.1) | ѵ |
| El pavimento no es deslizante tanto en seco como en mojado. | ѵ |
| Las mesetas intermedias tendrán al menos la anchura de la escalera y fondo mínimo de 1,20 m, medido en el eje. En zonas de hospitalización o de tratamientos intensivos el fondo de las mesetas con giro de 180º será 1,60 m mínimo. | ѵ |
| En los cambios de dirección la anchura de la escalera no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de una puerta (excepto en zonas de ocupación nula del DB SI). No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situadas a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño. | ѵ |
| Se dispone en la meseta de planta una zona de pavimento visual y táctil de acanaladura dispuesta en perpendicular a la dirección de acceso en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el apartado 2.2 del DB SUA 9. (De color contrastado. 80 cm de longitud en el sentido de la marcha y anchura igual a la escalera). En sentido descenso se situa a una distancia equivalente a una huella (25 cm) y su profundidad es de 120 cm con una tolerancia de ± 5 cm. | ѵ |
| El borde exterior de cada huella se señaliza en toda su longitud, con una franja de 3-5 cm de ancho de color fuertemente contrastado. Dicha franja tendrá un tratamiento antideslizante y estará enrasada. | ѵ |
| Las barandillas y/o paramentos que delimitan las escaleras disponen de pasamanos a ambos lados. | ѵ |
| El pasamanos es continuo en todo su recorrido, incluyendo cambios de dirección, y se prolonga 30 cm en los extremos. En uso sanitario, el pasamanos es continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolonga 30 cm en los extremos, en ambos lados. | ѵ |
| Cuando la anchura del tramo es mayor de 4 m se disponen pasamanos intermedios. La separación máxima entre pasamanos es de 4 m, excepto en escalinatas de carácter monumental. | NO PROCEDE |
| Cuando la diferencia de cota es mayor de 55 cm y la solución constructiva no hace improbable la caída, se dispone de barreras de protección. | NO PROCEDE |
| El pasamanos se situa a una altura entre 95-105 cm, medidos desde el borde de cada peldaño. En uso sanitario o de atención a niños, ancianos o personas con discapacidad, escuelas infantiles y centros de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. | ѵ |
| Las barandillas o barreras y pasamanos cumplen las condiciones previstas en el apartado 5 de este bloque de la ficha. | ѵ |
| Las escaleras cuentan con iluminación en todo su recorrido y no tienen zonas oscuras. La iluminación se ajusta en cuanto a intensidad y temperatura de color a los niveles de iluminación específica de la Norma 4: - Lux (medidos a 85 cm del suelo): 250 lux-300 lux - Temp. de color: 2000-4000ºK | ѵ |
| Los espacios de proyección bajo una escalera de altura libre inferior a 210 cm cuentan con un elemento de cierre estable y continuo. La parte inferior a dicho elemento estará colocada a una altura máxima de 25 cm del suelo. | NO PROCEDE |
| 4. RAMPAS ( Art. 10.2.L 8/1993, Art. 4.3 DB SUA 1 , Norma 1-1.2.2.3 D 13/2007 ) | CUMPLE |
| Cumplen las condiciones de las rampas los itinerarios cuya pendiente excede el 4% , excepto los de circulación de vehículos en aparcamientos. | ѵ |
| Las rampas accesibles tienen la siguiente pendiente máxima. - 10% si la longitud (L) < 3m. - 8 % si 3≤ L < 6 m - 6% si L ≥ 6 m. | ѵ |
| La pendiente transversal de la rampa accesible no supera el 2% | ѵ |
| La rampa tiene directriz recta o ligeramente curva (radio de curvatura≥ 50 m). Si la directriz es curva la pendiente se mide en lado más desfavorable. | ѵ |
| Se dispone al inicio y al final de la rampa de una superficie horizontal de longitud en sentido de la rampa L ≥ 1,20 m. | ѵ |
| La anchura útil de la rampa será la mayor entre las siguientes:- 1,20 m todos los usos públicos excepto si es una zona de Uso Sanitario de pacientes internos o externos con recorridos que obligan a giros mayores de 90º. - 1,40 m si es una zona de Uso Sanitario de pacientes internos o externos que obliga a giros mayores de 90º. - Anchura mínima de evacuación según apartado 4.DB SI 3 (Tabla 4.1) | ѵ |
| La anchura de la rampa está libre de obstáculos en todo su recorrido, ubicándose los elementos e instalaciones fuera del espacio de circulación. La anchura libre se mide entre paredes o barreras de protección, sin descontar el ancho del pasamanos, excepto si sobresalen más de 12 cm de la pared. | ѵ |
| Su pavimento es antideslizante, tanto en seco como en mojado. | ѵ |
| La longitud máxima de los tramos de la rampa accesible es de 9 m, medida en proyección horizontal, por lo que cada 9 m se dispondrá una meseta, que no podrá formar parte de otros espacios. | ѵ |
| Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje de 1,50 m. | ѵ |
| Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura no se reducirá a lo largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto de las zonas de ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI. | ѵ |
| En las mesetas de planta no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situadas a menos de 1,50 m del arranque de un tramo de una rampa accesible. | ѵ |
| Las rampas accesibles cuya pendiente es mayor o igual del 6% y salvan una diferencia de altura de más de 18,5 cm, disponen de un pasamanos continuo en todo su recorrido, incluyendo mesetas y cambios de dirección, en ambos lados. Asimismo los bordes libres contarán con un zócalo o elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. El pasamanos se prolonga horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos lados. | ѵ |
| Las rampas accesibles cuentan a ambos lados con pasamanos dobles cuya altura estará comprendida entre: - Pasamanos superior: entre 95 y 105 cm. - Pasamanos inferior: 65 y 75 cm. | ѵ |
| Las rampas con un ancho superior a 400 cm tienen un pasamanos central. | NO PROCEDE |
| Cuando la diferencia de cota es mayor de 55 cm y la solución constructiva no hace improbable la caída, se dispone barreras de protección. | ѵ |
| Las barandillas o barreras y pasamanos cumplen lo previsto en el apartado 5 de este bloque de la ficha. | ѵ |
| Las rampas cuentan con iluminación en todo su recorrido y no tienen zonas oscuras. La iluminación se ajusta en cuanto a intensidad y temperatura de color a los niveles de iluminación específica de la Norma 4. - Lux (medidos a 85 cm del suelo): 250 lux-300 lux - Temp. de color: 2000-4000ºK | ѵ |
| Cuenta con alumbrado de emergencia. | ѵ |
| Se dispone en la zona de embarque y desembarque de la rampa de una franja tacto-visual de acanaladura homologada de 120 cm de profundidad con una tolerancia de más menos 5 cm. Dicha franja está dispuesta en perpendicular al sentido de acceso y abarcará todo el ancho de la rampa. Poseer alto contraste de color en relación con el pavimento de las zonas adyacentes. | ѵ |
| Los espacios de proyección bajo la rampa de altura libre inferior a 2,10 m contarán con un elemento de cierre estable y continuo, cuya parte inferior se coloca a una altura máxima de 25 cm medidos desde el suelo. | ѵ |
| 5. PASAMANOS Y BARRERAS DE PROTECCIÓN (Art. 4.2.4. y 4.3.4 DB SUA 1 , Norma 1-1.2.2.4 D 13/2007 ) | CUMPLE |
| Los elementos que forman parte de las barandillas están diseñados de manera que no suponen riesgo para los usuarios. | ѵ |
| El pasamanos es ergonómico, firme y facil de asir y está separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. Su sistema de anclaje evita oscilaciones. | ѵ |
| Las barandillas de las escaleras y rampas prolongan su longitud 30 cm al inicio o final de las mismas y cuentan con un alto contraste cromático en relación con las áreas adyacentes. | ѵ |
| El remate del pasamanos se produce hacia el suelo o la pared, evitándose aristas o elementos punzantes. Es de fuerte color contrastado con áreas adyacentes. | ѵ |
| La altura mínima de las barreras es: - 0,90 m si la diferencia de cota no supera los 6 m. - 0,90 m en escaleras con hueco de anchura menor de 40 cm. - 1,10 m si la diferencia de cota no es inferior a 6m y el hueco de la escalera no es inferior a 40 cm. | ѵ |
| La altura mínima de las barreras se mide verticalmente desde el nivel del suelo o, en el caso de escaleras, desde la linea de inclinación que une los vértices de los peldaños hasta el límite superior de la barrera. | ѵ |
| La barrera tiene rigidez y resistencia suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1.del DB SE-AE. | ѵ |
| Si se trata de escuelas infantiles, zonas de uso público de edificios de uso comercial o pública concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de escaleras y rampas, están diseñadas para que no puedan ser escaladas por los niños: - No existen puntos de apoyo o salientes de más de 5 cm en la altura comprendida entre 30-50 desde la línea de inclinación. - En la altura entre 50-80 cm sobre el nivel del suelo no existen salientes que tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. | NO PROCEDE |
| Si se trata de escuelas infantiles, zonas de uso público de edificios de uso comercial o pública concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de escaleras y rampas, no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de Φ 10 cm , exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. | NO PROCEDE |
| Si se trata de zonas de uso público de edificios de usos distintos a los anteriores , las barreras de protección no tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de Φ 15 cm , exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 5 cm. | ѵ |
| MOBILIARIO E INSTALACIONES ( Norma 3 D 13/2007, Anejo A DB SUA) |  |
| CONDICIONES |  |
| 1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MOBILIARIO E INSTALACIONES (Art.13 D 13/2007 ANEJO DB SUA) | CUMPLE |
| La posición del mobiliario y las instalaciones tiene en cuenta las características de los desplazamientos de las personas y las de su uso, facilitando en ambos casos la seguridad, comodidad y calidad de la información. | ѵ |
| Los elementos de mobiliario no suponen obstáculos o provocan, directa o indirectamente, riesgo para las personas. | ѵ |
| Los elementos del mobiliario colocados en voladizo, o las partes voladas de los mismos, los que estén suspendidos, o aquellos otros cuyos elementos portantes arranquen desde el suelo, cumplen al menos una de las siguientes condiciones: - Estar situados a una altura mínima de 210 cm del suelo. - Las partes a menos de 210 cm se prolongan hasta al menos 25 cm del suelo. -Disponen de una protección que cuente con un elemento estable y contínuo que recorra su perímetro a 25 cm medidos desde el suelo. | ѵ |
| En vestíbulos y salas de estancia y espera de edificios públicos y de servicio de las administraciones públicas, centros sanitarios y asistenciales, museos, estadios y polideportivos, se disponen los siguientes apoyos isquiáticos: - Plantas ≥ 500 m2 de superficie 1 apoyo isquiático por cada 500 m2 o fracción. - Plantas < 500 m2 de superficie 1 apoyo isquiático por planta. | ѵ |
| 2. MOBILIARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO (Art.1.c) Norma 3 (Art.13 D 13/2007 ANEJO DB SUA) | CUMPLE |
| 2.1 Punto de atención accesible Art.1.c) Norma 3 D 13/2007 ANEJO DB SUA) |  |
| Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible. | ѵ |
| El mobiliario de atención al público dispone de: - Una zona de plano de trabajo con altura máxima de 0,85 m y anchura mínima de 0,80 m. - Un espacio libre inferior de 70 cm x 80 cm x 50m (altura x anchura x profundidad). | ѵ |
| Se garantizará la comunicación visual y auditiva de acuerdo con la Norma 5 del D 13/2007. Si dispone de un dispositivo de intercomunicación, éste está dotado con bucle de inducción u otro sistema adaptado al efecto. | ѵ |
| 2.2 Punto de llamada accesible ANEJO DB SUA |  |
| Está comunicado mediante un itinerario accesible con una entrada principal accesible. | ѵ |
| Cuenta con un sistema intercomunicador mediante un mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación bidireccional con personas con discapacidad auditiva. | ѵ |
| 3. INTERCOMUNICADORES, PORTEROAUTOMÁTICO ( Art.1.e) Norma 3 D 13/2007 ANEJO DB SUA) | CUMPLE |
| Los intercomunicadores, porteros automáticos y elementos de análogas funciones, se situan a una altura entre 90-120 cm medida desde el suelo. | ѵ |
| 4. MECANISMOS E INSTALACIONES (ANEJO DB SUA) | CUMPLE |
| Los elementos de mando, control y aviso están situados a una altura comprendida entre 80 y 120 cm del suelo | ѵ |
| Las tomas de corriente y señal están situadas a una altura entre 50 y 120 cm del suelo. | ѵ |
| La distancia a encuentros en rincón es de 35 cm, como mínimo. | ѵ |
| Los interruptores y los pulsadores de alarma son de facil accionamiento mediante puño cerrado, codo y con una mano, o bien de tipo automático. | ѵ |
| Tienen contraste cromático respecto del entorno. | ѵ |
| No hay interruptores de giro y palanca. | ѵ |
| No se admite iluminación con temporización en cabinas de aseos accesibles y vestuarios accesibles. | ѵ |
| El sistema de alarma de incendios transmite señales visuales además de acústicas. | ѵ |
| PLAZAS RESERVADAS (D 13/2007 y Anejo A DB SUA) |  |
| CONDICIONES |  |
| 1. PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADAS PMRR (art.7 y 15 D 13/2007, Anejo A DB SUA) |  |
| Las plazas reservadas se sitúan contiguas al itinerario interior accesible que comunica con la vía pública. | NO PROCEDE |
| Las plazas reservadas se componen de un área de plaza y un área de aproximación y transferencia,que estará libre de obstáculos y fuera de cualquier zona de circulación o maniobra de vehículos. | NO PROCEDE |
| Las dimensiones mínimas del área de plaza son las establecidas en las Normas Municipales, no pudiendo ser menores de 4,50 metros de largo por 2,20 m de ancho. | NO PROCEDE |
| En las plazas en batería la transferencia es lateral y el área de aproximación y tranferencia es contigua al lado mayor de la plaza y tiene la misma longitud que ésta (≥ 4,5 m) y un ancho ≥ 1,20 m, pudiendo compartirse por dos plazas contiguas. Este área está comunicada o situada en el itinerario peatonal accesible y a un nivel igual o superior en menos de 14 cm respecto de la plaza. | NO PROCEDE |
| Las plazas en línea tienen un área de tranferencia lateral de longitud mínima de 4,5 m y ancho mínimo 1,2 m, comunicada o situada en el itinerario peatonal accesible y a un nivel igual o superior en menos de 14 cm respecto de la plaza. También existirá un área de transferencia posterior de anchura igual a la de la plaza y longitud mínima de 3 m. | NO PROCEDE |
| La plaza tendrá delimitado su perímetro en el suelo, y se distinguirá por incorporar el SIA, pudiendo además tener su superficie de color azul. | NO PROCEDE |
| El área de acercamiento se dota de una señal en vertical con el SIA y la inscripción "reservado a personas con movilidad reducida". | NO PROCEDE |
| 2. ESPACIOS RESERVADOS (art.14 D 13/2007, Anejo A DB SUA) | CUMPLE |
| Todos los espacios reservados para PMR o zonas específicas para personas con discapacidad auditiva o visual están contemplados en el Plan de Evacuación del edificio. | ѵ |
| 2.1 Espacios reservados personas con discapacidad auditiva (art.14 D 13/2007, Anejo A DB SUA) |  |
| Disponen de un sistema de mejora acústica proporcionado mediante bucle de inducción o cualquier otro dispositivo adaptado a tal efecto. | ѵ |
| 2.2 Espacios reservados para personas con silla de ruedas (art.14 D 13/2007, Anejo A DB SUA) |  |
| Están próximos al acceso y salida del recinto y conectado con ambos con un itinerario accesible. También está próximo a una vía de evacuación para personas con movilidad reducida. | ѵ |
| La superficie está en plano horizontal. | ѵ |
| El pavimento es de material no deslizante tanto en seco como en mojado. | ѵ |
| Su localización es tal que permite el seguimiento de la actividad desarrollada con total visibilidad, audición y comodidad. | ѵ |
| Las dimensiones mínimas son: -Acceso frontal: 0,80 m x 1,20 m. - Acceso lateral: 0,80 m x 1,5 m. | ѵ |
| Cada espacio reservado dispone de uno anejo para el acompañante. | ѵ |
| El espacio puede ser permanente o convertible. | ѵ |
| 3 ZONAS REFUGIO (Anejo SI A) |  |
| Su superficie es suficiente para el número de plazas exigibles, de dimensiones: -1,20 x 0,80 m para usuarios con silla de ruedas. - 0,80 x 0,60 m para personas con otro tipo de movilidad reducida. | NO PROCEDE |
| Se sitúa, sin invadir la anchura libre de paso, o en el rellano de una escalera protegida o especialmente protegida, o en el vestíbulo de independencia de una escalera especialmente protegida, o en un pasillo protegido. | NO PROCEDE |
| Junto a esta zona se puede trazar un círculo Φ 1,50 m libre de obstáculos y del barrido de las puertas, pudiendo invadir éste una de las plazas previstas. | NO PROCEDE |
| Cuenta con alumbrado de emergencia. | NO PROCEDE |
| ASEOS Y BAÑOS (NORMA 6 D 13/2007 y Anejo A DB SUA) |  |
| CONDICIONES |  |
| 1. GENERALIDADES ( Norma 6 D 13/2007 Anejo A DB SUA) | CUMPLE |
| Los espacios y los elementos de los aseos y baños accesibles y otros aseos y baños son comunes y disponen de las condiciones funcionales y dotaciones que garantizan la accesibilidad. | ѵ |
| La entrada está siempre disponible para su utilización inmediata por cualquier usuario, no pudiendo estar cerrados. | ѵ |
| Las dimensiones de las puertas cumplen estas condiciones: - El ancho libre de paso de las puertas no es inferior a 80 cm, medida en el marco y aportada por no más de una hoja. - En el ángulo de máxima apertura, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta no es inferior a 78 cm. - La altura libre no es inferior a 210 cm. | ѵ |
| Las puertas de acceso al baño o aseo tienen un alto contraste cromático en relación con las áreas adyacentes, así como con los tiradores o manillas. | ѵ |
| Existe un espacio para giro Φ≥ 1,5 m libre de obstáculos, de manera que el usuario tenga acceso a los elementos, cabinas, duchas o bañeras adaptados. | ѵ |
| El suelo es antideslizante tanto en seco como en mojado. Al igual que las paredes no produce reflejos que comporten deslumbramiento y tampoco existen resaltes o rehundidos. | ѵ |
| La iluminación es uniforme y se ajusta en cuanto a temperatura y color e intensidad a los Niveles de Iluminacion General de la Norma 4 del Decreto 13/2007:-Iluminación: 150-200 lux. (medidos a 85 cm desde el suelo) -T de color: 2000º a 4000 º K. | ѵ |
| No existen mecanismos de control temporizado | ѵ |
| La localización del aseo adaptado se señala con el SIA y se ajusta a lo previsto en la Norma 5. | ѵ |
| Los accesorios que sobresalen mas de 10 cm en voladizo, se situan de manera que no se producen riesgos de impacto. | ѵ |
| El área del paramento adyacente a la proyeccion de los aparatos sanitarios tiene alto contraste cromático con estos. | ѵ |
| No existen conducciones sin la protección o aislamiento térmico necesarios. | ѵ |
| 2. CABINAS DE ASEO ACCESIBLES ( Norma 6 b) 10 D 13/2007 Anejo A DB SUA) | CUMPLE |
| Esta comunicada con un itinerario accesible | ѵ |
| Existe un espacio para giro de Φ ≥ 1,5 m libre de obstáculos, de manera que el usuario tenga acceso a los elementos, cabinas, duchas o bañeras adaptados. | ѵ |
| Las puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Son abatibles o plegables hacia el exterior o correderas. | ѵ |
| Cuenta con inodoro que cumple las condiciones específicas del apartado 4 de este bloque de la ficha. | ѵ |
| Dispone de barras de apoyo, mecanismos y accesorios cromáticamente diferenciados del entorno que cumplen las condiciones del apartado 4 de este bloque de la ficha. | ѵ |
| Las cabinas accesibles poseen un sistema de llamada de auxilio desde el interior, que por su localización, forma y señalización permita ser utilizado por todos los usuarios con facilidad. Este sistema de llamada o bien es perceptible desde un punto de control y permite que el usuario verifique que sea recibida o bien es perceptible desde un paso frecuente de personas. | ѵ |
| La puerta tiene un mecanismo de desbloqueo desde el exterior en caso de emergencia. | ѵ |
| 3. VESTUARIO ACCESIBLE ( Norma 6 b) 10 D 13/2007 Anejo A DB SUA) |  |
| Esta comunicado con un itinerario accesible. | ѵ |
| El espacio de circulación tiene estas características: - Anchura libre de paso ≥1,20 m en baterías de lavabos, duchas, vestuarios, espacios de taquillas. - Espacio para giro libre de obstáculos Φ≥ 1,50 m. - Las puertas cumplen las condiciones del itinerario accesible. Las puertas de cabinas de vestuario, aseos y duchas son abatibles hacia el exterior o correderas. | ѵ |
| Los aseos accesibles cumplen las condiciones del apartado 4 de este bloque de la ficha. | ѵ |
| Duchas y vestuarios accesibles:- Dimensiones de la plaza para usuario en silla de ruedas 0,80 m x 1,20 m. - Si es un recinto cerrado, espacio para giro de Φ≥ 1,5 m, libre de obstáculos. - Dispone de barras de apoyo diferenciados cromáticamente del entorno. | ѵ |
| El vestuario dispone de un asiento de 40 (profundidad) x 40 (anchura) x 45-50 cm (altura), abatible y con respaldo. A un lado del mismo existe un espacio de al menos 80 cm para la transferencia lateral. | ѵ |
| Las cabinas accesibles poseen un sistema de llamada de auxilio desde el interior, que por su localización, forma y señalización permita ser utilizado por todos los usuarios con facilidad. Este sistema de llamada o bien es perceptible desde un punto de control y permite que el usuario verifique que sea recibida o bien es perceptible desde un paso frecuente de personas. | ѵ |
| La puerta de la cabina tiene un mecanismo de desbloqueo desde el exterior en caso de emergencia. | ѵ |
| 4. EQUIPAMIENTO Y APARATOS SANITARIOS ACCESIBLES ( Norma 6 D 13/2007 Anejo A DB SUA) | CUMPLE |
| 4. 1. Lavabo ( Norma 6 b 11 D 13/2007 Anejo A DB SUA) |  |
| Tiene un espacio libre inferior de 70 cm de altura mínima por 50 cm de profundidad mínima. No tiene pedestal. | ѵ |
| La colocación permite la aproximación al mismo y a la grifería. | ѵ |
| La altura de la cara superior está entre 80-85 cm. | ѵ |
| Grifería automática dotada de un sistema de detección de presencia, táctil, o manual de tipo monomando con palanca alargada de tipo gerontológico. El alcance horizontal desde el asiento no es superior a 60 cm. | ѵ |
| El equipo de accesorios se sitúa entre 70 y 120 cm. | ѵ |
| El borde inferior del espejo se situa a una altura ≤ 90 cm. | ѵ |
| 4.2. Inodoro ( Norma 6 b 10 D 13/2007 Anejo A DB SUA) |  |
| La altura del asiento del inodoro está comprendida entre 45 y 50 cm medidos desde el suelo. | ѵ |
| A ambos lados del inodoro existe un espacio libre de anchura ≥ 80 cm y de fondo hasta el borde frontal al inodoro ≥ 75 cm, para posibilitar todas las posibles transferencias. | ѵ |
| Tiene dos barras horizontales, situadas a cada lado del inodoro, con las siguientes características:- Son abatibles y son fáciles de asir, tienen una sección circular de Φ 30-40 mm - Soportan una fuerza de 1 KN en cualquier dirección. - Las barras separan entre sí 65-70 cm. - Se sitúan a una altura entre 70-75 cm. - Tiene una longitud ≥ 70 cm. | ѵ |
| La barra horizontal posterior, situada a una altura de 70-75 cm, separada del paramento 45-55 mm y de la misma sección y resistencia que las laterales, no fuerza la posición del usuario. | ѵ |
| Los mecanismos de descarga son de presión o palanca, con pulsadores de gran superficie. | ѵ |
| 4.3. Duchas ( Norma 6 b 12 D 13/2007 Anejo A DB SUA) |  |
| Su suelo está enrasado con el pavimento contiguo del recinto y es antideslizante en seco y en mojado. | ѵ |
| La pendiente del suelo no es superior al 2% | ѵ |
| Tiene un asiento con respaldo abatible o desmontable fijado a la pared, con estas características: - Tiene 40 cm de profundidad X 40 cm de anchura X 40-50 cm de altura desde el suelo. - Se permiten todas las posibles transferencias, para lo que existe un espacio lateral libre de al menos 80 cm en cada lado de transferencia. | ѵ |
| Las barras de apoyo son las adecuadas: - En los lados de transferencia del asiento existen barras horizontales abatibles, con la misma sección, resistencia, altura y longitud que las del inodoro. - Existen barras horizontales perimetrales en al menos dos paredes que formen esquina, con la misma sección, resistencia, altura y longitud que las del inodoro. - Existe una barra vertical a 60 cm de la esquina o del respaldo del asiento. | ѵ |
| 4.4 Bañeras ( Norma 6 b) 13 D 13/2007 Anejo A DB SUA) |  |
| El fondo es antideslizante en seco y en mojado. | NO PROCEDE |
| La parte superior de la bañera estará comprendida entre 45 y 50 cm medidos desde el suelo y cuenta con una superficie a la misma altura que permite todas las transferencias , así como con las ayudas técnicas que posibilitan el acceso y evacuación de la misma de forma autónoma. | NO PROCEDE |
| Las barras de apoyo se situan entre 70 y 75 cm medidos desde el suelo con la misma sección, resistencia, altura y longitud que las del inodoro. | NO PROCEDE |
| 4.5 Urinarios ( Anejo A DB SUA) | NO PROCEDE |
| Si hay más de 5 unidades, la altura del borde de una unidad debe estar entre 30-40 cm. | NO PROCEDE |
| SEÑALÉTICA (NORMA 5 D 13/2007 y Anejo A DB SUA) |  |
| CONDICIONES |  |
|  | CUMPLE |
| El contraste cromático de los caracteres gráficos, pictogramas o cualquier elemento mantiene una secuencia elevada de claro oscuro respecto a la superficie que los contenga y de esta con respecto del fondo. | ѵ |
| El diseño mantiene un patrón constante en todo el edificio y su superficie de acabados no produce reflejos ni deslumbramientos. Asimismo, su posición no produce esos efectos por contraluz. | ѵ |
| Según la distancia perceptiva estimada, se ajusta a este tamaño mínimo: - 5 m de distancia ͢ 140 mm tamaño mínimo. - 4 m de distancia ͢ 110 mm tamaño mínimo. - 3 m de distancia ͢ 84 mm tamaño mínimo. -2 m de distancia ͢ 56 mm tamaño mínimo. - De 50 cm a 1m ͢ 28 mm tamaño mínimo. | ѵ |
| Si el texto tiene más de una línea se alinea a la izquierda. El interlineado está entre el 25%-30% del tamaño de la letra. | ѵ |
| El tamaño mínimo de los pictogramas será de 10 cm de alto por 5 cm de ancho. | ѵ |
| Para identificar una dependencia a la que se accede por una puerta, se coloca la señalética en el paramento adyacente a la derecha de la puerta, junto al marco. En caso de no ser posible, se situa a la izquierda. | ѵ |
| La información visual de la señalética adaptada, va acompañada de su transcripción al sistema Braille. Asimismo, cuando existen, se acompaña a dicha señalética la resultante de las soluciones acreditadas para personas con discapacidad intelectual. | ѵ |
| Los elementos de señalética adaptados se colocan en los vestíbulos principales, junto a los accesos, en las áreas correspondientes a intersecciones importantes y junto a escaleras y ascensores de comunicación entre diferentes plantas y niveles. | ѵ |
| Los carácteres en Braille se situan en una banda comprendida entre 100 y 175 cm de altura medidos desde el suelo y cuando se colocan junto a los caracteres en vista se alinean en el borde inferior izquierdo de éstos. | ѵ |
| La iluminación de la señalética se ajusta en cuanto a temperatura y color e intensidad a los Niveles de Iluminacion Específica de la Norma 4 del Decreto 13/2007 -Iluminación: 250-300 lux. (medidos a 85 cm desde el suelo) -T de color: 2000º a 4000 º K. | ѵ |
| Los sistemas de asignación para señalar, en determinado servicio, el turno lugar de atención o ambos, deberá contar con información visual y sonora. | ѵ |
| En cada planta de superficie ≥ 500 m2 hay un plano tacto-visual o sonoro para la orientación, que se sitúa junto a los accesos en la planta baja y junto a los elementos de comunicación vertical en el resto. En dicho plano se informa de la localización de los servicios y actividades esenciales en el edificio. | ѵ |
| Existen sistemas que garantizan la comunicación a las personas con discapacidad auditiva. | ѵ |
| Los sistemas de emergencia de edificios públicos contarán con dispositivos que transmitan información de alarma visual y sonora. | ѵ |
| TIPO DE ACTUACIÓN Y EXIGENCIAS DE ACCESIBILIDAD |  |
| Al cumplimentar la ficha se deberá tener en cuenta que la normativa aplicable prevé una serie de excepciones, que afectan al nivel de exigencia : |  |
| NORMA |  |
| CTE DB SUA: Cuando en la Memoria se justifique que la aplicación del CTE sea urbanística, técnica o económicamente inviable o incompatible con la naturaleza de la intervención o el grado protección. En este caso, se optará por aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva. | ѵ |

| 5 | INDICE DE PLANOS |
| --- | --- |

|  |  |  | ESCALA |
| --- | --- | --- | --- |
| S-01 | SITUACION Y EMPLAZAMIENTO |  | 1/1000 |
| N-01 | CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA |  | 1/200 |
| URB-01 | URBANIZACIÓN. DETALLES |  | 1/100 |
| A-01 | ARQUITECTURA. PLANTA SÓTANO. DISTRIBUCION |  | 1/100 |
| A-02 | ARQUITECTURA. PLANTA BAJA. DISTRIBUCIÓN |  | 1/100 |
| A-03 | ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA. DISTRIBUCIÓN |  | 1/100 |
| A-04 | ARQUITECTURA. PLANTA SEGUNDA. DISTRIBUCIÓN |  | 1/100 |
| A-05 | ARQUITECTURA. PLANTA CUBIERTA. DISTRIBUCIÓN |  | 1/100 |
| A-06 | ARQUITECTURA. PLANTA SÓTANO. COTAS |  | 1/100 |
| A-07 | ARQUITECTURA. PLANTA BAJA. COTAS |  | 1/100 |
| A-08 | ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA. COTAS |  | 1/100 |
| A-09 | ARQUITECTURA. PLANTA SEGUNDA. COTAS |  | 1/100 |
| A-10 | ARQUITECTURA. PLANTA CUBIERTA. COTAS |  | 1/100 |
| A-11 | ARQUITECTURA. ALZADOS Y SECCIONES (I) |  | 1/100 |
| A-12 | ARQUITECTURA. ALZADOS Y SECCIONES (II) |  | 1/100 |
| A-13 | ARQUITECTURA. ALZADOS Y SECCIONES (III) |  | 1/100 |
| A-14 | ARQUITECTURA. PLANTA SÓTANO. TECHOS Y ACABADOS |  | 1/100 |
| A-15 | ARQUITECTURA. PLANTA BAJA. TECHOS Y ACABADOS |  | 1/100 |
| A-16 | ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA. TECHOS Y ACABADOS |  | 1/100 |
| A-17 | ARQUITECTURA. PLANTA SEGUNDA. TECHOS Y ACABADOS |  | 1/100 |
| A-18 | ARQUITECTURA. PLANTA CUBIERTA. TECHOS Y ACABADOS |  | 1/100 |
| A-19 | ARQUITECTURA. PLANTA SÓTANO. PLAN DE CIERRE Y MEMORIA DE CARPINTERIA |  | 1/100 |
| A-20 | ARQUITECTURA. PLANTA BAJA. PLAN DE CIERRE Y MEMORIA DE CARPINTERIA |  | 1/100 |
| A-21 | ARQUITECTURA. PLANTA PRIMERA. PLAN DE CIERRE Y MEMORIA DE CARPINTERIA |  | 1/100 |
| A-22 | ARQUITECTURA. PLANTA SEGUNDA. PLAN DE CIERRE Y MEMORIA DE CARPINTERIA |  | 1/100 |
| A-23 | ARQUITECTURA. PLANTA CUBIERTA. PLAN DE CIERRE Y MEMORIA DE CARPINTERIA |  | 1/100 |
| A-24 | ARQUITECTURA. MEMORIA DE CARPINTERÍA (I) |  | 1/50 |
| A-25 | ARQUITECTURA. MEMORIA DE CARPINTERÍA (II) |  | 1/50 |
| A-26 | ARQUITECTURA. DETALLES CONSTRUCTIVOS (I) |  | 1/10 |
| A-27 | ARQUITECTURA. DETALLES CONSTRUCTIVOS (II) |  | 1/10 |
| A-28 | ARQUITECTURA. DETALLES CONSTRUCTIVOS (III) |  | 1/10 |
| A-29 | ARQUITECTURA. DETALLE DE MOSTRADOR |  | 1/20 |
| A-30 | ARQUITECTURA. DETALLE CONSULTA. ASEO ACCESIBLE |  | 1/20 |
| SI-01 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SÓTANO |  | 1/100 |
| SI-02 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA BAJA |  | 1/100 |
| SI-03 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA PRIMERA |  | 1/100 |
| SI-04 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA SEGUNDA |  | 1/100 |
| SI-05 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. PLANTA DE CUBIERTA |  | 1/100 |
| SI-06 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA PLANTA SÓTANO |  | 1/100 |
| SI-07 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA PLANTA BAJA |  | 1/100 |
| SI-08 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA PLANTA PRIMERA |  | 1/100 |
| SI-09 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA PLANTA SEGUNDA |  | 1/100 |
| SI-10 | PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. SEÑALÉTICA PLANTA DE CUBIERTA |  | 1/100 |
| SUA-01 | ACCESIBILIDAD. PLANTA SÓTANO |  | 1/100 |
| SUA-02 | ACCESIBILIDAD. PLANTA BAJA |  | 1/100 |
| SUA-03 | ACCESIBILIDAD. PLANTA PRIMERA |  | 1/100 |
| SUA-04 | ACCESIBILIDAD. PLANTA SEGUNDA |  | 1/100 |
| SÑ-01 | SEÑALÉTICA. PLANTA BAJA |  | 1/100 |
| SÑ-02 | SEÑALÉTICA. PLANTA PRIMERA |  | 1/100 |
| SÑ-03 | SEÑALÉTICA. PLANTA SEGUNDA |  | 1/100 |

|  | ESTRUCTURA |  | ESCALA |
| --- | --- | --- | --- |
| E-01 | CIMENTACIÓN |  | 1/100 |
| E-02 | ESTRUCTURA. PILARES |  | S/E |
| E-03 | PLANTA BAJA. REPLANTEO, VIGAS Y REFUERZOS DE CORTANTE (1/3) |  | 1/100 |
| E-04 | PLANTA BAJA. ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR (2/3) |  | 1/100 |
| E-05 | PLANTA BAJA. ARMADURA REFUERZO INFERIOR Y REFUERZO PUNZONAMIENTO (3/3) |  | 1/100 |
| E-06 | PLANTA BAJA. DESPIECE DE VIGAS |  | 1/50 |
| E-07 | PLANTA PRIMERA. REPLANTEO, VIGAS Y REFUERZOS DE CORTANTE (1/3) |  | 1/100 |
| E-08 | PLANTA PRIMERA. ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR (2/3) |  | 1/100 |
| E-09 | PLANTA PRIMERA. ARMADURA REFUERZO INF. Y REFUERZO PUNZONAMIENTO (3/3) |  | 1/100 |
| E-10 | PLANTA PRIMERA. DESPIECE DE VIGAS (1/2) |  | 1/50 |
| E-11 | PLANTA PRIMERA. DESPIECE DE VIGAS (2/2) |  | 1/50 |
| E-12 | PLANTA SEGUNDA. REPLANTEO, VIGAS Y REFUERZOS DE CORTANTE (1/3) |  | 1/100 |
| E-13 | PLANTA SEGUNDA. ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR (2/3) |  | 1/100 |
| E-14 | PLANTA SEGUNDA. ARMADURA REFUERZO INF. Y REFUERZO PUNZONAMIENTO (3/3) |  | 1/100 |
| E-15 | PLANTA SEGUNDA. DESPIECE DE VIGAS (1/2) |  | 1/50 |
| E-16 | PLANTA SEGUNDA. DESPIECE DE VIGAS (2/2) |  | 1/50 |
| E-17 | PLANTA CUBIERTA Y CASETÓN. REPLANTEO, VIGAS Y REFUERZOS DE CORTANTE (1/3) |  | 1/100 |
| E-18 | PLANTA CUBIERTA Y CASETÓN. ARMADURA DE REFUERZO SUPERIOR (2/3) |  | 1/100 |
| E-19 | PLANTA CUBIERTA Y CASETÓN. ARM. REFUERZO INF. Y REF. PUNZONAMIENTO (3/3) |  | 1/100 |
| E-20 | PLANTA CUBIERTA. DESPIECE DE VIGAS (1/2) |  | 1/50 |
| E-21 | PLANTA CUBIERTA. DESPIECE DE VIGAS (2/2) |  | 1/50 |
| E-22 | PLANTA CASETÓN. DESPIECE DE VIGAS |  | 1/50 |

| INSTALACIONES |  | ESCALA |
| --- | --- | --- |

SANEAMIENTO

| S-01 | PLANTA SÓTANO. SANEAMIENTO FECAL |  | 1/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| S-02 | PLANTA BAJA. SANEAMIENTO FECAL |  | 1/100 |
| S-03 | PLANTA PRIMERA. SANEAMIENTO FECAL |  | 1/100 |
| S-04 | PLANTA SEGUNDA. SANEAMIENTO FECAL |  | 1/100 |
| S-05 | PLANTA SDE CUBIERTA. SANEAMIENTO FECAL |  | 1/100 |
| S-06 | PLANTA SÓTANO. SANEAMIENTO GARAJE |  | 1/100 |
| S-07 | PLANTA SÓTANO. SANEAMIENTO PLUVIALES |  | 1/100 |
| S-08 | PLANTA BAJA. SANEAMIENTO PLUVIALES |  | 1/100 |
| S-09 | PLANTA PRIMERA. SANEAMIENTO PLUVIALES |  | 1/100 |
| S-10 | PLANTA SEGUNDA. SANEAMIENTO PLUVIALES |  | 1/100 |
| S-11 | PLANTA DE CUBIERTAS. SANEAMIENTO PLUVIALES |  | 1/100 |

FONTANERÍA

| IF-01 | PLANTA SÓTANO. FONTANERÍA |  | 1/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| IF-02 | PLANTA BAJA Y URBANIZACIÓN. FONTANERÍA |  | 1/100 |
| IF-03 | PLANTA PRIMERA. FONTANERÍA |  | 1/100 |
| IF-04 | PLANTA SEGUNDA. FONTANERÍA |  | 1/100 |
| IF-05 | PLANTA DE CUBIERTA. FONTANERÍA |  | 1/100 |
| IF-06 | ESQUEMA DE PRINCIPIO |  | S/E |

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

| PCI-01 | PLANTA SÓTANO. PROTECCION CONTRA INCENDIOS. EXTRACCIÓN |  | 1/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| PCI-02 | PLANTA SÓTANO. PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | 1/100 |
| PCI-03 | PLANTA BAJA. PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | 1/100 |
| PCI-04 | PLANTA PRIMERA. PROTECCION CONTRA INCENDIOS |  | 1/100 |
| PCI-05 | PLANTA SEGUNDA. PROTECCION CONTRA INCENDIOS. |  | 1/100 |
| PCI-06 | PLANTA DE CUBIERTAS. PROTECCION CONTRA INCENDIOS. |  | 1/100 |

CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓN

| ICL-01 | PLANTA SÓTANO. CLIMATIZACIÓN. INSTALACION FRIGORIFICA |  | 1/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| ICL-02 | PLANTA BAJA. CLIMATIZACIÓN. INSTALACION FRIGORIFICA |  | 1/100 |
| ICL-03 | PLANTA PRIMERA. CLIMATIZACIÓN. INSTALACION FRIGORIFICA |  | 1/100 |
| ICL-04 | PLANTA SEGUNDA. CLIMATIZACIÓN. INSTALACION FRIGORIFICA |  | 1/100 |
| ICL-05 | PLANTA DE CUBIERTA. CLIMATIZACIÓN. INSTALACIÓN FRIGORÍFICA |  | 1/100 |
| ICL-06 | PLANTA SÓTANO. CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓN Y EXTRACCION |  | 1/100 |
| ICL-07 | PLANTA BAJA. CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓN Y EXTRACCION |  | 1/100 |
| ICL-08 | PLANTA PRIMERA. CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓN Y EXTRACCION |  | 1/100 |
| ICL-09 | PLANTA SEGUNDA. CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN |  | 1/100 |
| ICL-10 | PLANTA DE CUBIERTAS. CLIMATIZACIÓN. VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN |  | 1/100 |
| ICL-11 ICL-12 | CLIMATIZACIÓN. ESQUEMAS I. DETALLES DE CLIMATIZADORES CLIMATIZACIÓN. ESQUEMAS II |  | S/E S/E |

ELECTRICIDAD

| IE-01 | PLANTA SÓTANO. ELECTRICIDAD.FUERZA |  | 1/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| IE-02 | PLANTA BAJA. ELECTRICIDAD. FUERZA |  | 1/100 |
| IE-03 | PLANTA PRIMERA. ELECTRICIDAD. FUERZA |  | 1/100 |
| IE-04 | PLANTA SEGUNDA. ELECTRICIDAD.FUERZA |  | 1/100 |
| IE-05 | PLANTA CUBIERTA. ELECTRICIDAD.FUERZA |  | 1/100 |
| IE-06 | PLANTA SOTANO. ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES Y ESPECIALES |  | 1/100 |
| IE-07 | PLANTA BAJA. ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES Y ESPECIALES |  | 1/100 |
| IE-08 | PLANTA PRIMERA. ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES Y ESPECIALES |  | 1/100 |
| IE-09 | PLANTA SEGUNDA. ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES Y ESPECIALES |  | 1/100 |
| IE-10 | PLANTA CUBIERTA. ELECTRICIDAD. CANALIZACIONES Y ESPECIALES |  | 1/100 |
| IE-11 | PLANTA SÓTANO. ELECTRICIDAD. ALUMBRADO |  | 1/100 |
| IE-12 | PLANTA BAJA. ELECTRICIDAD. ALUMBRADO |  | 1/100 |
| IE-13 | PLANTA PRIMERA. ELECTRICIDAD. ALUMBRADO |  | 1/100 |
| IE-14 | PLANTA SEGUNDA. ELECTRICIDAD. ALUMBRADO |  | 1/100 |
| IE-15 | PLANTA CUBIERTA. ELECTRICIDAD. ALUMBRADO |  | 1/100 |
| IE-16 | ELECTRICIDAD. ESQUEMAS (I) |  | S/E |
| IE-17 | ELECTRICIDAD. ESQUEMAS (II) |  | S/E |
| IE-18 | ELECTRICIDAD. ESQUEMAS (III) |  | S/E |
| IE-19 | ELECTRICIDAD. ESQUEMAS (IV) |  | S/E |
| IE-20 | ELECTRICIDAD. ESQUEMAS (V). DETALLES DE ELECTRICIDAD |  | S/E |

Según DB SE Art. 2.1.1.2 En las bases de cálculo y en su caso, en el anejo de cálculo se incluirán los siguientes datos:

a) el periodo de servicio previsto, si difiere de 50 años;

…

d) la geometría global (especificando las dimensiones a ejes de referencia) y cualquier elemento que pueda afectar al comportamiento o a la durabilidad de la estructura;

…

Si el proyecto se desarrolla en dos fases (proyecto básico y proyecto de ejecución), en el proyecto básico se incluirá, al menos, la información indicada en los puntos a) y d), así como las acciones de aplicación al caso, los materiales previstos y los coeficientes de seguridad aplicables.

Según la Guía Técnica de Accesibilidad. 2001. Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo del Ministerio de Fomento y el Instituto Nacional de Servicios Sociales, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.