## OCUPACION HVP
EDIFICIO HOSPITAL | [7 empty] | #DIV/0!
SECTOR | DENOMINACIÓN | M² UTIL | RATIO (m2/persona) | OC | REI | RIESGO |  | #VALUE!
SECTORES DE PLANTA -1 | [7 empty] | #DIV/0!
-1.1 | COMUNICACIÓN Y DESPACHOS | 281.7 |  | 51.255 | 60 | SIN RIESGO
| ACCESO | 22.39 | 2 | 12
| ASCENSORES | 38.51 | 2 | 19.255
| LIMPIEZA/RACK | 24.09 | 0 | 0
| DESPACHOS/ESTAR | 148.05 | 10 | 15
| DISPONIBLE | 48.66 | 10 | 5
-1.2 | ARCHIVO | 55.1 | 40 | 2 | 90 | BAJO
-1.3 | VESTURARIO 1 PERS. SANITARIO | 96.15 | 2 | 49 | 90 | BAJO | 79.42 | m2 útil vestuarios para riesgo
-1.4 | VESTURARIO 2 PERS. SANITARIO | 129.94 | 2 | 65 | 90 | BAJO | 99.22 | m2 útil vestuarios para riesgo
-1.5 | VESTURARIO 1 PERS. NO SANITARIO | 47.15 | 2 | 24 | 90 | BAJO | 39.35 | m2 útil vestuarios para riesgo
-1.6 | VESTURARIO 2 PERS. NO SANITARIO | 117.62 | 2 | 59 | 90 | BAJO | 86 | m2 útil vestuarios para riesgo
-1.7 | SALA BOMBAS | 85.83 | 0 | 0 | 90 | BAJO
-1.8 | ALMACÉN DISPONIBLE 1 | 49.89 | 40 | 2 | 120 | MEDIO
-1.9 | ALMACÉN LOGÍSTICA 1 | 83.93 | 40 | 3 | 120 | MEDIO
-1.10 | ALMACÉN LOGÍSTICA 2 | 47.96 | 40 | 2 | 90 | BAJO
-1.11 | COCINA | 711.73 | 10 | 72 | 180 | ALTO
-1.13 | GESTIÓN RESIDUOS | 41.57 | 0 | 0 | 120 | MEDIO
-1.14 | INST. CLIMATIZACIÓN COCINA | 28.08 | 0 | 0 | 90 | BAJO
-1.15 | LAVANDERÍA | 339.06 | 10 | 34 | 180 | ALTO
-1.16 | ALMACÉN DISPONIBLE 2 | 29.45 | 40 | 1 | 120 | MEDIO
-1.17 | INST. CLIMATIZACIÓN LAVANDERIA | 22.39 | 0 | 0 | 90 | BAJO
-1.18 | ALMACÉN DISPONIBLE 3 | 71.78 | 40 | 2 | 120 | MEDIO
-1.19 | ALMACÉN DISPONIBLE 4 | 60.77 | 40 | 2 | 120 | MEDIO
SECTORES DE PLANTA 0 | [7 empty] | #DIV/0!
0.1 | CAFETERÍA | 170.5 |  | 123 | 90 | BAJO
| ZONA PUBLICA | 179.16 | 1.5 | 120
| COCINA | 21.17 | 10 | 3
EDIFICIO INDUSTRIAL | [7 empty] | #DIV/0!
SECTOR | DENOMINACIÓN | M² UTIL | RATIO (m2/persona) | OC | REI | RIESGO |  | #VALUE!
SECTORES DE PLANTA -1 | [7 empty] | #DIV/0!
-1.20 | COMUNICACIÓN Y DESPACHOS | 60.2 |  | 8 | 60 | SIN RIESGO
| CONTROL | 11.27 | 10 | 2
| OFICINA MANTENIMIENTO | 34.68 | 10 | 4
| DESPACHO | 13.09 | 10 | 2
-1.21 | ALMACÉN JARDINERIA | 37.98 | 40 | 1 | 90 | BAJO
-1.22 | TALLER PINTURA | 37.64 | 5 | 8 | 90 | BAJO
-1.23 | TALLER CARPINTERIA | 37.64 | 5 | 8 | 90 | BAJO
-1.24 | ALMACÉN GENERAL | 181.25 | 40 | 5 | 180 | ALTO
-1.25 | INST. CLIMATIZACIÓN | 253.16 | 0 | 0 | 90 | BAJO
-1.26 | CALDERAS VAPOR | 49.02 | 0 | 0 | 180 | ALTO
-1.27 | TALLER GENERAL | 117.57 | 5 | 24 | 120 | MEDIO
-1.28 | GASES | 47.16 | 0 | 0 | 120 | MEDIO
ESCALERAS
SECTORES VERTICALES ESCALERAS
E.1 | ESC. 1 | 321.8 |  | 168 | 120 | SIN RIESGO |  | #DIV/0!
E.2 | ESC. 2 | 313.6 |  | 241 | 120 | SIN RIESGO |  | #DIV/0!
E.3 | ESC. 3 | 445.1 |  | 577 | 120 | SIN RIESGO |  | #DIV/0!

## DIMENSIONADO MEDIOS SALIDA
CAPACIDAD DE EVACUACIÓN ESCALERAS HOSPITAL
| MEDIO | ANCHO | NIVELES | PERSONAS | SENTIDO | PLANTAS | S | As
|  | M |  |  | EVACUACIÓN |  |  |  |  | CON TABLA 4.2
ESP. PROTEGIDA | E1 | 1.3 | 1 | 0 | ASCENDENTE | -1 A 0 | 239.5 | 10.5 | 1.3 | 302
ESP. PROTEGIDA | E2 | 1.3 | 1 | 123 | ASCENDENTE | -1 A 0 | 246.7 | 12.9 | 1.3 | 302
ESP. PROTEGIDA | E3 | 1.3 | 1 | 0 | ASCENDENTE | -1 A 0 | 245.5 | 12.5 | 1.3 | 302
123
CAPACIDAD DE EVACUACIÓN PASILLOS
|  | ANCHO |  | PERSONAS
M
PASILLO |  | 4.55 |  | 910
PASILLO |  | 2.5 |  | 500
PASILLO |  | 3.67 |  | 734
PASILLO |  | 3.3 |  | 660
PASILLO |  | 4.67 |  | 934
PASILLO |  | 1.7 |  | 340
CAPACIDAD DE EVACUACIÓN SALIDAS
|  | ANCHO |  | PERSONAS | PLANTA |  | PLANO
EDIFICIO B |  | M
SALIDA | S1 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 36
|  | 0.92 |  | 184 | PLANTA -1
SALIDA | S2 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 36
|  | 0.92 |  | 184 | PLANTA -1
SALIDA | S3 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 45
SALIDA | S4 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 40
|  | 0.82 |  | 164 | PLANTA -1
SALIDA | S5 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 98
|  | 1.2 |  | 240 | PLANTA -1
SALIDA | S6 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 13
SALIDA | S7 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 14
SALIDA | S8 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 6
SALIDA | S9 | 1.64 |  | 328 | PLANTA -1 |  | 25
SALIDA | S10 | 2 |  | 400 | PLANTA -1 |  | 80
SALIDA | S11 | 0.92 |  | 184 | PLANTA -1 |  | 3
|  |  |  | 4308 |  |  | 396
PUERTA | P-82 | 0.82 |  | 164
PUERTA | P-92 | 0.92 |  | 184
PUERTA | P-105 | 1.05 |  | 210
PUERTA | P-120 | 1.2 |  | 240
PUERTA | P-164 | 1.64 |  | 328
PUERTA | P-210 | 2.1 |  | 420

## OCUPACION
Nº | Nombre | Área (m2) | *Uso previsto | Ocupación |  | Riesgo | EI
|  |  | tabla 2.1 | m2/persona | personas | tabla 2.1 | tabla 1.2
HOSPITAL
NIVEL +5 |  |  |  |  | 85.8673
5.1 | Internación 5.1 | 679.91 | Hospitalización | 15 | 45.3273 | sin riesgo | 120
5.2 | Internación 5.2 | 608.1 | Hospitalización | 15 | 40.54 | sin riesgo | 120
NIVEL +4 |  |  |  |  | 85.8673
4.1 | Internación 4.1 | 679.91 | Hospitalización | 15 | 45.3273 | sin riesgo | 120
4.2 | Internación 4.2 | 608.1 | Hospitalización | 15 | 40.54 | sin riesgo | 120
NIVEL +3 |  |  |  |  | 213.5793
3.1 | Albergue/Comedor | 1101.11 | Residencial público | 6 | 183.5183 | sin riesgo | 90
3.2 | Climas Exteriores 2 | 144.37 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.3 | Archivo central | 78.44 | Instalaciones | 40 | 1.961 | medio | 120
3.4 | Climas 4 | 94.79 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.5 | Fontanería | 40.31 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.6 | Subcentral Bombeo | 76.12 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.7 | Sala compresores | 11.15 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.8 | Informática | 281 | Administrativo | 10 | 28.1 | sin riesgo | 90
3.9 | Tablero Gral B.T. | 62.19 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.10 | UPS Central | 43.71 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.11 | Climas Exteriores 1 | 312.19 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.12 | Espacio servidor | 41.79 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.13 | Sala Clima CPD | 31.25 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
3.14 | Sala Eléctrica CPD | 20.35 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
NIVEL +2 |  |  |  |  | 553.735
2.1 | Internación | 740.55 | Hospitalización | 15 | 49.37 | sin riesgo | 120
2.2 | Internación | 657.24 | Hospitalización | 15 | 43.816 | sin riesgo | 120
2.3 | Hospital de día Médico | 501.44 | Hospitalización | 15 | 33.4293 | sin riesgo | 120
2.4 | Unidad Cuidados Críticos | 530.24 | Hospitalización | 15 | 35.3493 | sin riesgo | 120
2.5 | Hosp. Médico Quirúrgico | 659.46 | Hospitalización | 15 | 43.964 | sin riesgo | 120
2.6 | Bloque Quirúrgico | 824 | Hospitalización | 15 | 54.9333 | sin riesgo | 120
2.7 | Archivo | 30.12 | Archivo | 40 | 0.753 | sin riesgo | 90
2.8.1 | Vestuarios Personal | 57.45 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 28.725 | bajo | 90
2.8.2 | Vestuarios Personal | 43.99 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 21.995 | bajo | 90
2.8.3 | Vestuarios Personal | 43.99 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 21.995 | bajo | 90
2.8.4 | Vestuarios Personal | 43.99 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 21.995 | bajo | 90
2.8.5 | Vestuarios Personal | 44.52 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 22.26 | bajo | 90
2.8.6 | Vestuarios Personal | 43.46 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 21.73 | bajo | 90
2.8.7 | Vestuarios Personal | 43.99 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 21.995 | bajo | 90
2.8.8 | Vestuarios Personal | 42.69 | Pub. Conc.-Vestuario | 2 | 21.345 | bajo | 90
2.8.9 | Pasillo interno | 86.72 | Circulación | 0 |  | sin riesgo | 90
2.9 | Laboratorio | 392.73 | **Docente/Laboratorios | 5 | 78.546 | alto | 180
2.9.1 | Cuarto Eléctrico | 4.37 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
2.10 | Esterilización | 315.34 | Instalaciones | 10 | 31.534 | alto | 180
VERTICALES
D.2 | Hall/Radiod./Admon | 1195.57 | * Administrativo | 10 | 119.557 | sin riesgo | 90
NIVELES +2 A +5 INCLUIDO D.2 |  |  |  |  | 1058.606
HOSPITAL NIVEL +1
Nº | Nombre | Área (m2) | *Uso previsto | Ocupación |  | Riesgo | EI
|  |  | tabla 2.1 | m2/persona | personas | tabla 2.1 | tabla 1.2
NIVEL +1 |  |  |  |  | 737.5063
0. | Sector de Riesgo Mínimo | 95.52 | Circulación | 0 |  | mínimo | 120
1.1 | Rehabilitacion y Diálisis | 733.94 | Hospitalización | 10 | 73.394 | sin riesgo | 120
1.1.1 | Instalaciones Diálisis | 27.03 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
1.2 | Apoyo Clínico | 1460.52 | * Administrativo | 10 | 146.052 | sin riesgo | 90
1.3.1 | Cuarto Eléctrico | 4.14 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
1.4 | Radioncología | 392.83 | * Administrativo | 10 | 39.283 | sin riesgo | 90
1.5.1 | Laboratorio de Farmacia | 126.01 | Hospitalización | 5 | 25.202 | bajo | 90
1.5.2 | Almacén de Farmacia 2 | 18.73 | Hospitalización | 0 |  | bajo | 90
1.5.3 | Almacén de Farmacia 1 | 119.24 | Hospitalización | 0 |  | medio | 120
1.5.4 | Laboratorio extracciones | 27.86 | **Docente/Laboratorios | 5 | 5.572 | bajo | 90
1.6 | Emergencias | 793.23 | Hospitalización | 10 | 79.323 | sin riesgo | 120
1.7 | Guarderia | 250.12 | **Docente/Infantil | 10 | 25.012 | sin riesgo | 90
1.8 | Auditorio | 250.77 | Pub. Conc.-Con asientos | 1 | 250.77 | sin riesgo | 120
1.9.1 | Mantención Taller | 91.73 | *Docente/Taller | 5 | 18.346 | medio | 120
1.9.2 | Mantención Admon | 97.28 | Administrativo | 10 | 9.728 | sin riesgo | 90
1.9.3 | Mantención Almacén | 26.7 | Almacén | 40 | 0.6675 | bajo | 90
1.9.4 | Cuarto Eléctrico | 5.42 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
1.10.1 | Basuras 1 | 22.05 | Instalaciones | 0 |  | medio | 120
1.10.2 | Basuras 2 | 13.94 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
1.10.3 | Limpieza | 20.08 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
1.11 | Alimentación | 334 | Pub. Conc.- Servicio | 10 | 33.4 | alto | 180
1.12.1 | Bodega control | 8.98 | Administrativo | 10 | 0.898 | sin riesgo | 60
1.12.2 | Bodega 1 | 24.72 | Almacenes | 40 | 0.618 | bajo | 120
1.12.3 | Bodega 2 | 79.65 | Almacenes | 40 | 1.9912 | medio | 120
1.12.4 | Bodega 3 | 124.3 | Almacenes | 40 | 3.1075 | medio | 120
1.13 | Morgue | 162.72 | Administrativo | 10 | 16.272 | sin riesgo | 60
1.13.1 | Cuarto Eléctrico | 4.86 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
1.14 | Transporte | 78.7 | Administrativo | 10 | 7.87 | sin riesgo | 60
VERTICALES
D.1 | Hall/Radiod./Admon | 1268.27 | * Administrativo | 10 | 126.827 | sin riesgo | 90
D.2 | Hall/Radiod./Admon | 1195.57 | * Administrativo | 10 | 119.557 | sin riesgo | 90
NIVELES +1 INCLUIDO D.1 |  |  |  |  | 864.3333
NIVELES +2 A +5 INCLUIDO D.2 |  |  |  |  | 1058.606
OCUPACION TOTAL DEL HOSPITAL |  |  |  |  | 1922.9392
Uso previsto a efectos de asignación de ocupantes.
* Las consultas externas y otra zonas de tratamiento ambulatorio se asimilan al uso administrativo
** Los laboratorios, talleres y guardería se asimilan a la ocupación de los usos docentes similares.
EDIFICIO INDUSTRIAL
Nº Sector | Nombre | Área (m2) | *Uso previsto | Ocupación |  | Riesgo | EI
|  |  | tabla 2.1 | m2/persona | personas | tabla 2.1 | tabla 1.2
EDIFICIO INDUSTRIAL
1.15 | Lavandería | 252.4 | *Docente/Taller | 5 | 50.48 | alto | 180
1.16 | Central Eléctrica | 90.47 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
1.17 | Centro Transformación | 124.62 | Instalaciones | 0 |  | alto | 180
1.18 | Gases | 86.91 | Instalaciones | 0 |  | medio | 120
1.19 | Basuras | 112.16 | Instalaciones | 0 |  | alto | 180
2.11 | Central Térmica | 332.73 | Instalaciones | 0 |  | alto | 180
2.12 | Cuarto de Vacío | 22.3 | Instalaciones | 0 |  | bajo | 90
2.13 | Central eléctrica | 145.11 | Instalaciones | 0 |  | alto | 180
OCUPACION TOTAL EDIFICIO INDUSTRIAL |  |  |  |  | 50.48

## LIMITES RECORRIDOS
Número de salidas y longitud de los redorridos
Para sectores con dos salidas
OCUPACIÓN | hasta una salida | hasta alternativa
| (m) | (m)
Hospitalización
| 35 | 15
Albergue
nuevas | 35 | 15
Resto de sectores
| 50 | 25

## Clasif. resistencia al fuego
CLASIFICACIÓN RESISTENCIA AL FUEGO (en horas)
A.8.2.1.2
| hospital |  | Tipo II
Elemento de la construcción | 442 | 332 | 222
Muros portantes exteriores
Sostienen más de un piso, columnas u otros muros cortantes | 4 | 3 | 2
Sostienen solamente un piso | 4 | 3 | 2
Sostienen solamente un techo | 4 | 3 | 1
Muros portantes interiores
Sostienen más de un piso, columnas u otros muros cortantes | 4 | 3 | 2
Sostienen solamente un piso | 3 | 2 | 2
Sostienen solamente un techo | 3 | 2 | 1
Columnas
Sostienen más de un piso, columnas u otros muros cortantes | 4 | 3 | 2
Sostienen solamente un piso | 3 | 2 | 2
Sostienen solamente un techo | 3 | 2 | 1
Vigas, Vigas maestras, cabriadas y arcos
Sostienen más de un piso, columnas u otros muros cortantes | 4 | 3 | 2
Sostienen solamente un piso | 2 | 2 | 2
Sostienen solamente un techo | 2 | 2 | 1
Conjunto de montaje piso-cielorraso | 2 | 2 | 2
Conjunto de montaje techo-cielorraso | 2 | 1.5 | 1
Muros no portantes interiores | 0 | 0 | 0
Muros no portantes exteriores | 0 | 0 | 0