## Portada
REGISTRO DE EMISIONES SEGÚN Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
| Empresa: | CYRUSONE MADRID 1, S.L.U.
| NIMA: | 2800125746
| Nº APCA | 28-APCA-2025/00003

## DATOS INSTALACION
Razón social |  | CYRUSONE MADRID 1, S.L.U.
NIF |  | B-42863282
Actividad principal |  | Proporcionar servicios en la nube y de almacenamiento electrónico
CNAE
Domicilio social |  | C/ Del Nevero, 2 28100 Alcobendas (Madrid)
Domicilio del centro |  | C/ Del Nevero, 2 28100 Alcobendas (Madrid)
NIMA |  | 2800125746
Nº APCA |  | 28-APCA-2025/00003
APCA | Denominación | Grupo | Código | Tipo foco | Observaciones | Canalizado
1 | Grupo Electrógeno A | B | 02 01 05 02 | Canalizado |  | Difuso
2 | Grupo Electrógeno B | B | 02 01 05 02 | Canalizado
3 | Grupo Electrógeno C | B | 02 01 05 02 | Canalizado
4 | Grupo Electrógeno D | B | 02 01 05 02 | Canalizado
5 | Grupo Electrógeno E | B | 02 01 05 02 | Canalizado
6 | Grupo Electrógeno F | B | 02 01 05 02 | Canalizado
7 | Grupo Electrógeno G | B | 02 01 05 02 | Canalizado
8 | Grupo Electrógeno LL | C | 02 01 05 03 | Canalizado

## APCAs
ACPA | Denominación | Grupo | Código | Tipo foco | Fecha Alta | Baja foco | Combustible | Sistemático | Tipo Medida | Coordenada X | Coordenada Y | Tipo foco | Sistemático | Tipo Medida | Sistemas Depuración | Combustible
1 | Grupo Electrógeno A | B | 02 01 05 02 | Combustión | 2026-01-26 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444026 | 4487364 | Combustión | Sistemático | Emisión | Filtro Mangas | Gasolina
2 | Grupo Electrógeno B | B | 02 01 05 02 | Combustión | 2026-01-27 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444037 | 4487359 | Proceso | No Sistemático | Inmisión | Otros | Gasoleo
3 | Grupo Electrógeno C | B | 02 01 05 02 | Combustión | 2026-01-28 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444049 | 4487356 | Combustión y Proceso | NA | NA |  | Gas Natural
4 | Grupo Electrógeno D | B | 02 01 05 02 | Combustión | 2026-01-29 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444061 | 4487352 |  |  |  |  | Sin Combustible
5 | Grupo Electrógeno E | B | 02 01 05 02 | Combustión | 2026-01-30 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444072 | 4487346 |  |  |  |  | Biomasa
6 | Grupo Electrógeno F | B | 02 01 05 02 | Combustión | 2026-02-02 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444085 | 4487341
7 | Grupo Electrógeno G | B | 02 01 05 02 | Combustión | 2026-02-03 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444098 | 4487337
8 | Grupo Electrógeno LL | C | 02 01 05 03 | Combustión | 2026-02-04 | NA | Gasoleo | Sistemático | Emisión | 444139 | 4487360

## Resultados Ensayos PST (hidden)
Tipo de Control |  | Control Interno |  |  |  |  | Tipo Control
Día | Día 1 (µg/m3) | Día 2 (µg/m3) | Día 3 (µg/m3) | Media (µg/m3) | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3) | Control Externo
Fecha | 03-04/10/2023 | 04-05/10/2023 | 05-06/10/2023 |  |  |  | Control Interno
Punto 1 |  |  |  |  | 150 | 210 | Otros
Punto 2
Punto 3
Tipo de Control
Día | Día 1 (µg/m3) | Día 2 (µg/m3) | Día 3 (µg/m3) | Media (µg/m3) | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Tipo de Control
Día | Día 1 (µg/m3) | Día 2 (µg/m3) | Día 3 (µg/m3) | Media (µg/m3) | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha | 2022-02-28 | 2022-03-01 | 2022-03-02
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Tipo de Control
Día | Día 1 (µg/m3) | Día 2 (µg/m3) | Día 3 (µg/m3) | Media (µg/m3) | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha
Punto 1
Punto 2
Punto 3
Tipo de Control
Día | Día 1 (µg/m3) | Día 2 (µg/m3) | Día 3 (µg/m3) | Media (µg/m3) | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha
Punto 1
Punto 2
Punto 3

## Resultados Ensayos PSed. (hidden)
Tipo de Control |  |  |  | Control Interno | [10 empty] | Tipo Control
| Punto 1 (mg/m2 día) |  |  | Punto 2 (mg/m2 día) |  |  | Punto 3 (mg/m2 día) |  |  | Media (mg/m2 día) |  |  | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3) | Control Externo
Fecha | 03/10/2023 - 18/01/2023 | [13 empty] | Control Interno
Sureste | 52.9199 | ± | 10.6496 | 45.966 | ± | 9.8735 | 40.4279 | ± | 9.1955 | 46.4379 | ± | 9.9062 | 300 | 420 | Otros
Tipo de Control
| Punto 1 (mg/m2 día) |  |  | Punto 2 (mg/m2 día) |  |  | Punto 3 (mg/m2 día) |  |  | Media (mg/m2 día) |  |  | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha | 20/09/2021 a 06/10/2021
Sureste
Tipo de Control
| Punto 1 (mg/m2 día) |  |  | Punto 2 (mg/m2 día) |  |  | Punto 3 (mg/m2 día) |  |  | Media (mg/m2 día) |  |  | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha | 28/02/2022 a 15/03/2022
Sureste
Tipo de Control
| Punto 1 (mg/m2 día) |  |  | Punto 2 (mg/m2 día) |  |  | Punto 3 (mg/m2 día) |  |  | Media (mg/m2 día) |  |  | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha | 30/08/2022 a 14/09/2022
Sureste
Tipo de Control
| Punto 1 (mg/m2 día) |  |  | Punto 2 (mg/m2 día) |  |  | Punto 3 (mg/m2 día) |  |  | Media (mg/m2 día) |  |  | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha | 09/01/2023 a 24/01/2023
Sureste
Tipo de Control
| Punto 1 (mg/m2 día) |  |  | Punto 2 (mg/m2 día) |  |  | Punto 3 (mg/m2 día) |  |  | Media (mg/m2 día) |  |  | VLE (µg/m3) | VLE Individual (µg/m3)
Fecha | 03/07/2023 a 18/07/2023
Sureste

## Resultados Ensayos Emisión
APCA | Fecha | Tipo de Control | Nº medidas | Parámetro | Unidades | Medida 1 |  |  | Medida 2 | Medida 3 | Media |  |  | VLE | VLE Individual | Unidades | Tipo Control | Parámetro
1 | 2026-01-26 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 80.9 | ± | 5.2 |  |  | 80.9 | ± | 5.2 | 245 |  | mgC/Nm3 | Control Externo | Partículas
1 | 2026-01-26 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330 |  |  | 190 |  | mg/Nm3 | Control Interno | CO
1 | 2026-01-26 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1 |  |  | 4 |  | ppm | Otros | NOx
2 | 2026-01-27 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 103.9 | ± | 7.4 |  |  | 103.9 | ± | 7.4 | 245 |  | E.Bacharach |  | Opacidad
2 | 2026-01-27 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330 |  |  | 190 |  |  |  | COT
2 | 2026-01-27 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1 |  |  | 4 |  |  |  | HCL
3 | 2026-01-28 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 80.1 | ± | 5.2 |  |  | 80.1 | ± | 5.2 | 245 |  |  |  | HF
3 | 2026-01-28 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330 |  |  | 190
3 | 2026-01-28 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1 |  |  | 4
4 | 2026-01-29 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 73.6 | ± | 4.7 |  |  | 73.6 | ± | 4.7 | 245
4 | 2026-01-29 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330 |  |  | 190
4 | 2026-01-29 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1 |  |  | 4
5 | 2026-01-30 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 95.2 | ± | 5.1 |  |  | 95.2 | ± | 5.1 | 245
5 | 2026-01-30 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330 |  |  | 190
5 | 2026-01-30 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1 |  |  | 4
6 | 2026-02-02 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 74.4 | ± | 4.8 |  |  | 74.4 | ± | 4.8
6 | 2026-02-02 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330
6 | 2026-02-02 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1
7 | 2026-02-03 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 67.4 | ± | 4.6 |  |  | 67.4 | ± | 4.6
7 | 2026-02-03 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330
7 | 2026-02-03 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1
8 | 2026-02-04 | Control Externo | 1 | CO | mg/Nm3 | 135.4 | ± | 6.3 |  |  | 135.4 | ± | 6.3
8 | 2026-02-04 | Control Externo | 1 | NOx | mg/Nm3 | >1330 |  |  |  |  | >1330
8 | 2026-02-04 | Control Externo | 1 | Opacidad | E.Bacharach | <1 |  |  |  |  | <1

## APCAs (paradas, averias,)
DATOS DE LAS APCA (Continuación)
APCA | Fechas, horas y tareas de mantenimiento de los elementos que influyen en las emisiones atmosféricas | Fechas de las paradas programadas y de las no previstas | Descripción y fechas de las modificaciones realizadas en los focos | Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8